条文2.1.12(“健康舒适” 第 5.1.7条)

审查要点：

1. 应体现围护结构做法及性能指标。

2. 应包括详细计算围护结构各构件的内表面温度及露点温度，并

给出是否结露的明确结论。

3. 按照现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176 对供暖

建筑的屋面和外墙内部进行详细冷凝验算，对夏季屋顶和外墙进

行隔热性能计算。

4. 透光围护结构太阳能得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积宜小

于下表的限值。

| 气候区 | 朝向 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 南 | 东、西 | 水平 |
| 夏热冬冷 A 区 | 0.55 | 0.50 | 0.40 |
| 夏热冬冷 B 区 | 0.50 | 0.45 | 0.35 |

审查材料：

1.措施表；

2.建筑围护结构结露验算计算书；

3.建筑围护结构内部冷凝验算计算书；

4.建筑围护结构隔热性能计算书。