条文2.3.4(“健康舒适” 第5.1.3条)

审查要点：

- 第 1 款：

- 1. 若供水全部采用市政直接供水，本条第 1 款视为满足。

- 2. 生活饮用水主要水质指标包括水质常规指标、消毒剂常规指标

- 和水质扩展指标。常规指标指能反映生活饮用水水质基本状况的

- 水质指标；扩展指标指根据地区、时间或特殊情况需要的生活饮

- 用水水质指标。

- 第 2 款：

- 1. 不得采用活动机械密封替代水封。

- 2. 给水排水施工图设计文件应有对各类便器自带水封的要求。

- 3. 选用构造内自带水封的便器（坐便器、蹲便器、小便器），应满

- 足现行国家标准《卫生陶瓷》GB/T 6952 和现行行业标准《节水型

- 生活用水器具》CJ/T 164 的规定。

- 第 3 款：

- 1. 管道和设备标识设置应按现行国家标准《建筑给水排水与节水

- 通用规范》GB 55020、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB

- 50974、《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB 7231

- 及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242 的相

- 关规定确定，中水、雨水管道应有“非饮用水”等标识。

- 2. 建筑内非传统水源管道及设备的标识设置应在设计说明中明确

- 要求，如：在管道上设色环标识的颜色，二个标识之间的最小距

- 离，所有管道的起点、终点、交叉点、转弯处、阀门和穿墙孔两

- 侧等的管道上和其他需要标识的部位均应设置标识，标识系统名

- 称、流向等，设置的标识文字、大小、颜色应有明确要求并方便

- 辨识，标识的制作材质应确保耐久性要求，避免标识随时间褪色、

- 剥落、损坏。

- 3. 未设置非传统水源系统，本条第 3 款直接达标。

- 第 4 款：

- 1. 排水系统及通气系统的设置方式，水封设置情况等。

- 2. 住宅厨房间的废水不得与卫生间污水合用一根立管，排水管应

- 分开设置，防止串味；生活阳台排水管可与厨房合用。

- 3. 住宅建筑中，竖向接纳两户及以上卫生间大便器排水的污水立

- 管应设置专用通气立管和连通管，排水立管和通气立管应每层连

- 通。低层或跃层等建筑中接纳属于同一户的两层卫生间情况除外。

审查材料：

1.设计说明；

2.设计图纸。