条文2.5.2(“健康舒适” 第5.1.9 条；涉及暖通专业，请

会商确认相关要求是否满足。)

审查要点：

1. 有地下车库的建筑，车库设置与排风设备联动的一氧化碳监测

装置，超过一定的量值时需报警，并启动排风系统。

2. 一氧化碳监测装置安装高度与数量：安装高度宜控制在

1.5-2m，每个防火分区至少 1 个，当单个防火分区面积较大时，

应保证每 300-400m2 一个。

3. 一氧化碳浓度量值要求：《工作场所有害因素职业接触限值 第

1 部分:化学有害因素》GBZ 2.1：一氧化碳的时间加权平均容许浓

度(8h 工作日、40h 工作周)不高于 20mg/m3短时间(15min)接触容

许浓度不高于 30mg/m3。

审查材料：

1.建筑智能化设计说明；

2.建筑智能化系统图。