条文2.5.3(“生活便利” 第6.1.3 条)

审查要点：

1. 电动汽车停车位数量至少应达到相关规定要求。

2. 新建住宅应按 100%建设充电设施或预留建设安装条件。配置

条件应按新建住宅配建停车位数量，100%建设充电设施或预留建

设安装条件，为各种充电设施（充电桩、充电站等）提供接入条

件。

3. 预留条件的充电车位，至少应预留外电源管线、变压器容量、

一级配电应预留低压柜安装空间、干线电缆敷设条件，第二级配电

应预留区域总箱的安装空间与接入系统位置和配电支路电缆敷设条

件，以便按需建设充电设施。

4. 应体现充电设施安装条件、配电系统要求、布线系统要求、计

量要求等设计内容(实施部分配电到位、总高压进线按 100%配电

容量建设、变压器预留安装位置，独立计量)。

审查材料：

1.设计说明；

2.配电系统图；

3.平面图。