条文3.3.12(“资源节约” 第7.2.13条)

审查要点：

- 1. 非传统水源包括再生水、雨水、海水等。

- 2. 当项目采用中水或雨水利用系统时，系统设计完整并应有相关

- 技术说明（包括：原水收集、处理和利用等设施；有市政中水系

- 统的项目，应说明市政中水水源情况；中水、雨水回用水的用途

- 和水质、原水量和用水量、确保安全使用的措施、用水量比例、

- 设备参数和控制要求等）。

- 3. 当非传统水源用水同时满足多种用途时，其水质应按最高水质

- 标准确定；回用水的水质应满足以下标准：

- 1）雨水利用满足现行国家标准《建筑与小区雨水控制及利用

- 工程技术规范》GB 50400 和现行地方标准《四川省低影响开发雨

- 水控制与利用工程设计标准》DBJ 51/T084 等相关现行规范、规定

- 要求；

- 2）中水利用应满足现行国家标准《建筑中水设计标准》GB

- 50336 及四川省或工程所在地、市关于中水利用的相关规定；

- 3）使用非传统水源替代自来水作为建筑杂用水时，其水质指

- 标应满足现行国家标准《城市污水再生利用城市杂用水水质》

- GB/T 18920 中规定的城市杂用水的水质要求；

- 4）使用非传统水源替代自来水作为景观环境用水时，其水质

- 指标应满足现行国家标准《城市污水再生利用景观环境用水水质》

- GB/T 18921 中规定的景观环境用水的水质要求。

- 5）使用非传统水源替代自来水作为冷却水补水水源时，其水

- 质指标应满足现行国家标准《采暖空调系统水质》GB/T 29044 中

- 规定的空调冷却水的水质要求。

审查材料：

1《水系统规划设计评审表》；

2.设计说明；

3.设计图纸。