条文3.3.14(“环境宜居” 第8.2.5条。本条打分时，应核

查 3.1.26、3.6.6 条是否满足要求。)

审查要点：

- 当建筑屋面雨水采用断接方式时，接入室外下沉式绿地等生态设

- 施处应设置消能措施，并提供相关设计图纸。

- 源头减排设施的规模、布局和径流组织应确保服务范围内的径流

- 能进入相应的设施。

- 第 1 款~第 4 款中的比例应在《水系统规划设计评审表》中填写或

- 在设计说明中注明。

- 第 1 款：

- 需要计算下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体

- 的面积之和所占绿地面积比例。

- 第 2 款：

- 计算屋面雨水进入设施的汇水面积与屋面总汇水面积的比例。

- 第 3 款：

- 计算道路雨水进入设施的汇水面积与道路总汇水面积的比例。

- 第 4 款：

- 1.“硬质铺装地面”指场地中停车场、道路和室外活动场地等，

- 不包括建筑占地（屋面）、绿地、水面等，不包括建筑占地（屋面）、

- 绿地、水面、有大荷载要求的消防车道、展览馆的室外展区。

- 2. 当透水铺装下为地下室顶板时，地下室顶板上覆土深度能满足

- 当地园林绿化部门要求且净覆土深度不小于 600mm，地下室顶板

- 设有疏水板及导水管等可将渗透雨水导入与地下室顶板接壤的实

- 土，方可认定其为透水铺装地面。

- 3. “透水铺装”包括采用透水铺装方式或使用植草砖、透水沥青、

- 透水混凝土、透水地砖等透水铺装材料，既能满足路用及铺地强

- 度和耐久性要求，又能使雨水通过铺装本身与铺装下基层相通的

- 渗水路径直接渗入下部土壤的地面铺装系统。半透水的铺装不能

- 计入透水铺装面积。

审查材料：

1.水系统规划设计评审表》；

2.设计说明；

3.给排水施工图。