条文3.3.4(“健康舒适” 第5.2.4条)

审查要点：

- 当项目无生活饮用水水箱，直接得 9 分。

- 第 1 款：

- 1. 二次供水水箱采用符合国家标准《二次供水设施卫生规范》GB

- 17051 和《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》

- GB/T 17219、现行行业标准《二次供水工程技术规程》GJJ 140 要

- 求的成品水箱。

- 第 2 款，避免储水变质的主要技术措施包括：

- 1. 生活给水二次供水水箱采用了可靠的消毒设施。

- 2. 水箱配管采取了保证储水不变质的技术措施，保证水流通畅、

- 避免“死水区”。

- 3. 生活给水二次供水水箱有效容积大于 10m3时，应分为两格或两

- 个，且每格（个）均可独立运行使用。

- 4. 储水设施的检查口（人孔）应加锁，溢流管、通气管口应采取

- 防止生物进入的措施。避免非管理人员、灰尘携带致病微生物、

- 蛇虫鼠蚁等进入水箱并污染储水。

审查材料：

- 设计说明；

- 设计图纸。