条文3.3.5(“健康舒适” 第5.2.5条)

审查要点：

- 1. 设计说明中应明确给排水设备及管线的标识设置。

- 2. 所有给排水管道及设备的标识设计应在设计说明中明确，如：

- 在管道上设色环标识的具体颜色，二个标识之间的最小距离，所

- 有管道的起点、终点、交叉点、转弯处、阀门和穿墙孔两侧等的

- 管道上和其他需要标识的部位均应设置标识，标识系统名称、流

- 向等，设置的标识文字、大小、颜色应有明确要求并方便辨识，

- 标识的制作材质应确保耐久性要求，避免标识随时间褪色、剥落、

- 损坏。建议标识名称的文字与图例中的管道类别一致。

- 建筑内给排水设备及管道的标识设置应满足现行国家标准《消

防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974 及《建筑给水排水与节

水通用规范》GB 55020 等中的相关规定：工业水管涂艳绿色、消

防管道刷红色油漆或涂红色环圈、给水管道涂蓝色环、热水供水

管道涂黄色环、热水回水管道涂棕色环、非传统水源管道涂淡绿

色环、排水管道涂黄棕色环；其它管道可参考现行国家标准《工

业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB 7231；给排水主

要设备应在设备外轮廓明显处注明设备名称或悬挂明显的标识标牌。

审查材料：

- 设计说明；

- 设计图纸。