条文3.3.6(“生活便利” 第6.2.8条，本条打分时，应核

查 3.5.6 条满足要求。)

审查要点：

- 第 1 款：

- 1. 给排水专业和电气专业都应有具体的设计内容，应能实现分

- 类、分级记录、统计分析各种用水情况的功能。远传水表相较于

- 传统的普通机械水表增加了信号采集、数据处理、存储及数据上

- 传功能，可实时将用水量数据上传给管理系统。

- 2. 远传水表包括项目中的所有水表（包括总水表）；远传水表应

- 根据水平衡测试的要求分级安装。

- 第 2 款：

- 1. 远传水表应根据水平衡测试的要求分级安装，分级计量水表安

- 装率应达 100%。

- 2. 生活、消防及其它用水的水池（箱）具备溢流报警和进水阀门

- 截断功能并同时满足审查要点第 2 条时，第 2 款方可得分。

- 第 3 款：

- 1. 设置有在线监测管控平台系统，对水质进行在线监测和实时记

- 录，当建筑中设有的各类供水系统均设置了在线监测系统，第 3

- 款方可得分。

- 2. 根据相应水质标准规范要求，可选择对浊度、余氯、PH 值、

- 电导率（TDS）等指标进行监测，管道直饮水可不监测浊度、余

- 氯，对终端直饮水没有在线监测的要求。

- 3. 实现水质在线监测需要给排水专业和电气专业设计并配置在

- 线检测仪器设备。水质监测的关键性位置和代表性测点包括：水

- 源、水处理设施出水及最不利用水点。水质在线监测系统应有记

- 录和报警功能。

审查材料：

- 设计说明；

- 给排水系统图；

- 平面图及大样图。