条文3.4.1(“健康舒适” 第5.2.1条。本条不打分，审查

意 见 反 馈 至 3.7.1条。)

审查要点：

- 1. 暖通设计文件应体现针对颗粒物进行过滤、净化的措施。

- 2. 室内颗粒物控制措施：对具有集中通风空调系统的建筑，应对

- 通风系统及空气过滤、净化装置进行合理设计和选型，并使室内

- 具有一定的正压；对于无集中通风空调的建筑，可采用空气净化

- 器或户式新风系统控制室内颗粒物浓度。

- 3. 必要时尚应审查由业主委托第三方提供的污染物浓度预分析

- 报告，重点审查报告中采取的技术措施是否与设计图纸中一致，

- 且报告中室内 PM2.5和 PM10的分析结论是否满足要求。

审查材料：

1.暖通设计图纸。

2.污染物浓度预分析报告