条文3.4.5(“资源节约” 第7.2.6条)

审查要点：

- 第 1 款：

- 1. 暖通设计中应表达风量大于 10000m³/h 的空调风系统、通风系

- 统单位风量耗功率应比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》

- GB 50189 的规定值低 20%。

- 2. 对于采用分体空调和多联机空调(热泵)机组的，本款可直接得

- 分，对于设置新风机的项目，风量大于 10000m³/h 的新风机需参

- 与评价。

- 第 2 款：

- 1. 暖通设计中应表达集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比、空

- 调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比，且应比现行国家标

- 准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736 规定值低

- 20%。

- 2. 采用分体空调、多联式空调系统、非集中空调供暖方式时，本

- 款直接得分。

审查材料：

- 暖通设计图纸；

- 暖通设计说明；

- 暖通设备表。