条文3.4.6(“资源节约” 第7.2.7条。本条不打分，审查

意见反馈至 3.5.8条。)

审查要点：

- 1. 本条针对关于水泵、风机的要求，设备表中应规定水泵、平时

- 使用的风机（含空气处理机组的风机）的能效等级，能效等级满

- 足现行国家标准能效等级 2 级的要求。

- 2. 水泵设计选型时其效率不应低于现行国家标准《中小型三相异

- 步电动机能效限定值及能效等级》GB18613、《清水离心泵电动机

- 能效限定值及能效等级》GB19762 规定的节能评价值等。

- 空调循环水泵的电动机能效等级应达到 2 级及以上。

审查材料：

- 暖通设备表。