条文3.5.16(“提高与创新” 第9.2.3条)

审查要点：

- 建筑电力交互(GIB)是指应用信息通信技术和负荷调控技术，使建

- 筑电力用户具备响应电网调峰调频、备用等各类调度指令，实现

- 电力供给侧与需求侧动态平衡的建筑用能管理技术，一般由建筑

- 能耗管理系统和建筑可调节设备(包括产能装置、储能设施、调节

- 装置以及用电设备等)构成。

- 蓄冷蓄热蓄电、建筑设备智能调节、建筑电动汽车交互、智能微

- 电网、虚拟电厂等技术措施均可实现建筑电力交互。判断建筑电

- 力交互能力的关键指标是负荷调节比例，该指标考核的具体内容

- 是在建筑用电时段 2h 内，建筑主动调节的用电负荷相对建筑尖

- 峰用电负荷的比例。一般情况下，负荷调节要求的 2h 就是指建

- 筑用电尖峰时段内的 2h。

- 审查时可通过模拟分析方式确定，即在建筑电力交互设备支持

- 下，可调节的用电负荷与设计用电负荷的比例;运行后评价，应根

- 据过去一年能耗监测系统记录数据，统计最高日用电负荷，并分

- 析其中已调节负荷部分的比例。

审查材料：

1.设计图纸；

2.设计说明。