条文3.5.4(“生活便利” 第6.2.6条)

审查要点：

- 1. 设计说明中应说明能耗监测系统的组成和构架，应按分类（水

- 燃气、电、集中供冷、集中供热等）、分项（空调用电、动力用

- 电、照明用电、特殊用电）、分户设置能耗计量，蓄能系统冷热

- 源应设置分时计量电表，满足《公共建筑能耗远程监测系统技术

- 规程》（JGJ/T 285）、《四川省公共建筑能耗监测系统技术规程》

- （DBJ51/T076）等现行标准要求。

- 2. 是否绘制能耗计量系统图。

- 3. 重点审核能源管理系统能否实现数据传输、存储（存储数据不

- 少于一年）、分析功能。

审查材料：

- 设计说明；

- 设计图纸。