条文3.5.5(“生活便利” 第6.2.7条)

审查要点：

- 1. 住宅建筑和宿舍建筑每户均应设置空气质量监控系统，公共建

- 筑主要功能房间（除走廊、核心筒、卫生间、电梯间等非功能空

- 间外，承载实现相应类型建筑主要使用功能的房间）均应设置空

- 气质量监控系统。

- 2. 监控系统至少对 PM10、PM25、C02分别进行定时连续测量、显

- 示和记录。

- 3. 监测系统对污染物浓度的采集周期不得长于 10分钟(建筑开放

- 使用时间段内)。

- 4. C02 监测要求主要针对公共建筑中间隔性人员密集的主要功能

- 房间，如大会议室、大办公室、商场、展馆、影院等。

审查材料：

- 监测系统设计图纸。