条文3.7.6(“健康舒适” 第5.2.10条。本条不打分，审查

意见反馈至 3.1.9条。)

审查要点：

- 第 1 款：

- 需计算每个户型主要功能房间（主要考核卧室、起居室、书房及

- 厨房）的通风开口面积与该房间地板面积的比例。对于通风开口

- 面积的确定，当平开门窗、悬窗、翻转窗的最大开启角度小于 45°

- 时，通风开口面积应按照外窗可开启面积的 1/2 计算，或根据实

- 际有效通风面积计算。宿舍建筑及住宅式公寓按照本款要求执

- 行。

- 第 2 款：

- 需对过渡季节典型工况下主要功能房间的平均自然通风换气次

- 数进行模拟（对于高大空间，主要考虑 3m 以下的活动区域）。当

- 评估单个计算区域或房间内空气合均匀时的建筑各区域或房间

- 自然通风效果时，宜采用区域网络模拟方法；当描述单个区域或

- 房间内的自然通风效果时，宜采用 CFD 分布参数计算方法。模拟

- 计算时，可采用区域网络模拟法或基于 CFD 的分布参数计算方

- 法，具体计算过程应符合现行行业标准《民用建筑绿色性能计算

- 标准》JGJ/T 449 中的相关规定。当公共建筑层数超过 18 层时，

- 只计算 18 层及以下楼层自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积

- 比例。

审查材料：

1.公共建筑室内自然通风模拟分析报告。