条文3.7.8(“资源节约” 第7.2.4条。本条打分时应核查

3.1.19，3.4.3 条是否满足要求。)

审查要点：

- 第 1 款：

- 对于夏热冬暖地区，应重点比较围护结构太阳得热系数SHGC 值，

- 传热系数 K 值不做进一步降低要求。对于严寒和寒冷地区，应重

- 点比较围护结构传热系数 K 值，太阳得热系数 SHGC 值不做进一

- 步降低要求。

- 第 2 款：

- 需要计算建筑供暖空调负荷降低比例，通过计算建筑围护结构节

- 能率进行判定。设计建筑和参照建筑的供暖空调室内设定温度和

- 运行时间、照明功率密度和使用时间、电器设备功率密度和使用

- 时间、人员密度和在室率、新风量和新风运行情况等的设置应符

- 合现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规

- 范》GB 55015 的相关要求。

审查材料：

1.围护结构节能设计专篇、节能计算书；

2.建筑围护结构节能率分析报告。