6.1.3 冷热源、输配系统和电气照明等各部分能耗应进行分项计量，国家机关办公建筑、大型公共建筑应安装能耗监测系统，系统应具有数据远传功能。

1）达标自评

☐达标；☐不达标；☐不参评（居住建筑不参评）

2）评价要点

简要说明独立分项计量系统，说明该系统的设计原则及相关监测、分析系统的设计思想：

本项目空调系统、电梯、室内电气照明与插座系统、水泵（喷淋泵、消火栓泵、废水泵）等动力系统、景观照明系统、空调系统（排烟风机、新风机、室内机、室外机）等采用分项计量系统。空调系统为风冷式分体式空调。

3）证明材料

提交材料及要求：

- 电气设计说明：应说明用电分项计量的设计情况；

- 配电系统施工图：图中需对冷热源、输配系统、照明、其他动力系统、热水等不同能耗设置独立电表进行计量，对不同租户的用电分别设置电表；需在图纸中表示电表型号。

- 有条件时提供能耗分项计量系统施工图及设计说明：应明确系统构架和功能。

实际提交材料：