6.2.6 采取措施降低供暖空调系统输配系统的能耗。（总分6分）

不参评分：__分；本条得分：__分；

1）自评得分

☐不参评：非集中空调或供暖的建筑

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比和风道系统的单位风量耗功率符合现行国家标准《公共建筑节能 设计标准》GB 50189等的有关规定 | 3 |  |
| 2 | 空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的规定值低20% | 3 |  |
| 合计 |  | 6 |  |

2）评价要点

供暖系统热水循环泵的耗电输热比：__________________。

通风空调系统风机单位风量耗功率：

| 设备类型 | 设备编号 | 风机的单位风量耗功率 |
| --- | --- | --- |

空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比：

| 设备类型 | 设备编号 | 空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比 | 标准要求 | 数值降低比例 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3）证明材料

提交材料及要求：

1、暖通施工图设备清单：应有通风空调系统风机、水泵的详细参数；

2、暖通施工图设计说明：应有风机的单位风量耗功率、空调冷热水系统的耗电输冷（热）比、集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比的计算说明，若设计说明中缺少相关数据，则须提供相应计算书。

实际提交材料：