7.2.2 采取有效措施避免管网漏损。（总分7分）

本条得分：__分；

1）自评得分

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选用密闭性能好的阀门、设备，使用耐腐蚀、耐久性能好的管材、管件 | 1 |  |
| 2 | 室外埋地管道采取有效措施避免管网漏损 | 1 |  |
| 3 | 设计阶段根据水平衡测试的要求安装分级计量水表，运行阶段提供用水量计量情况和管网漏损检测、整改的报告 | 5 |  |
| 合计 |  | 7 |  |

2）评价要点

简要说明所采用的高效低耗的设备和避免管道漏损的措施（如采用管道涂衬、管内衬软管、管内套管道以及选用性能高的阀门、零泄漏阀门等）、分级计量水表的设计方案。

选用密闭性能好的设备。生活冷热水给水主管与支管采用薄壁不锈钢管，公称压力1.6Mpa，螺纹式连接；排水污废水管及雨水管采用高密度聚乙烯（HDPE）管，热熔连接。选用性能高、零泄漏的阀门。 室外埋地管道应采取有效措施避免管网漏损，如室外给水管采用优质的钢丝骨架FE符合给水管或PE给水管，阀门采用密封性好的弹性座封闸阀。 在绿化景观、消防、餐饮厨房、公共卫生间、空调系统等不同用水位置、不同付费或管理单元主管上分别设置水表。下级水表的设置覆盖上一级水表的所有出流量，不出现无计量支路。同时，本项目每户住宅水表按四川省地方标准《住宅供水“一户一表”设计、施工及验收技术规程》DB51/T5032的要求设置，有效设置分级计量水表监管管网漏损。

3）证明材料

提交材料及要求：

- 给排水专业施工图及设计说明：应包括室内外给排水系统设计说明、室内外给排水系统施工说明、给排水系统图、分级水表设置示意图；

- 水表统计表：应说明按哪些用途设置用水计量表，并与图纸相对应。

实际提交材料：