Ⅱ供暖、通风与空调

5.2.4供暖、空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家和山西省现行相关建筑节能设计标准关于能效限定值的要求，评价总分值为6分。对电机驱动的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组，直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组，单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空调机组，多联式空调（热泵）机组，燃煤、燃油和燃气锅炉，其能效指标比现行山西省《公共建筑节能设计标准》DBJ04/T241规定值的提高或降低幅度满足表5.2.4的要求；对水（地）源热泵机组、房间空气调节器和家用燃气热水炉，其能效等级满足现行有关国家标准的节能评价值要求。（评价总分值6分）

参评情况

□参评   □不参评，原因（□用户（住户）自行选择空调供暖系统/设备、 □冷热源机组位于由第三方建设和管理的集中能源站内、 □其他）

1、得分自评

| 项目分类 | 内容 | 评价分值 | 自评分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 寒冷地区 | 冷源 | 3 |  |
|  | 热源 | 3 |  |
| 严寒地区 | 冷源 | 2 |  |
|  | 热源 | 4 |  |
| 仅设供暖系统的建筑 | 热源 | 6 |  |

| 评价内容 |  |  |  | 评价分值 | 自评分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机组类型 |  | 能效指标 | 提高或降低幅度 |  |  |
| 电机驱动的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组 |  | 制冷性能系数（COP） | 提高6% | 6 |  |
| 溴化锂吸收式冷水机组 | 直燃型 | 制冷、供热性能系数 | 提高6% | 6 |  |
|  | 蒸汽型 | 单位制冷量蒸汽耗量 | 降低6% | 6 |  |
| 单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空调机组 |  | 能效比（EER） | 提高6% | 6 |  |
| 多联式空调（热泵）机组 |  | 制冷综合性能系数（IPLV(C)） 制热设计工况下性能系数COP | 提高8% 提高30% | 6 |  |
| 锅炉 | 燃煤 | 热效率 | 提高3个百分点 | 6 |  |
|  | 燃油燃气 | 热效率 | 提高2个百分点 | 6 |  |
| 总计 |  |  |  | 6 |  |

- 评价要点

- 供暖空调系统的冷、热源机组能效：

简要说明系统冷热源形式：（100字以内）

冷热源机组性能参数：

电机驱动的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组：

| 类型 |  | 设备型号 | 名义制冷量CC（kW） | 性能系数COP（W/W） |  | 提高幅度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 设计值 | 标准规定 |  |
| 水冷 | 活塞式/涡旋式 |  |  |  |  |  |
|  | 螺杆式 |  |  |  |  |  |
|  | 离心式 |  |  |  |  |  |
| 风冷或蒸发冷却 | 活塞式/涡旋式 |  |  |  |  |  |
|  | 螺杆式 |  |  |  |  |  |

溴化锂吸收式冷（温）水机组：

| 类型 | 设备型号 | 工况类别 | 性能系数（W/W） |  | 提高幅度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设计值 | 标准要求 |  |
| 直燃型 |  | 制冷工况 |  |  |  |
|  |  | 供热工况 |  |  |  |
|  |  | 制冷工况 |  |  |  |
|  |  | 供热工况 |  |  |  |
| 类型 | 设备型号 | 蒸汽压力 （MPa） | 单位制冷量蒸汽耗量（kg/(h·kW)） |  | 降低幅度（%） |
|  |  |  | 设计值 | 标准要求 |  |
| 蒸汽单效型 |  |  |  |  |  |
| 蒸汽双效型 |  |  |  |  |  |

单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空调机组：

| 类型 |  | 设备型号 | 名义制冷量CC（kW） | 能效比EER（W/W） |  | 提高幅度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 设计值 | 标准规定 |  |
| 风冷 | 不接风管 |  |  |  |  |  |
|  | 接风管 |  |  |  |  |  |
| 水冷 | 不接风管 |  |  |  |  |  |
|  | 接风管 |  |  |  |  |  |

多联式空调（热泵）机组：

| 设备型号 | 名义制冷量CC（kW） | 制冷综合性能系数IPLV（C） |  | 提高幅度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设计值 | 标准规定 |  |

锅炉：

| 类型 |  | 设备型号 | 额定蒸发量D（t/h）/ 额定热功率Q（MW） | 热效率（%） |  | 提高百分点% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 设计值 | 标准要求 |  |
| 燃油燃气锅炉 | 重油 |  |  |  |  |  |
|  | 轻油 |  |  |  |  |  |
|  | 燃气 |  |  |  |  |  |
| 层状燃烧锅炉 |  |  |  |  |  |  |
| 抛煤机链条炉排锅炉 |  |  |  |  |  |  |
| 流化床燃烧锅炉 |  |  |  |  |  |  |

房间空调器：

| 类型 |  | 设备型号 | 额定制冷量CC（kW） | 能效等级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 设计值 | 节能评价值 |
| 分散式 | 整体式 |  |  |  |  |
|  | 分体式 |  |  |  |  |
| 转速可控型 | 分体式 |  |  |  |  |

家用燃气采暖炉：

| 设备型号 | 额定热负荷（kW） | 能效等级 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设计值 | 节能评价值 |

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价要点 | 评价阶段 | 建筑类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 暖通设计 | 暖通设计说明 | 应体现空调采暖系统冷热源形式和容量 | 供暖空调系统的冷、热源机组能效 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 暖通设备清单 | 应体现空调采暖系统冷热源的额定工况性能参数和能效等级（指标要求与自评一致） | 供暖空调系统的冷、热源机组能效 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  |  | 应体现空调采暖系统冷热源的设备类型、型号和容量 | 供暖空调系统的冷、热源机组能效 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 暖通产品说明、产品型式检验报告 | 应体现实际安装空调采暖系统冷热源的设备类型、型号、容量、性能参数和能效等级（指标要求与自评一致），且与设备清单吻合 | 供暖空调系统的冷、热源机组能效 | 运行评价 | 居建/公建 |  |
| 运营管理 | 冷热源机组运行记录 | 应包括一年的运行记录，并计算机组实际运行能效 | 供暖空调系统的冷、热源机组能效 | 运行评价 | 居建/公建 |  |
| 不参评情况证明 | 暖通设计说明 | 应说明冷热源类型在国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189中暂未规定，并且没有能效标准规定 | 5.2.4 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  |  | 应说明项目冷热源机组位于第三方建设和管理的集中能源站内 | 5.2.4 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  |  | 应体现项目空调采暖类型，体现用户（住户）自行选择空调采暖系统、设备； | 5.2.4 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |