5.2.6 合理选择和优化供暖、通风与空调系统。（评价总分值10分）

参评情况

□参评   □不参评，原因（□项目不设暖通空调系统、□其他）

1、得分自评

| 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 供暖、通风与空调系统能耗降低幅度De | 5%≤De＜10% | 3 |  |
|  | 10%≤De＜15% | 7 |  |
|  | De≥15% | 10 |  |

2、评价要点

- 供暖、通风与空调系统能耗：

采用的能耗模拟软件：        。

执行建筑节能设计标准：        。

能耗模型中“参照系统”依据的节能设计标准：        。

能耗模型设定参数：

| 设定内容 |  | 设计系统 | 参照系统 |
| --- | --- | --- | --- |
| 围护结构热工参数 |  |  |  |
| 热扰强度、作息 |  |  |  |
| 暖通空调系统 | 冷源系统形式和性能参数 |  |  |
|  | 热源系统形式和性能参数 |  |  |
|  | 输配系统形式和性能参数 |  |  |
|  | 末端系统形式和性能参数 |  |  |
|  | 控制策略 |  |  |

计算结果：

| 建筑分项能耗 | 单位 | 参照建筑（限值） | 实际建筑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷热源系统 | kWh/m2 |  |  |
| 风系统 | kWh/m2 |  |  |
| 水系统 | kWh/m2 |  |  |
| 末端系统 | kWh/m2 |  |  |
| 能耗降低幅度 | ％ |  |  |

备注：对于有多种能源形式的空调采暖系统，其能耗折算为一次能源进行计算比较。

3、证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价要点 | 评价阶段 | 建筑类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 暖通设计 | 暖通设计说明 | 应说明供暖、空调系统末端形式和主要功能房间的末端温度调节方式、自控要求，以及热计量方式等，并应明确末端装置可独立启停的主要功能房间数量比例（指标要求与自评一致） | 供暖、通风与空调系统能耗 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  |  | 应说明集中供暖空调系统的室内设计参数，包括房间内的温度、湿度、新风量等以及参照的设计标准 | 供暖、通风与空调系统能耗 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  |  | 应体现风系统形式和送风温度 | 供暖、通风与空调系统能耗 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  |  | 应体现空调采暖系统冷热源形式和容量 | 供暖、通风与空调系统能耗 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  |  | 应体现空调采暖系统全年运行策略 | 供暖、通风与空调系统能耗 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  |  | 应体现水系统形式和供回水温度 | 供暖、通风与空调系统能耗 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 能耗模拟报告 | 应包括设计建筑和参考建筑的建筑模型、围护结构热工性能、热扰强度和作息、系统形式、设备参数、全年累计冷热负荷、全年累计能耗、系统分项能耗、各节能措施的节能效果和整体节能率分析（指标要求与自评一致） | 供暖、通风与空调系统能耗 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 暖通设备清单 | 应体现集中供暖系统热水循环泵的设计流量、设计扬程、设计工作点效率等设计参数 | 供暖、通风与空调系统能耗 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  |  | 应体现空调采暖系统冷热源的部分负荷性能系数 | 供暖、通风与空调系统能耗 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  |  | 应体现空调采暖系统冷热源的额定工况性能参数和能效等级（指标要求与自评一致） | 供暖、通风与空调系统能耗 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  |  | 应体现空调采暖系统冷热源的设备类型、型号和容量 | 供暖、通风与空调系统能耗 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  |  | 应体现空调冷热水系统循环水泵的设计流量、设计扬程、设计工作点效率等设计参数 | 供暖、通风与空调系统能耗 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  |  | 应体现空调末端的设备类型、型号、容量、性能参数 | 供暖、通风与空调系统能耗 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  |  | 应体现通风空调系统空调机组风机的余压或通风系统风机的风压、电机及传动效率和风机效率等设计参数 | 供暖、通风与空调系统能耗 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
| 运营管理 | 建筑能耗运行记录 | 应包括一年的运行数据，并计算实际运行节能率 | 供暖、通风与空调系统能耗 | 运行评价 | 居建/公建 |  |