5.2.9 集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比和通风空调系统风机的单位风量耗功率符合现行《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ 43/003等的有关规定，且空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736规定值低20%。（总分5分）

1)得分自评：

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 未采用集中空调和（或）供暖的建筑，本条不参评。 | 5 |  |
| 1、供暖系统热水循环泵耗电输热比满足《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ 43/003的要求； 2、通风空调系统风机的单位风量耗功率满足《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ 43/003的要求； 3、空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比应比《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的规定值低20%以上； | 5 |  |
| 对于多联式空调（机组）系统，最大等效配管长度小于等于70m时，不参评，如果最大等效配管长度大于70m时，则需按参评不得分计。 | 5 |  |
| 合计 | 5 |  |

2) 评价要点:

项目是否设置以下系统：☐集中空调系统☐集中供暖系统

供暖系统热水循环泵的耗电输热比，是否符合现行GB50189规定：☐是☐否

空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比，比标准规定值降低幅度%

通风空调系统风机单位风量耗功率：

| 设备类型 | 设备编号 | 风机的单位风量耗功率W/（m3/h） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ☐是☐否 |
|  |  |  | ☐是☐否 |
|  |  |  | ☐是☐否 |
|  |  |  | ☐是☐否 |

3) 证明材料

提交材料及要求：

1.暖通施工图：应有通风空调系统风机的详细参数，设备清单；

2.暖通施工图设计说明：应有风机的单位风量耗功率、空调冷热水系统的耗电输冷（热）比、集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比的计算说明，若设计说明中缺少相关数据，则须提供相应计算书。

实际提交材料：