7.2.5 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 的规定以及国家现行有关标准能效限定值的要求。（10分）

1 得分自评（城市市政热源项目，热源机组能效不参评）

| 序号 | 评价内容 |  |  |  |  | 评价 分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 机组类型 |  |  | 能效指标 | 提升幅度 |  |  |
| 1 | 电机驱动的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组 |  | 定频水冷 | 制冷性能系数（COP） | 提高4% | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 提高8% | 10 |  |
|  |  |  | 变频水冷 | 制冷性能系数（COP） | 提高6% | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 提高12% | 10 |  |
|  |  |  | 活塞式/涡旋式风冷或蒸发冷却 | 制冷性能系数（COP） | 提高4% | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 提高8% | 10 |  |
|  |  |  | 螺杆式风冷或蒸发冷却 | 制冷性能系数（COP） | 提高6% | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 提高12% | 10 |  |
| 2 | 直燃型溴化锂吸收式（温）水机组 |  |  | 制冷、供热性能系数（COP） | 提高6% | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 提高12% | 10 |  |
| 3 | 单元式空气调节机、风管送风式空调（热泵）机组 | 风冷单冷型 |  | 制冷季节能效比（SEER） | 提高8% | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 提高16% | 10 |  |
|  |  | 风冷热泵型 |  | 全年性能系数（APF） | 提高8% | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 提高16% | 10 |  |
|  |  | 水冷 |  | 制冷综合部分负荷性能系数（IPLV） | 提高8% | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 提高16% | 10 |  |
| 4 | 多联式空调（热泵）机组 | 水冷 |  | 制冷综合性能系数（IPLV） | 提高8% | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 提高16% | 10 |  |
|  |  | 风冷 |  | 全年性能系数（APF） | 提高8% | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 提高16% | 10 |  |
| 5 | 锅炉 |  |  | 热效率 | 提高1个百分点 | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 提高2个百分点 | 10 |  |
| 6 | 房间空气调节器 |  |  | 制冷季节能效比（SEER）或全年性能系（APF） | 2级能效等级限值 | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 1级能效等级限值 | 10 |  |
| 7 | 燃气供暖热水炉 |  |  | 热效率值 | 2级能效等级限值 | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 1级能效等级限值 | 10 |  |
| 8 | 蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组 |  |  | 制冷、供热性能系数（COP） | 2级能效等级限值 | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 1级能效等级限值 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 10 |  |

2 评价要点

请简要说明供暖空调系统的冷、热源机组类型、能效等级。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通空调专业的设计说明、设备表等设计文件；

2）冷热源机组产品说明书、产品型式检验报告。

实际提交材料：