7.2.6采取有效措施降低供暖空调系统的未端系统及输配系统的能耗。（总分5分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通风空调系统风机的单位风量耗功率比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定低 20% | 2 |  |
| 2 | 集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比、空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736 规定值低 20% | 3 |  |
| 合计 |  | 5 |  |

- 评价要点

- 输配系统效率

项目设集中供暖系统：是、否

供暖系统循环水泵性能参数：

| 设备编号 | 设备类型 | 设计流量（m3/h） | 设计扬程（m） | 设计工作点效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

集中供暖系统耗电输热比：

| 设计热负荷 （kW） | 设计供回水 温差（℃） | A | B | 供回水管道总长度（m） | α | 集中供暖系统 耗电输热比 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 设计值 | 限值 |

通风空调系统风机单位风量耗功率：

| 设备编号 | 设备类型 | 系统形式 | 空调机组的余压 或通风系统风机的风压（Pa） | 电机及传动效率 | 风机效率 | 风机的单位风量耗功率（W/(m3·h)） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 设计值 | 限值 |

风机单位风量耗功率降低比例：%

空调冷热水系统循环水泵性能参数：

| 设备编号 | 设备类型 | 设计流量（m3/h） | 设计扬程（m） | 设计工作点效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比：

| 设计冷/热负荷 （kW） | 设计供回水 温差（℃） | A | B | 供回水管道总长度（m） | α | 空调冷热水系统循环水泵 的耗电输冷（热）比 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 设计值 | 限值 | 降低幅度 |

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价阶段 | 建筑类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 暖通设计 | 暖通设计说明 | 应体现风系统形式和送风温度 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  |  | 应体现空调采暖系统冷热源形式和容量 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  |  |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  |  |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  |  | 应体现水系统形式和供回水温度 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  |  |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 通风空调系统风机的单位风量耗功率计算书 | 应包括该参数的计算过程和标准限值要求 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比计算书 | 应包括该参数的计算过程和标准限值要求 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比计算书 | 应包括该参数的计算过程和标准限值要求 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 暖通设备清单 | 应体现集中供暖系统热水循环泵的设计流量、设计扬程、设计工作点效率等设计参数 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  |  | 应体现空调冷热水系统循环水泵的设计流量、设计扬程、设计工作点效率等设计参数 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  |  | 应体现通风空调系统空调机组风机的余压或通风系统风机的风压、电机及传动效率和风机效率等设计参数 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 暖通产品说明、产品型式检验报告 | 应体现实际安装集中供暖系统热水循环泵的设备类型、型号和性能参数（设计流量、设计扬程、设计工作点效率等），且与设备清单吻合 | 运行评价 | 居建/公建 |
|  |  | 应体现实际安装空调冷热水系统循环水泵的设备类型、型号和性能参数（设计流量、设计扬程、设计工作点效率等），且与设备清单吻合 | 运行评价 | 居建/公建 |
|  |  | 应体现实际安装通风空调系统的设备类型、型号和性能参数（通风空调系统空调机组风机的余压或通风系统风机的风压、电机及传动效率和风机效率等），且与设备清单吻合 | 运行评价 | 居建/公建 |
| 其他材料 | 空调冷热水系统循环水泵运行记录 | 应包括一年的运行记录，并计算实际运行能效指标 | 运行评价 | 居建/公建 |
|  | 通风空调系统运行记录 | 应包括一年的运行记录，并计算实际运行能效指标 | 运行评价 | 居建/公建 |
|  | 集中供暖系统热水循环泵运行记录 | 应包括一年的运行记录，并计算实际运行能效指标 | 运行评价 | 居建/公建 |

实际提交材料：