[image: image17.png]




	建筑节能设计报告书
公共建筑 甲类

	公共建筑

	设计编号：1




[image: image1.bmp]
	工程地点
	：
	山东-济南

	建设单位
	：
	学校

	设计单位
	：
	学校

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2025年12月31日


	采用软件
	: 节能设计BECS2025 
	[image: image2.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T13046038518
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

31 建筑概况


32 设计依据


33 建筑大样


94 规定性指标检查


94.1 工程材料


104.2 围护结构做法简要说明


114.3 体形系数


114.4 窗墙比


124.5 天窗


134.6 屋顶


144.7 外墙


164.8 挑空楼板


164.9 地下车库与供暖房间之间的楼板


164.10 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙


164.11 外窗


194.12 周边地面


204.13 采暖地下室外墙


204.14 变形缝


204.15 可开启窗扇


204.16 非中空窗面积比


204.17 规定性指标检查结论


215 权衡判断基本规定


216 权衡指标


216.1 计算条件


226.2 房间类型


226.3 气象数据


236.4 负荷分项统计


246.5 逐月负荷


246.6 权衡指标


256.7 附录




建筑概况
	工程名称
	公共建筑

	工程地点
	山东-济南

	气候分区
	寒冷B区

	计算建筑面积
	地上9213㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上5      地下0

	建筑高度
	18.6m

	计算建筑体积
	34402.76

	计算建筑外表面积
	9259.47

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.70

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.74


设计依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

[image: image3.wmf]
立面图例

[image: image4.wmf]
1层平面

[image: image5.wmf]
2层平面

[image: image6.wmf]
3层平面

[image: image7.wmf]
4层平面

[image: image8.wmf]
5层平面

[image: image9.bmp]
西南轴侧图

[image: image10.bmp]
东北轴侧图

[image: image11.bmp]
前视图

[image: image12.bmp]
后视图

规定性指标检查

工程材料

	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	聚苯颗粒保温砂浆
	0.060
	1.020
	250.0
	1200.0
	0.0230
	DB34-T753-2007

	细石混凝土
	1.740
	17.398
	2600.0
	920.0
	0.0158
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	地砖
	0.930
	10.285
	1700.0
	920.0
	0.0140
	《建筑材料手册》(第四版)

	混合砂浆
	0.870
	10.750
	1700.0
	1050.0
	0.0975
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	夯实粘土(ρ=2000)
	1.160
	12.990
	2000.0
	1010.0
	0.0975
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	1:8水泥珍珠岩
	0.180
	2.490
	400.0
	1170.0
	0.1910
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑型聚苯板(XPS板)
	0.030
	0.540
	30.0
	1790.0
	0.0162
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	加气混凝土砌块及板材
	0.160
	10.000
	500.0
	1000.0
	0.0158
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	水泥砂浆(找平层)
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	碎石、卵石混凝土(ρ=2100)
	1.280
	13.570
	2100.0
	920.0
	0.0173
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	真空绝热板
	0.008
	1.200
	350.0
	7071.9
	0.1910
	安徽省《居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2019


围护结构做法简要说明

1. 屋顶：XPS保温屋面 (K=0.147,D=6.458)：（由上到下）
    细石混凝土 40mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑型聚苯板(XPS板) 210mm＋水泥砂浆 20mm＋1:8水泥珍珠岩 40mm＋钢筋混凝土 100mm＋混合砂浆 20mm
2. 屋顶防火隔离带：屋顶防火隔离带构造一 (K=1.638,D=3.055)：（由上到下）

    水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=0.167,D=18.993)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋真空绝热板 40mm＋加气混凝土砌块及板材 200mm＋石灰砂浆 20mm

4. 外墙防火隔离带：外墙防火隔离带构造一 (K=1.638,D=3.055)：
    水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

5. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.562,D=2.579)：（由上到下）

    水泥砂浆 20mm＋挤塑型聚苯板(XPS板) 50mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

6. 外窗构造：70系列断桥铝合金窗[5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E(暖边)] (K=1.400)：
    传热系数1.400W/㎡.K，窗太阳得热系数0.420

7. 周边地面：地面构造一 (K=0.529,D=4.415)：
    地砖 10mm＋水泥砂浆(找平层) 20mm＋细石混凝土 60mm＋挤塑型聚苯板(XPS板) 50mm＋水泥砂浆 20mm＋碎石、卵石混凝土(ρ=2100) 60mm＋夯实粘土(ρ=2000) 150mm
体形系数

体形系数

	外表面积(㎡)
	9259.47

	建筑体积(m3)
	34402.76

	体形系数
	0.27

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.3条

	标准要求
	应满足表3.1.3的规定(s≤0.40)

	结论
	满足


楼层信息表

	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	1
	4.200
	2059.59
	1975.71
	8650.26

	2
	3.600
	1863.48
	1830.53
	6708.54

	3
	3.600
	1744.22
	1372.93
	6279.18

	4
	3.600
	1744.22
	1267.10
	6279.18

	5
	3.600
	1801.56
	1011.64
	6485.60

	屋顶
	－
	－
	1801.56
	－

	合计
	18.60
	9213.06
	9259.47
	34402.76


窗墙比

窗墙比

	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	立面1
	350.44
	1970.20
	0.18

	北向
	立面2
	424.20
	2632.96
	0.16

	东向
	立面3
	162.70
	1598.09
	0.10

	西向
	立面4
	201.60
	1648.70
	0.12


外窗表

	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）
	总面积
（㎡）

	南向
	立面1
	
	2.40×2.10
	1~5
	51
	5.04
	257.04
	350.44

	
	
	
	1.80×1.80
	1~2
	4
	3.24
	12.96
	

	
	
	
	1.80×2.10
	1~4
	4
	3.78
	15.12
	

	
	
	
	2.80×2.10
	1~3
	4
	5.88
	23.52
	

	
	
	
	3.80×2.20
	1~5
	5
	8.36
	41.80
	

	北向
	立面2
	
	2.40×2.10
	1~5
	39
	5.04
	196.56
	424.20

	
	
	
	2.80×2.10
	1,3~5
	11
	5.88
	64.68
	

	
	
	
	2.40×0.10
	2
	4
	0.24
	0.96
	

	
	
	
	3.00×2.40
	3~5
	12
	7.20
	86.40
	

	
	
	
	3.00×2.10
	3~5
	12
	6.30
	75.60
	

	东向
	立面3
	
	2.40×2.10
	1~5
	19
	5.04
	95.76
	162.70

	
	
	
	2.80×2.10
	1
	1
	5.88
	5.88
	

	
	
	
	2.10×1.80
	1~2
	3
	3.78
	11.34
	

	
	
	
	5.65×2.20
	1~4
	4
	12.43
	49.72
	

	西向
	立面4
	
	2.40×2.10
	1~5
	19
	5.04
	95.76
	201.60

	
	
	
	3.00×2.40
	1~5
	7
	7.20
	50.40
	

	
	
	
	2.10×1.80
	1~3
	6
	3.78
	22.68
	

	
	
	
	2.80×2.40
	1~4
	4
	6.72
	26.88
	

	
	
	
	2.80×2.10
	1
	1
	5.88
	5.88
	


天窗

天窗外遮阳类型

已启用环境遮阳.

天窗屋顶比


本工程无此项围护结构

天窗类型


本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶相关构造

XPS保温屋面

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	细石混凝土
	40
	1.740
	17.398
	1.00
	0.023
	0.400

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑型聚苯板(XPS板)
	210
	0.030
	0.540
	1.10
	6.364
	3.780

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	1:8水泥珍珠岩
	40
	0.180
	2.490
	1.50
	0.148
	0.553

	钢筋混凝土
	100
	1.740
	17.200
	1.00
	0.057
	0.989

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	450
	－
	－
	－
	6.658
	6.458

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.15


屋顶防火隔离带构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	聚苯颗粒保温砂浆
	20
	0.060
	1.020
	1.20
	0.278
	0.340

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.460
	3.055

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.64


屋顶平均热工特性

	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	XPS保温屋面
	1866.19
	0.875
	0.15
	6.46
	0.75

	屋顶防火隔离带构造一
	266.24
	0.125
	1.64
	3.06
	0.70

	合计
	2132.43
	1.000
	0.33
	6.03
	0.74

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	S≤0.30,K≤0.40或0.30<S≤0.50,K≤0.35

	结论
	满足


外墙

外墙相关构造

外墙（填充墙）构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	真空绝热板
	40
	0.008
	1.200
	1.10
	4.545
	6.000

	加气混凝土砌块及板材
	200
	0.160
	10.000
	1.00
	1.250
	12.500

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	5.842
	18.993

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.17


外墙防火隔离带构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	聚苯颗粒保温砂浆
	20
	0.060
	1.020
	1.20
	0.278
	0.340

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.460
	3.055

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.64


标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：
[image: image13.png]ili
Ky =K +220



     W/(m2K)
式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；
K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；
ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；
               lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；
               A  ——  单元墙体的面积， m2
外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	1393.41
	0.874
	0.17
	18.99
	0.70

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	201.15
	0.126
	1.64
	3.06
	0.70

	合计
	
	1594.56
	1.000
	0.35
	16.98
	0.70

	考虑线性热桥后K
	0.35 + 0.00/1594.56 = 0.35


2.　北向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	1916.38
	0.888
	0.17
	18.99
	0.70

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	241.98
	0.112
	1.64
	3.06
	0.70

	合计
	
	2158.36
	1.000
	0.33
	17.21
	0.70

	考虑线性热桥后K
	0.33 + 0.00/2158.36 = 0.33


3.　东向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	1279.30
	0.895
	0.17
	18.99
	0.70

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	149.79
	0.105
	1.64
	3.06
	0.70

	合计
	
	1429.09
	1.000
	0.32
	17.32
	0.70

	考虑线性热桥后K
	0.32 + 0.00/1429.09 = 0.32


4.　西向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	1277.84
	0.890
	0.17
	18.99
	0.70

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	157.89
	0.110
	1.64
	3.06
	0.70

	合计
	
	1435.73
	1.000
	0.33
	17.24
	0.70

	考虑线性热桥后K
	0.33 + 0.00/1435.73 = 0.33


5.　总体

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	5866.93
	0.887
	0.17
	18.99
	0.70

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	750.81
	0.113
	1.64
	3.06
	0.70

	合计
	
	6617.74
	1.000
	0.33
	17.18
	0.70

	考虑线性热桥后K
	0.33 + 0.00/6617.74 = 0.33

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	S≤0.30,K≤0.50或0.30<S≤0.50,K≤0.45

	结论
	满足


挑空楼板

挑空楼板构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑型聚苯板(XPS板)
	50
	0.030
	0.540
	1.10
	1.515
	0.900

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	210
	－
	－
	－
	1.630
	2.579

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.56

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	S≤0.30,K≤0.50或0.30<S≤0.50,K≤0.45

	结论
	不满足


地下车库与供暖房间之间的楼板


本工程无此项围护结构

非供暖楼梯间与供暖房间隔墙


本工程无此项围护结构

外窗

外窗构造

	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗太阳
得热系数
	可见光透射比

	1
	70系列断桥铝合金窗[5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E(暖边)]
	316
	1.40
	0.42
	1.000

	
	
	窗编号

	
	
	

	
	


外遮阳类型

已启用环境遮阳.

平均传热系数

1. 南向：

立面1

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	
	1~5
	51
	5.04
	257.04
	316
	1.400

	2
	
	1~2
	4
	3.24
	12.96
	316
	1.400

	3
	
	1~4
	4
	3.78
	15.12
	316
	1.400

	4
	
	1~3
	4
	5.88
	23.52
	316
	1.400

	5
	
	1~5
	5
	8.36
	41.80
	316
	1.400

	立面总面积(㎡)
	350.44
	立面平均传热系数
	1.400


2. 北向：

立面2

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	
	1~5
	39
	5.04
	196.56
	316
	1.400

	2
	
	1,3~5
	11
	5.88
	64.68
	316
	1.400

	3
	
	2
	4
	0.24
	0.96
	316
	1.400

	4
	
	3~5
	12
	7.20
	86.40
	316
	1.400

	5
	
	3~5
	12
	6.30
	75.60
	316
	1.400

	立面总面积(㎡)
	424.20
	立面平均传热系数
	1.400


3. 东向：

立面3

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	
	1~5
	19
	5.04
	95.76
	316
	1.400

	2
	
	1
	1
	5.88
	5.88
	316
	1.400

	3
	
	1~2
	3
	3.78
	11.34
	316
	1.400

	4
	
	1~4
	4
	12.43
	49.72
	316
	1.400

	立面总面积(㎡)
	162.70
	立面平均传热系数
	1.400


4. 西向：

立面4

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	
	1~5
	19
	5.04
	95.76
	316
	1.400

	2
	
	1~5
	7
	7.20
	50.40
	316
	1.400

	3
	
	1~3
	6
	3.78
	22.68
	316
	1.400

	4
	
	1~4
	4
	6.72
	26.88
	316
	1.400

	5
	
	1
	1
	5.88
	5.88
	316
	1.400

	立面总面积(㎡)
	201.60
	立面平均传热系数
	1.400


综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	
	1~5
	51
	5.04
	257.04
	316
	0.420
	0.420

	2
	
	1~2
	4
	3.24
	12.96
	316
	0.420
	0.420

	3
	
	1~4
	4
	3.78
	15.12
	316
	0.420
	0.420

	4
	
	1~3
	4
	5.88
	23.52
	316
	0.420
	0.420

	5
	
	1~5
	5
	8.36
	41.80
	316
	0.420
	0.420

	立面总面积(㎡)
	350.44
	立面平均综合太阳得热系数
	0.420


2. 北向：

立面2

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	
	1~5
	39
	5.04
	196.56
	316
	0.420
	0.420

	2
	
	1,3~5
	11
	5.88
	64.68
	316
	0.420
	0.420

	3
	
	2
	4
	0.24
	0.96
	316
	0.420
	0.420

	4
	
	3~5
	12
	7.20
	86.40
	316
	0.420
	0.420

	5
	
	3~5
	12
	6.30
	75.60
	316
	0.420
	0.420

	立面总面积(㎡)
	424.20
	立面平均综合太阳得热系数
	0.420


3. 东向：

立面3

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	
	1~5
	19
	5.04
	95.76
	316
	0.420
	0.420

	2
	
	1
	1
	5.88
	5.88
	316
	0.420
	0.420

	3
	
	1~2
	3
	3.78
	11.34
	316
	0.420
	0.420

	4
	
	1~4
	4
	12.43
	49.72
	316
	0.420
	0.420

	立面总面积(㎡)
	162.70
	立面平均综合太阳得热系数
	0.420


4. 西向：

立面4

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	
	1~5
	19
	5.04
	95.76
	316
	0.420
	0.420

	2
	
	1~5
	7
	7.20
	50.40
	316
	0.420
	0.420

	3
	
	1~3
	6
	3.78
	22.68
	316
	0.420
	0.420

	4
	
	1~4
	4
	6.72
	26.88
	316
	0.420
	0.420

	5
	
	1
	1
	5.88
	5.88
	316
	0.420
	0.420

	立面总面积(㎡)
	201.60
	立面平均综合太阳得热系数
	0.420


总体热工

	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	立面1
	350.44
	1.40
	0.42
	0.18
	K≤2.50, SHGC(不要求)
	满足

	北向
	立面2
	424.20
	1.40
	0.42
	0.16
	K≤2.50, SHGC(不要求)
	满足

	东向
	立面3
	162.70
	1.40
	0.42
	0.10
	K≤2.50, SHGC(不要求)
	满足

	西向
	立面4
	201.60
	1.40
	0.42
	0.12
	K≤2.50, SHGC(不要求)
	满足

	综合平均
	
	1138.94
	1.40
	0.42
	0.15
	
	

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	应满足表3.1.10-3的规定

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。

周边地面

地面构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	地砖
	10
	0.930
	10.285
	1.00
	0.011
	0.111

	水泥砂浆(找平层)
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	细石混凝土
	60
	1.740
	17.398
	1.00
	0.034
	0.600

	挤塑型聚苯板(XPS板)
	50
	0.030
	0.540
	1.10
	1.515
	0.900

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	碎石、卵石混凝土(ρ=2100)
	60
	1.280
	13.570
	1.00
	0.047
	0.636

	夯实粘土(ρ=2000)
	150
	1.160
	12.990
	1.00
	0.129
	1.680

	各层之和∑
	370
	－
	－
	－
	1.780
	4.415

	保温材料层R
	1.52

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	R≥0.60

	结论
	满足


备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

采暖地下室外墙


本工程无此项围护结构

变形缝


本工程无此项围护结构

可开启窗扇

	通风换气装置
	不满足自然通风房间设置机械通风换气装置

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条

	标准要求
	主要功能房间外窗(含透光幕墙)应设置可开启窗扇或通风换气装置

	结论
	满足


非中空窗面积比

	朝向
	立面
	非中空玻璃
面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	立面1
	0.00
	350.44
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	立面2
	0.00
	424.20
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	立面3
	0.00
	162.70
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	立面4
	0.00
	201.60
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条

	标准要求
	非中空玻璃的面积≤同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


规定性指标检查结论

	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	体形系数
	满足
	

	2
	天窗类型
	无屋顶透光部分
	

	3
	屋顶
	满足
	

	4
	外墙
	满足
	

	5
	挑空楼板
	不满足
	可

	6
	外窗
	满足
	

	7
	周边地面
	满足
	

	8
	可开启窗扇
	满足
	

	9
	非中空窗面积比
	满足
	

	结论
	不满足
	可


□说明：本工程规定性指标设计不满足规定，需依据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定进行节能设计的权衡判断。
权衡判断基本规定

	检查项
	设计值
	权衡判断基本要求
	结论

	体形系数
	0.27
	s≤0.40 
	满足

	屋顶
	K=0.33
	S≤0.30,K≤0.40或0.30<S≤0.50,K≤0.35
	满足

	外墙
	K=0.33
	K≤0.55
	满足

	外窗－总体热工－南向－立面1
	K=1.40; SHGC=0.42
	K≤2.70, SHGC(不要求)
	满足

	外窗－总体热工－北向－立面2
	K=1.40; SHGC=0.42
	K≤2.70, SHGC(不要求)
	满足

	外窗－总体热工－东向－立面3
	K=1.40; SHGC=0.42
	K≤2.70, SHGC(不要求)
	满足

	外窗－总体热工－西向－立面4
	K=1.40; SHGC=0.42
	K≤2.70, SHGC(不要求)
	满足

	周边地面
	R=1.52
	R≥0.6
	满足


备注：首列中的数字为最不利房间编号

■结论：建筑相关参数满足权衡判断的基本规定，可进行围护结构的权衡判断。
权衡指标

计算条件

	
	设计建筑
	参照建筑

	体形系数S
	0.27
	0.27

	天窗传热系数K
	－
	－

	屋顶传热系数K
	0.33
	0.40

	外墙传热系数K
	0.33
	0.50

	挑空楼板传热系数K
	0.56
	0.50

	地下车库与供暖房间之间楼板K
	－
	－

	采暖与非采暖隔墙K
	0.61
	1.20

	周边地面保温层热阻R
	1.52
	0.60

	地下墙保温层热阻R
	－
	－

	变形缝保温层热阻R
	－
	－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	立面1
	0.18
	1.40
	0.42
	
	
	

	
	北向
	立面2
	0.16
	1.40
	0.42
	
	
	

	
	东向
	立面3
	0.10
	1.40
	0.42
	
	
	

	
	西向
	立面4
	0.12
	1.40
	0.42
	
	
	

	室内参数和气象条件设置
	按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》附录C设置


备注：

1. 传热系数的单位W/(m2.k)，热阻的单位(m2.k)/W，其他参数无量纲.

2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.

3. 设计建筑：“—”代表本工程无对应项.

房间类型

房间参数表

	房间类型
	空调温度
℃
	供暖温度
℃
	新风量
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	办公室
	26
	22
	30(m3/h.人)
	25(㎡/人)
	6(W/㎡)
	15(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	
	
	
	
	
	
	

	治疗室、诊室
	26
	22
	30(m3/h.人)
	25(㎡/人)
	6(W/㎡)
	15(W/㎡)

	病房
	26
	22
	30(m3/h.人)
	25(㎡/人)
	6(W/㎡)
	15(W/㎡)

	走廊
	26
	22
	30(m3/h.人)
	25(㎡/人)
	6(W/㎡)
	15(W/㎡)


作息时间表

详见附录

气象数据

逐日干球温度表

[image: image14.png]LEEATIREE(C) — BAE — FIE — BME

3n 4/1 51 6/1 7 8/1 I 10/1  11/1 1271

2/1




逐月辐照量表

[image: image15.png]BB IERRE M) WK W RS





负荷分项统计

设计建筑：

	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	0.00

	供冷(kWh/㎡)
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00


参照建筑：

	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	0.00

	供冷(kWh/㎡)
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00


逐月负荷

[image: image16.png]m\
H
%
T
B





权衡指标

	
	设计建筑
	参照建筑

	全年供暖和空调总耗电量(kWh/㎡)
	未计算
	未计算

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录C.0.2条

	标准要求
	设计建筑能耗≤参照建筑能耗

	结论
	未计算


■说明：本建筑围护结构热工性能权衡判断不满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。节能设计不满足要求。
附录

工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	医院-住院办公室
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26

	
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26

	办公-普通办公室
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	医院-住院治疗室、诊室
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26

	
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26

	医院-住院病房
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26

	
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26

	医院-住院走廊
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26

	
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	医院-住院办公室
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22

	
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22

	办公-普通办公室
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	医院-住院治疗室、诊室
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22

	
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22

	医院-住院病房
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22

	
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22

	医院-住院走廊
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22

	
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	医院-住院办公室
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	医院-住院治疗室、诊室
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	医院-住院病房
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	医院-住院走廊
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	医院-住院办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	医院-住院治疗室、诊室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	医院-住院病房
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	医院-住院走廊
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	医院-住院办公室
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	医院-住院治疗室、诊室
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	医院-住院病房
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	医院-住院走廊
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95


注：上行：工作日；下行：节假日

 3 / 3

[image: image17.png]