公共建筑换气次数计算书

瑞金宾馆新接待大楼及贵宾楼项目

设计编号：

| 工程地点 | ： | 上海 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | 瑞金宾馆 |
| 设计单位 | ： | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : |  |

| 采用软件 | : 建筑通风VENT2026 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20260303(SP1) |  |
| 正版授权码 | : P396E1CAA |  |
| 研发单位 | :北京绿建软件股份有限公司 |  |

建筑概况

| 工程名称 | 瑞金宾馆新接待大楼及贵宾楼项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 上海 |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  瑞金宾馆新接待大楼及贵宾楼项目相关建筑图纸

参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：

5.2.10	优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果，评价总分值为8分，并按下列规则评分：

2	公共建筑：过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h 的面积比例达到70%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得8分。

表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则

| 面积比例 RR | 得分 |
| --- | --- |
| 70%≤RR＜80% | 5 |
| 80%≤RR＜90% | 6 |
| 90%≤RR＜100% | 7 |
| RR=100% | 8 |

计算方法

本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：

Q=CdA2∆Pρ

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

∆P——相邻房间之间门窗的风压差；

Cd——流量系数，对于大的建筑洞口取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目取0.6；

A——洞口面积（m2）；

ρ——空气密度 （kgm3）。

通过上述方法获取一个房间的体积流量Q之后，即可进行房间换气次数的计算：

Acr=Q∗3600V

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

Acr——换气次数（次/h）；

V——房间体积（m3）。

换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表

| 换气次数大于2次/h的面积比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 5089.61 | ㎡ |
| 总面积 | 5535.64 | ㎡ |
| 面积比例RR | 91.94 | % |

| 房间 | 体积(m^3) | 面积(m^2) | 换气次数(次/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  |  |  |
| 1001[3星客房] | 342.06 | 90.02 | 34.87 |
| 1002[3星客房] | 196.77 | 51.78 | 27.67 |
| 1003[大厅] | 3454.90 | 909.18 | 96.24 |
| 1004[3星客房] | 181.60 | 47.79 | 30.82 |
| 1005[3星客房] | 181.60 | 47.79 | 32.88 |
| 1006[3星客房] | 181.60 | 47.79 | 34.53 |
| 1007[3星客房] | 180.99 | 47.63 | 36.26 |
| 1009[3星客房] | 194.03 | 51.06 | 55.36 |
| 1010[3星客房] | 194.03 | 51.06 | 55.16 |
| 1011[3星客房] | 194.03 | 51.06 | 54.78 |
| 1012[3星客房] | 201.29 | 52.97 | 53.05 |
| 1013[3星客房] | 200.45 | 52.75 | 39.44 |
| 1018[3星客房] | 155.48 | 40.91 | 42.48 |
| 1019[厨房] | 201.04 | 52.91 | 0.00 |
| 1023[3星客房] | 255.58 | 67.26 | 62.32 |
| 1024[3星客房] | 177.68 | 46.76 | 88.24 |
| 1025[3星客房] | 177.63 | 46.74 | 78.09 |
| 1026[3星客房] | 177.63 | 46.74 | 62.02 |
| 1027[3星客房] | 177.63 | 46.74 | 60.68 |
| 1028[3星客房] | 299.50 | 78.82 | 37.34 |
| 1029[3星客房] | 172.71 | 45.45 | 32.52 |
| 1031[3星客房] | 166.71 | 43.87 | 34.97 |
| 1032[3星客房] | 167.52 | 44.08 | 35.56 |
| 1033[普通办公室] | 57.72 | 15.19 | 0.00 |
| 1034[3星客房] | 175.29 | 46.13 | 69.01 |
| 1037[3星客房] | 167.31 | 44.03 | 62.15 |
| 1038[3星客房] | 122.84 | 32.33 | 90.66 |
| 1039[3星客房] | 167.31 | 44.03 | 48.08 |
| 1040[3星客房] | 159.77 | 42.04 | 76.68 |
| 1041[3星客房] | 167.31 | 44.03 | 42.47 |
| 1042[3星客房] | 158.83 | 41.80 | 86.20 |
| 1043[3星客房] | 167.31 | 44.03 | 44.68 |
| 1044[3星客房] | 155.78 | 40.99 | 99.26 |
| 1045[3星客房] | 198.42 | 52.22 | 41.01 |
| 2层 |  |  |  |
| 2001[3星客房] | 319.55 | 90.02 | 35.62 |
| 2002[3星客房] | 183.83 | 51.78 | 42.08 |
| 2003[3星客房] | 169.65 | 47.79 | 46.30 |
| 2004[3星客房] | 169.65 | 47.79 | 47.87 |
| 2005[3星客房] | 169.65 | 47.79 | 50.23 |
| 2006[3星客房] | 169.09 | 47.63 | 51.61 |
| 2009[3星客房] | 181.26 | 51.06 | 57.41 |
| 2010[3星客房] | 181.26 | 51.06 | 58.00 |
| 2011[3星客房] | 181.26 | 51.06 | 58.08 |
| 2012[3星客房] | 188.04 | 52.97 | 55.19 |
| 2013[3星客房] | 187.26 | 52.75 | 51.10 |
| 2017[3星客房] | 145.25 | 40.91 | 69.19 |
| 2021[3星客房] | 357.06 | 100.58 | 48.24 |
| 2022[3星客房] | 165.93 | 46.74 | 102.16 |
| 2023[3星客房] | 165.94 | 46.74 | 90.53 |
| 2024[3星客房] | 165.94 | 46.74 | 69.73 |
| 2025[3星客房] | 165.94 | 46.74 | 65.24 |
| 2026[3星客房] | 279.99 | 78.87 | 54.11 |
| 2027[3星客房] | 161.35 | 45.45 | 49.93 |
| 2029[3星客房] | 155.74 | 43.87 | 52.38 |
| 2030[3星客房] | 156.50 | 44.09 | 17.27 |
| 2031[普通办公室] | 53.92 | 15.19 | 0.00 |
| 2034[3星客房] | 230.08 | 64.81 | 67.05 |
| 2035[3星客房] | 162.70 | 45.83 | 84.00 |
| 2038[3星客房] | 156.31 | 44.03 | 76.39 |
| 2039[3星客房] | 114.75 | 32.33 | 79.52 |
| 2040[3星客房] | 156.31 | 44.03 | 64.68 |
| 2041[3星客房] | 149.55 | 42.13 | 72.50 |
| 2042[3星客房] | 156.31 | 44.03 | 60.86 |
| 2043[3星客房] | 148.38 | 41.80 | 84.51 |
| 2044[3星客房] | 156.31 | 44.03 | 63.24 |
| 2045[3星客房] | 145.53 | 40.99 | 97.36 |
| 2046[3星客房] | 185.36 | 52.22 | 57.00 |
| 3层 |  |  |  |
| 3002[多功能厅] | 502.35 | 141.51 | 0.00 |
| 3003[3星客房] | 380.61 | 107.22 | 12.75 |
| 3005[3星客房] | 313.32 | 88.26 | 5.26 |
| 3007[3星客房] | 236.95 | 66.75 | 0.00 |
| 3008[3星客房] | 230.18 | 64.84 | 70.33 |
| 3010[3星客房] | 185.36 | 52.22 | 61.61 |
| 3011[3星客房] | 183.57 | 51.71 | 0.00 |
| 3013[3星客房] | 162.66 | 45.82 | 78.23 |
| 3014[3星客房] | 158.01 | 44.51 | 0.00 |
| 3015[3星客房] | 156.31 | 44.03 | 68.19 |
| 3016[3星客房] | 156.31 | 44.03 | 70.19 |
| 3017[3星客房] | 156.31 | 44.03 | 62.95 |
| 3018[3星客房] | 156.31 | 44.03 | 64.00 |
| 3019[3星客房] | 152.95 | 43.08 | 0.00 |
| 3020[3星客房] | 149.26 | 42.04 | 75.84 |
| 3021[3星客房] | 148.38 | 41.80 | 86.17 |
| 3022[3星客房] | 145.53 | 40.99 | 98.22 |
| 3023[3星客房] | 115.33 | 32.49 | 74.09 |
| 3028[普通办公室] | 53.92 | 15.19 | 0.00 |
| 4层 |  |  |  |
| 4002[3星客房] | 420.98 | 97.90 | 26.62 |
| 4003[3星客房] | 386.88 | 89.97 | 26.29 |
| 4004[3星客房] | 333.32 | 77.52 | 52.95 |
| 4005[3星客房] | 274.63 | 63.87 | 45.53 |
| 5层 |  |  |  |

结论

该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为91.94%，按照绿标5.2.10条款要求得7.0分。

附表（门窗风压表）

| 层号 | 房间 | 门窗编号 | 朝向 | 风压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[3星客房] | C0932 | 南 | -5.84 |
|  |  | C0932 | 东 | -5.71 |
|  |  | C1632 | 南 | -5.84 |
|  | 1002[3星客房] | C1421 | 南 | -5.06 |
|  | 1003[大厅] | C0921 | 南 | -5.74 |
|  |  | C5030 | 西 | -6.27 |
|  |  | C1019 | 北 | 1.72 |
|  |  | C4226 | 东 | 1.58 |
|  |  | C6030 | 南 | -5.73 |
|  |  | C0921 | 南 | -5.74 |
|  |  | C1421 | 南 | -5.68 |
|  |  | C1421 | 北 | -5.39 |
|  |  | C2533 | 北 | -0.26 |
|  |  | C4534 | 北 | 0.62 |
|  |  | C2533 | 北 | 1.46 |
|  | 1004[3星客房] | C1421 | 南 | -5.13 |
|  | 1005[3星客房] | C1421 | 南 | -5.31 |
|  | 1006[3星客房] | C1421 | 南 | -5.46 |
|  | 1007[3星客房] | C1421 | 南 | -5.62 |
|  | 1008[楼梯间] | C1421 | 南 | -5.84 |
|  | 1009[3星客房] | C2121 | 南 | -5.69 |
|  | 1010[3星客房] | C2121 | 南 | -5.66 |
|  | 1011[3星客房] | C2121 | 南 | -5.61 |
|  | 1012[3星客房] | C2121 | 南 | -5.65 |
|  | 1013[3星客房] | C1421 | 西 | -4.99 |
|  |  | C1421 | 西 | -4.87 |
|  |  | C1421 | 南 | -4.62 |
|  | 1014[楼梯间] | C1421 | 南 | -4.80 |
|  | 1015[设备间] |  |  |  |
|  | 1016[设备间] |  |  |  |
|  | 1017[走廊] | C1021 | 东 | 1.72 |
|  |  | 透光门-M1522 | 南 | -3.27 |
|  | 1018[3星客房] | C1021 | 西 | -5.73 |
|  |  | C1021 | 西 | -5.06 |
|  | 1019[厨房] |  |  |  |
|  | 1020[卫生间] |  |  |  |
|  | 1021[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1022[库房] | C1421 | 北 | 7.35 |
|  | 1023[3星客房] | C3926 | 北 | 5.16 |
|  | 1024[3星客房] | C3926 | 北 | 4.94 |
|  | 1025[3星客房] | C3926 | 北 | 3.46 |
|  | 1026[3星客房] | C3926 | 北 | 1.49 |
|  | 1027[3星客房] | C3926 | 北 | 1.35 |
|  | 1028[3星客房] | C1021 | 东 | 1.80 |
|  |  | C1021 | 东 | 1.69 |
|  |  | C1021 | 北 | 1.83 |
|  |  | C3926 | 北 | 1.37 |
|  | 1029[3星客房] | C1421 | 西 | -5.14 |
|  | 1030[库房] |  |  |  |
|  | 1031[3星客房] | C1421 | 西 | -5.24 |
|  | 1032[3星客房] | C1421 | 西 | -5.30 |
|  | 1033[普通办公室] |  |  |  |
|  | 1034[3星客房] | C3926 | 东 | 0.22 |
|  | 1035[楼梯间] | C1021 | 西 | -6.73 |
|  | 1036[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1037[3星客房] | C3926 | 东 | -0.84 |
|  | 1038[3星客房] | C1626 | 西 | -7.42 |
|  |  | C1626 | 西 | -7.29 |
|  | 1039[3星客房] | C3926 | 东 | -2.04 |
|  | 1040[3星客房] | C1626 | 西 | -8.52 |
|  |  | C1626 | 西 | -7.86 |
|  | 1041[3星客房] | C3926 | 东 | -2.44 |
|  | 1042[3星客房] | C1626 | 西 | -9.69 |
|  |  | C1626 | 西 | -8.86 |
|  | 1043[3星客房] | C3926 | 东 | -2.29 |
|  | 1044[3星客房] | C1626 | 西 | -11.11 |
|  |  | C1626 | 西 | -10.30 |
|  | 1045[3星客房] | C1019 | 北 | -0.47 |
|  |  | C3926 | 东 | -2.08 |
|  | 1046[楼梯间] | C1421 | 西 | -12.80 |
|  |  | C1019 | 北 | -8.02 |
|  | 1047[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1048[设备间] |  |  |  |
| 2层 | 2001[3星客房] | C0921 | 南 | -5.94 |
|  |  | C0921 | 东 | -5.78 |
|  |  | C1621 | 南 | -6.02 |
|  | 2002[3星客房] | C1418 | 南 | -4.96 |
|  | 2003[3星客房] | C1418 | 南 | -5.05 |
|  | 2004[3星客房] | C1418 | 南 | -5.25 |
|  | 2005[3星客房] | C1418 | 南 | -5.44 |
|  | 2006[3星客房] | C1418 | 南 | -5.63 |
|  | 2007[走廊] | C6020 | 南 | -5.72 |
|  |  | C2533 | 北 | 0.03 |
|  |  | C4534 | 北 | 0.38 |
|  |  | C2533 | 北 | 1.33 |
|  |  | C1021 | 东 | -0.21 |
|  |  | C1418 | 南 | -5.79 |
|  |  | 透光门-M1522 | 南 | -2.94 |
|  | 2008[楼梯间] | C1418 | 南 | -5.68 |
|  | 2009[3星客房] | C2121 | 南 | -5.75 |
|  | 2010[3星客房] | C2121 | 南 | -5.83 |
|  | 2011[3星客房] | C2121 | 南 | -5.84 |
|  | 2012[3星客房] | C2121 | 南 | -5.73 |
|  | 2013[3星客房] | C1418 | 西 | -5.02 |
|  |  | C1418 | 西 | -4.90 |
|  |  | C1418 | 南 | -4.62 |
|  | 2014[楼梯间] | C1418 | 南 | -4.74 |
|  | 2015[设备间] |  |  |  |
|  | 2016[设备间] |  |  |  |
|  | 2017[3星客房] | C1018 | 西 | 1.87 |
|  |  | C1018 | 西 | -5.10 |
|  | 2018[设备间] |  |  |  |
|  | 2019[库房] |  |  |  |
|  | 2020[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2021[3星客房] | C3926 | 北 | 5.84 |
|  |  | C1418 | 北 | 6.43 |
|  | 2022[3星客房] | C3926 | 北 | 5.80 |
|  | 2023[3星客房] | C3926 | 北 | 4.09 |
|  | 2024[3星客房] | C3926 | 北 | 1.54 |
|  | 2025[3星客房] | C3926 | 北 | 1.08 |
|  | 2026[3星客房] | C1021 | 东 | 1.61 |
|  |  | C1021 | 东 | 0.76 |
|  |  | C1018 | 北 | 2.07 |
|  |  | C3926 | 北 | 1.25 |
|  | 2027[3星客房] | C1418 | 西 | -5.20 |
|  | 2028[设备间] | C2724 | 北 | -5.39 |
|  | 2029[3星客房] | C1418 | 西 | -5.28 |
|  | 2030[3星客房] | C1418 | 西 | -5.35 |
|  | 2031[普通办公室] |  |  |  |
|  | 2032[走廊] | C1019 | 北 | 2.47 |
|  |  | C1626 | 西 | -6.32 |
|  |  | C1626 | 西 | -6.62 |
|  | 2033[设备间] |  |  |  |
|  | 2034[3星客房] | C1626 | 东 | 1.69 |
|  |  | C1626 | 东 | 1.79 |
|  | 2035[3星客房] | C3926 | 东 | 0.17 |
|  | 2036[楼梯间] | C1021 | 西 | -6.87 |
|  | 2037[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2038[3星客房] | C3926 | 东 | -1.05 |
|  | 2039[3星客房] | C1626 | 西 | -7.30 |
|  |  | C1626 | 西 | -7.45 |
|  | 2040[3星客房] | C3926 | 东 | -2.17 |
|  | 2041[3星客房] | C1626 | 西 | -8.83 |
|  |  | C1626 | 西 | -8.13 |
|  | 2042[3星客房] | C3926 | 东 | -2.50 |
|  | 2043[3星客房] | C1626 | 西 | -9.97 |
|  |  | C1626 | 西 | -9.20 |
|  | 2044[3星客房] | C3926 | 东 | -2.30 |
|  | 2045[3星客房] | C1626 | 西 | -10.97 |
|  |  | C1626 | 西 | -10.50 |
|  | 2046[3星客房] | C1019 | 北 | -0.22 |
|  |  | C3926 | 东 | -2.04 |
|  | 2047[楼梯间] | C1418 | 西 | -13.86 |
|  |  | C1019 | 北 | -8.73 |
|  | 2048[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2049[设备间] |  |  |  |
| 3层 | 3001[走廊] | C1626 | 西 | -6.48 |
|  |  | C1626 | 西 | -6.70 |
|  |  | C1019 | 北 | 5.04 |
|  | 3002[多功能厅] |  |  |  |
|  | 3003[3星客房] | C1217 | 西 | -5.61 |
|  |  | C1217 | 西 | -5.50 |
|  |  | C1217 | 西 | -5.45 |
|  |  | C1217 | 西 | -5.61 |
|  | 3004[设备间] |  |  |  |
|  | 3005[3星客房] | C1217 | 南 | -5.39 |
|  |  | C1217 | 南 | -5.48 |
|  |  | C1217 | 南 | -5.39 |
|  |  | C1217 | 南 | -5.39 |
|  | 3006[设备间] |  |  |  |
|  | 3007[3星客房] |  |  |  |
|  | 3008[3星客房] | C1626 | 东 | -0.07 |
|  |  | C1626 | 东 | -2.19 |
|  | 3009[设备间] |  |  |  |
|  | 3010[3星客房] | C1019 | 北 | 0.24 |
|  |  | C3926 | 东 | -1.91 |
|  | 3011[3星客房] |  |  |  |
|  | 3012[设备间] |  |  |  |
|  | 3013[3星客房] | C3926 | 东 | -0.89 |
|  | 3014[3星客房] |  |  |  |
|  | 3015[3星客房] | C3926 | 东 | -2.23 |
|  | 3016[3星客房] | C3926 | 东 | -2.05 |
|  | 3017[3星客房] | C3926 | 东 | -2.70 |
|  | 3018[3星客房] | C3926 | 东 | -2.61 |
|  | 3019[3星客房] |  |  |  |
|  | 3020[3星客房] | C1626 | 西 | -9.45 |
|  |  | C1626 | 西 | -8.80 |
|  | 3021[3星客房] | C1626 | 西 | -10.39 |
|  |  | C1626 | 西 | -9.79 |
|  | 3022[3星客房] | C1626 | 西 | -11.64 |
|  |  | C1626 | 西 | -10.89 |
|  | 3023[3星客房] | C1626 | 西 | -7.36 |
|  |  | C1626 | 西 | -7.58 |
|  | 3024[设备间] |  |  |  |
|  | 3025[楼梯间] | C1421 | 西 | -13.95 |
|  |  | C1019 | 北 | -7.45 |
|  | 3026[库房] |  |  |  |
|  | 3027[楼梯间] | C1021 | 西 | -7.01 |
|  | 3028[普通办公室] |  |  |  |
|  | 3029[楼梯间] |  |  |  |
|  | 3030[楼梯间] |  |  |  |
|  | 3031[设备间] |  |  |  |
|  | 3032[楼梯间] |  |  |  |
|  | 3033[楼梯间] |  |  |  |
|  | 3034[设备间] |  |  |  |
|  | 3035[设备间] |  |  |  |
| 4层 | 4001[走廊] |  |  |  |
|  | 4002[3星客房] | C1028 | 东 | -6.19 |
|  |  | C1028 | 东 | -6.78 |
|  |  | C1028 | 西 | -6.78 |
|  |  | C1028 | 西 | -6.19 |
|  |  | C1028 | 南 | -6.19 |
|  | 4003[3星客房] | C1028 | 东 | -4.39 |
|  |  | C1028 | 东 | -3.84 |
|  |  | C1028 | 东 | -3.84 |
|  | 4004[3星客房] | C1217 | 北 | 0.24 |
|  |  | C1028 | 东 | -2.83 |
|  |  | C1028 | 东 | -3.84 |
|  |  | C1028 | 东 | -3.84 |
|  | 4005[3星客房] | C1028 | 西 | -10.07 |
|  |  | C1028 | 西 | -10.21 |
|  |  | C1028 | 西 | -10.07 |
|  | 4006[楼梯间] | C1017 | 北 | -5.65 |
|  | 4007[楼梯间] |  |  |  |
|  | 4008[楼梯间] |  |  |  |
|  | 4009[楼梯间] |  |  |  |