建筑全能耗报告书 公共建筑

瑞金宾馆新接待大楼及贵宾楼项目

设计编号：

| 工程地点 | ： | 上海-上海 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | 瑞金宾馆 |
| 设计单位 | ： | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年5月12日 |

| 采用软件 | : 能耗计算BESI2026 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20260303(SP1) |  |
| 正版授权码 | : P396E1CAA |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 计算依据	3

3 软件介绍	3

4 气象数据	4

4.1 气象地点	4

4.2 逐日干球温度表	4

4.3 逐月辐照量表	4

4.4 峰值工况	4

5 建筑大样	5

6 围护结构	7

6.1 工程材料	7

6.2 围护结构做法简要说明	8

7 围护结构概况	8

8 房间类型	9

8.1 房间参数表	9

8.2 作息时间表	9

9 系统类型	9

9.1 系统分区	9

9.2 热回收参数	10

10 制冷系统	10

10.1 默认冷源	10

10.2 热泵型新风环境控制一体机	11

11 供暖系统	11

11.1 默认热源	11

11.2 多联机/单元式热泵能耗	12

11.3 热泵型新风环境控制一体机	12

12 空调风机	12

12.1 风机盘管	12

13 照明	13

14 插座设备	13

15 计算结果	13

15.1 负荷分项统计	13

15.2 逐月负荷表	14

15.3 逐月耗电量	15

15.4 全年能耗	16

16 附录	18

16.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)	18

16.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)	18

16.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)	19

16.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)	20

16.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)	20

建筑概况

| 工程名称 | 瑞金宾馆新接待大楼及贵宾楼项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 上海-上海 |  |
| 地理位置 | 北纬：31.20° | 东经：121.43° |
| 计算建筑面积(m2) | 地上8449 地下0 |  |
| 建筑层数 | 地上4 地下0 |  |
| 建筑高度（m） | 地上22.0 地下0.0 |  |
| 计算建筑体积(m3) | 35798.67 |  |
| 计算建筑外表面积(m2) | 6541.98 |  |
| 北向角度 | 67.9 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.70 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.70 |  |
| 控温期 | 供冷期:5.15~9.15,供暖期:11.15~3.15 |  |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

3. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

6. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

7. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

软件介绍

本报告内容由能耗计算BESI2026计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。

气象数据

气象地点

上海-上海, 《建筑节能气象参数标准》

逐日干球温度表

逐月辐照量表

峰值工况

| 气象数据 | 时刻 | 干球温度(℃) | 湿球温度(℃) | 含湿量(g/kg) | 焓值(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最热 | 07月18日17时 | 38.3 | 27.2 | 18.0 | 84.8 |
| 最冷 | 01月25日04时 | -6.1 | -6.7 | 1.9 | -1.4 |

建筑大样

西南轴侧图

东北轴侧图

前视图

后视图

围护结构

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| C20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0158 | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34 T753-2007 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 上海市《居住建筑节能设计标准》DGTJ08-205-2024 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料XPS(030级) | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | DG/TJ 08-205-2024 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0000 | DG/TJ 08-205-2024 |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 | DG/TJ 08-205-2024 |
| 蒸压加气混凝土砌块B07 | 0.260 | 3.940 | 725.0 | 1050.0 | 0.0000 | DG/TJ 08-205-2024 |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.302,D=3.099)：（由上到下）

C20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料XPS(030级) 95mm＋水泥砂浆 15mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

2. 外墙（填充墙）：填充墙构造一 (K=0.565,D=3.807)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料XPS(030级) 25mm＋蒸压加气混凝土砌块B07 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.897,D=2.753)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料XPS(030级) 25mm＋石灰砂浆 20mm

4. 热桥梁：热桥梁构造一 (K=0.897,D=2.753)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料XPS(030级) 25mm＋石灰砂浆 20mm

5. 外窗构造：70系列内平开隔热铝合金窗(5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E)：

传热系数1.600W/㎡.K，窗太阳得热系数0.275

围护结构概况

|  |  |  | 设计建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天窗屋顶比 |  |  | － |  |  |
| 屋顶传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | K=0.30 D=3.10 |  |  |
| 外墙传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | K=0.63 D=3.59 |  |  |
| 挑空楼板传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | K=－ D=－ |  |  |
| 天窗传热系数K 和太阳得热系数 SHGC |  |  | K=－ SHGC=－ |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 南向 | 南-默认立面 | 0.17 | 1.60 | 0.24 |
|  | 北向 | 北-默认立面 | 0.25 | 1.60 | 0.22 |
|  | 东向 | 东-默认立面 | 0.30 | 1.60 | 0.21 |
|  | 西向 | 西-默认立面 | 0.24 | 1.60 | 0.25 |

房间类型

房间参数表

| 房间类型 | 空调温度 ℃ | 供暖温度 ℃ | 新风量 | 人员密度 | 照明功率 | 插座设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宾馆-办公室-1 | 26 | 20 | 0(m3/h.人) | 8(㎡/人) | 8(W/㎡) | 10(W/㎡) |
| 宾馆-卫生间-1 | 27 | 18 | 0(m3/h.人) | 0(㎡/人) | 4(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 宾馆-厨房-1 | 27 | 18 | 0(次/h) | 5(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 宾馆-多功能大厅 | 26 | 22 | 10(m3/h.人) | 25(㎡/人) | 6(W/㎡) | 10(W/㎡) |
| 宾馆-大厅-1 | 26 | 22 | 10(m3/h.人) | 25(㎡/人) | 6(W/㎡) | 10(W/㎡) |
| 宾馆-客房 | 26 | 21 | 10(m3/h.人) | 40(㎡/人) | 6(W/㎡) | 10(W/㎡) |
| 宾馆-库房-1 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(人) | 2(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 宾馆-楼梯间-1 | 37 | 10 | 0(m3/h.人) | 0(㎡/人) | 2(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 宾馆-设备间-1 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(人) | 3.5(W/㎡) | 10(W/㎡) |
| 宾馆-走廊-1 | 26 | 18 | 0(m3/h.人) | 0(㎡/人) | 3(W/㎡) | 0(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

系统类型

系统分区

| 系统编号 | 系统类型 | 面积(㎡) | 包含的房间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 热泵型新风环境控制一体机 | 5295.66 | 1003(1),1023(1),1001(1),1027(1),1026(1),1025(1),1024(1),1013(1),1012(1),1011(1),1010(1),1009(1),1045(1),1044(1),1043(1),1042(1),1041(1),1040(1),1039(1),1038(1),1037(1),1034(1),1032(1),1031(1),1029(1),1028(1),1018(1),1007(1),1006(1),1005(1),1004(1),1002(1),2035(2),2034(2),2045(2),2005(2),2006(2),2004(2),2003(2),2002(2),2046(2),2044(2),2043(2),2042(2),2041(2),2040(2),2039(2),2038(2),2030(2),2029(2),2027(2),2026(2),2025(2),2024(2),2023(2),2022(2),2021(2),2017(2),2013(2),2012(2),2011(2),2010(2),2009(2),2001(2),3023(3),3035(3),3034(3),3033(3),3032(3),3031(3),3030(3),3029(3),3028(3),3027(3),3024(3),3016(3),3015(3),3009(3),3007(3),3006(3),3003(3),4002(4),4011(4),4010(4),4007(4) |
| 无新风 | 中央空调-双管制风机盘管 | 1339.19 | 1017(1),2007(2),2032(2),2031(2),3002(3),3020(3),3019(3),4006(4) |
| 无空调 | 单元式空调 | 452.30 | 1008(1),1047(1),1046(1),1036(1),1035(1),1033(1),1021(1),1020(1),1019(1),1014(1),2014(2),2048(2),2047(2),2037(2),2036(2),2020(2),2008(2),3037(3),3036(3),3026(3),3025(3),3013(3),3008(3),4013(4),4012(4),4009(4),4008(4) |

热回收参数

| 系统编号 | 热回收 | 供冷 |  | 供暖 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 回收效率(%) | 启动温(焓)差 | 回收效率(%) | 启动温(焓)差 |
| 自动 | 全热回收 | 50 | 5℃ | 55 | 5(℃) |
| 无新风 | 无 | － | － | － | － |
| 无空调 | 无 | － | － | － | － |

制冷系统

默认冷源

冷源概况

| 冷源形式 | 常规冷源 |
| --- | --- |
| 供应系统 | 无新风 |

冷水机组

| 名称 | 类型 | 额定耗电量 (kW) | 额定制冷量 (kW) | 额定性能系数 (COP) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机组1 | 水冷-螺杆式冷水机组 | 100 | 500 | 5.00 | 1 |

水泵系统

| 机组名称 | 类型 | 调节 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 设计工作效率(%) | 输入功率 (kW) | 冷却塔耗电比(kWh/m3) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机组1 | 冷冻水泵 | 单速 | 103 | 30 | 80 | 12.09 | － | 1 |
|  | 冷却水泵 | 单速 | 124 | 30 | 80 | 14.56 | 0.03[单速] | 1 |

运行工况

| 负载率(%) | 机组开启 | 机组制冷量(kW) |
| --- | --- | --- |
| 20 | 机组1(1台) | 100 |
| 40 | 机组1(1台) | 200 |
| 60 | 机组1(1台) | 300 |
| 80 | 机组1(1台) | 400 |
| 100 | 机组1(1台) | 500 |

制冷能耗

| 负荷区间 (%) | 区间负荷 (kWh) | 运行时长(h) | 制冷机组 (kWh) | 区间综合 COP | 冷却水泵 (kWh) | 冷冻水泵 (kWh) | 冷却塔 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0~20 | 13653 | 2356 | 5418 | 0.18 | 34303 | 28484 | 8764 |
| 20~40 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 40~60 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 60~80 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 80~100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| >100 | 0 | 0 | 0 | － | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 13653 | 2356 | 5418 |  | 34303 | 28484 | 8764 |

热泵型新风环境控制一体机

| 系统编号 | 制冷能效系数 | 耗冷量(kWh) | 耗电量(kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 5.40 | 199458 | 36937 |

供暖系统

默认热源

热源概况

| 热源形式 | 锅炉热源 |
| --- | --- |
| 供应系统 | 无新风 |

热水锅炉

| 燃料类型 | 容量 (MW) | 台数 | 累计热负荷 (kWh) | 锅炉 热效率 | 外网热 输送效率 | 标准煤消耗(kgce) | 折合电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟煤II | 1.00 | 1 | 0 | 0.78 | 0.92 | 0.00 | 0 |

标准煤热值：8.14 kWh/kgce；标准煤折电系数：0.33 kgce/kWh

热水循环泵

| 类型 | 调节 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 设计工作效率(%) | 输入功率(kW) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖水泵 | 变频 | 103 | 30 | 80 | 12.09 | 1 |

热水循环水泵能耗

| 负荷率 (%) | 锅炉负荷 (kW) | 供暖水泵 功率(kW) | 热水输送能效比EHR | 区间负荷 (kWh) | 区间时长 (h) | 供暖水泵 电耗(kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 200 | 11.74 | 0.0587 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 400 | 11.74 | 0.0294 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 600 | 11.74 | 0.0196 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 800 | 11.74 | 0.0147 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 1000 | 11.74 | 0.0117 | 0 | 0 | 0 |
| 综合 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |

多联机/单元式热泵能耗

| 系统编号 | 制热HSPF | 耗热量(kWh) | 耗电量(kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| 无空调 | 3.20 | 0 | 0 |

热泵型新风环境控制一体机

| 系统编号 | 制热能效系数 | 耗热量(kWh) | 耗电量(kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 3.20 | 34262 | 10707 |

空调风机

风机盘管

| 系统编号 | 总功率(W) | 同时使用系数 | 运行时长(h) | 风机盘管电耗(kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无新风 | 400 | 1 | 2356 | 942 |
| 合计 |  |  |  | 942 |

照明

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间数量 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宾馆-办公室-1 | 26.86 | 3 | 51 | 1382 |
| 宾馆-卫生间-1 | 13.43 | 1 | 28 | 373 |
| 宾馆-厨房-1 | 30.22 | 1 | 56 | 1700 |
| 宾馆-大厅-1 | 20.15 | 1 | 938 | 18905 |
| 宾馆-客房 | 20.15 | 84 | 4655 | 93782 |
| 宾馆-库房-1 | 6.72 | 4 | 107 | 718 |
| 宾馆-楼梯间-1 | 6.72 | 24 | 401 | 2695 |
| 宾馆-设备间-1 | 11.75 | 16 | 668 | 7850 |
| 宾馆-走廊-1 | 10.07 | 6 | 1372 | 13825 |
| 总计 |  |  |  | 141230 |

插座设备

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间数量 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宾馆-办公室-1 | 14.60 | 3 | 51 | 751 |
| 宾馆-卫生间-1 | 7.30 | 1 | 28 | 203 |
| 宾馆-厨房-1 | 21.90 | 1 | 56 | 1232 |
| 宾馆-大厅-1 | 14.60 | 1 | 938 | 13699 |
| 宾馆-客房 | 14.60 | 84 | 4655 | 67958 |
| 宾馆-库房-1 | 7.30 | 4 | 107 | 780 |
| 宾馆-楼梯间-1 | 0.00 | 24 | 401 | 0 |
| 宾馆-设备间-1 | 14.60 | 16 | 668 | 9752 |
| 宾馆-走廊-1 | 0.00 | 6 | 1372 | 0 |
| 总计 |  |  |  | 94375 |

计算结果

负荷分项统计

| 分类 | 围护传热 | 室内得热 | 窗日射 | 不利 新风/渗透 | 有利 新风/渗透 | 热回收 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耗热量(kWh/㎡) | -7.37 | 2.90 | 1.16 | -1.33 | — | 0.59 | -4.06 |
| 耗冷量(kWh/㎡) | 4.77 | 12.36 | 4.40 | 4.17 | -0.01 | -0.46 | 25.22 |

逐月负荷表

| 月份 | 供暖(kWh) | 供冷(kWh) | 热负荷 峰值(kW) | 热负荷 峰值时刻 | 冷负荷 峰值(kW) | 冷负荷 峰值时刻 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 15473 | 0 | 116.911 | 1月26日1时 | 0.000 | — |
| 2月 | 9930 | 0 | 97.070 | 2月9日1时 | 0.000 | — |
| 3月 | 4156 | 0 | 84.687 | 3月2日1时 | 0.000 | — |
| 4月 | 0 | 0 | 0.000 | — | 0.000 | — |
| 5月 | 0 | 19030 | 0.000 | — | 111.557 | 5月18日1时 |
| 6月 | 0 | 43081 | 0.000 | — | 133.714 | 6月12日1时 |
| 7月 | 0 | 62020 | 0.000 | — | 156.404 | 7月20日1时 |
| 8月 | 0 | 63448 | 0.000 | — | 155.933 | 8月10日1时 |
| 9月 | 0 | 25532 | 0.000 | — | 146.219 | 9月7日1时 |
| 10月 | 0 | 0 | 0.000 | — | 0.000 | — |
| 11月 | 34 | 0 | 1.209 | 11月23日1时 | 0.000 | — |
| 12月 | 4668 | 0 | 57.228 | 12月28日1时 | 0.000 | — |

逐月耗电量

注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。

| 月 | 供冷 | 供暖 | 空调风机 | 照明 | 插座设备 | 通风机 | 电梯 | 热水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 1.42 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 1.28 | 0.86 |  |  |  |
| 3 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 1.42 | 0.95 |  |  |  |
| 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 0.92 |  |  |  |
| 5 | 1.61 | 0.00 | 0.02 | 1.42 | 0.95 |  |  |  |
| 6 | 3.06 | 0.00 | 0.03 | 1.37 | 0.92 |  |  |  |
| 7 | 3.59 | 0.00 | 0.03 | 1.42 | 0.95 |  |  |  |
| 8 | 3.61 | 0.00 | 0.03 | 1.42 | 0.95 |  |  |  |
| 9 | 1.62 | 0.00 | 0.01 | 1.37 | 0.92 |  |  |  |
| 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 0.95 |  |  |  |
| 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 0.92 |  |  |  |
| 12 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 1.42 | 0.95 |  |  |  |
| 合计 | 13.48 | 1.27 | 0.11 | 16.72 | 11.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

全年能耗

| 能耗分类 | 能耗子类 | 设计建筑 (kWh/㎡) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑负荷 | 耗冷量 | 25.22 |  |
|  | 耗热量 | 4.06 |  |
|  | 冷热合计 | 29.28 |  |
| 热回收 | 供冷 | 0.46 |  |
|  | 供暖 | 0.59 |  |
|  | 冷热合计 | 1.05 |  |
| 供冷耗电量 (Ec) | 中央冷源 | 0.64 |  |
|  | 冷却水泵 | 4.06 |  |
|  | 冷冻水泵 | 3.37 |  |
|  | 冷却塔 | 1.04 |  |
|  | 多联机/单元式空调 | 4.37 |  |
|  | 供冷合计 | 13.48 |  |
| 供暖耗电量 (Eh) | 中央热源 | 0.00 |  |
|  | 供暖水泵 | 0.00 |  |
|  | 热源侧水泵 | 0.00 |  |
|  | 多联机/单元式热泵/壁挂炉 | 1.27 |  |
|  | 供暖合计 | 1.27 |  |
| 空调风机 耗电量 (Ef) | 新排风 | 0.00 |  |
|  | 风机盘管 | 0.11 |  |
|  | 全空气系统 | 0.00 |  |
|  | 风机合计 | 0.11 |  |
| 照明耗电量(El) |  | 16.72 |  |
| 插座设备耗电量(Ej) |  | 11.17 |  |
| 其他耗电量(Eo) | 电梯 | 0.00 |  |
|  | 通风机 | 0.00 |  |
|  | 生活热水 | 0.00 | 扣减了太阳能热水 |
|  | 炊事 | 0.00 |  |
|  | 其他设备 | 0.00 |  |
|  | 其他合计 | 0.00 |  |
| 可再生发电 (Er) | 光伏发电(Ep) | 0.00 |  |
|  | 风力发电(Ew) | 0.00 |  |
|  | 合计 | 0.00 |  |
| 建筑总能耗(E1)：电耗(kWh/㎡) |  | 42.75 | E1=Ec+Eh+Ef+El +Ej +Eo-Er |

附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宾馆-办公室-1 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 宾馆-卫生间-1 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 宾馆-厨房-1 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 宾馆-多功能大厅 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 宾馆-大厅-1 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 宾馆-客房 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 宾馆-库房-1 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 宾馆-楼梯间-1 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 宾馆-设备间-1 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 宾馆-走廊-1 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宾馆-办公室-1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
| 宾馆-卫生间-1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
| 宾馆-厨房-1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
| 宾馆-多功能大厅 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
| 宾馆-大厅-1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
| 宾馆-客房 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
| 宾馆-库房-1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
| 宾馆-楼梯间-1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
| 宾馆-设备间-1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
| 宾馆-走廊-1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宾馆-办公室-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 宾馆-卫生间-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 宾馆-厨房-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 宾馆-多功能大厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 宾馆-大厅-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 宾馆-客房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 宾馆-库房-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 宾馆-楼梯间-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 宾馆-设备间-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 宾馆-走廊-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

采暖期：

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 无新风 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 无空调 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

供冷期：

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 无新风 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 无空调 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日新风运行时间表(%)

采暖期：

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 无新风 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 无空调 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

供冷期：

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 无新风 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 无空调 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日