室内有机挥发物浓度

报告书

| 项目名称 | 1123浏阳河文创产业园文化馆 群众艺术馆 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 长沙 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 | 长沙市芙蓉城市建设投资集团有限公司 |
| 设计单位 | 湖南诚士建筑规划设计有限公司 |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2023年11月27日 |

| 采用软件 | 建筑通风Vent2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20231016 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | Nab283add0b54af16 |

目录

1.	项目概况	3

1.1	建筑基本信息	3

1.2	建筑平面图	3

1.3	建筑三维轴测图	5

2	参考标准	5

3	评价标准	6

4	计算原理	6

5	计算参数	7

5.1	渗透风量	7

5.2	室内装修信息	7

6	计算结果	8

7	结论	9

- 项目概况

建筑基本信息

| 建筑用途 |  | 地理位置 | 长沙 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 | 829.46m2 | 建筑高度 | 18.600m |
| 项目周期 |  | 交付状态 |  |

建筑平面图

2层平面

3层平面

4层平面

建筑三维轴测图

- 参考标准

    - 《建筑环境通用规范》GB55016-2021

    - 《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》JGJ/T 436

    - 《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461

    - 《室内空气质量标准》GB/T 18883

    - 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106

    - 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

- 评价标准

本项目主要依据《建筑环境通用规范》GB55016-2021，对室内有机挥发性污染物浓度进行预测，其中空气污染物浓度限量如下：

表3.1  不同类型建筑的污染物浓度限值

| 污染物 | Ⅰ类民用建筑工程 | Ⅱ类民用建筑工程 |
| --- | --- | --- |
| 甲醛（mg/m3） | ≤0.07 | ≤0.08 |
| 苯（mg/m3） | ≤0.06 | ≤0.09 |
| 甲苯（mg/m3） | ≤0.15 | ≤0.20 |
| 二甲苯（mg/m3） | ≤0.20 | ≤0.20 |
| TVOC（mg/m3） | ≤0.45 | ≤0.50 |

表3.2  建筑分类

| Ⅰ类民用建筑工程 | Ⅱ类民用建筑工程 |
| --- | --- |
| 住宅 | 办公楼 |
| 医院 | 商店、理发店 |
| 老年人照料房屋设施 | 旅馆 |
| 幼儿园 | 文化娱乐场所、餐厅 |
| 学校教室 | 书店、图书馆 |
| 学生宿舍 | 展览馆、体育馆 |
| 军人宿舍等民用建筑 | 公共交通等候室 |

- 计算原理

室内污染物浓度控制需综合考虑建筑情况、室内装修设计方案、装修材料的种类和使用量、室内新风量、环境温度等诸多影响因素，以各种装修材料、家具制品主要污染物的释放特征（如释放速率）为基础，控制污染物的总量。

本项目依据装修设计方案，通过选择典型功能房间（卧室、客厅、办公室等）使用的3〜5种主要建材及固定家具制品，输入装修材料信息、房间用量及建材用量，对室内空气中甲醛、苯、总挥发性有机物浓度进行计算，如下图所示：

图4-1 计算流程图

室内VOCs评价模型遵循材料表面污染物与室内空气之间的质量平衡方程，如下：

VdCadt=AE-QCa

其中：

V——房间体积，m3

Ca——房间空气中污染物浓度，mg/ m3

A——材料与室内空气接触的面积，m2

Q——房间内渗风量，m3/h

E——材料污染物释放率，mg/m2·h

- 计算参数

依据上述计算原理，本项目计算所需输入的参数主要为装修材料污染物释放特性、材料用量以及房间渗透风量，如下述章节所述：

渗透风量

渗透风量可通过门窗气密性或者换气次数计算，门窗气密性等级参考《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106中1~8级进行设置；换气次数选取可参考建筑节能标准中的相关规定。

本项目忽略渗透风量的影响。

室内装修信息

表5.2-1  材料污染物释放率[mg/（m2·h）]

| 材料名称 | 材质 | 甲醛 | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 | TVOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 木塑地板 | 地板 | 0.0013 (F1) | 0 (F1) | 0 (F1) | 0 (F1) | 0.0223 (F1) |
| 桌子 | 家具 | 0.0023 (F1) | 0 (F1) | 0 (F1) | 0 (F1) | 0.0312 (F1) |
| 面漆 | 涂料 | 0.0045 (F1) | 0 (F1) | 0 (F1) | 0 (F1) | 0.0062 (F1) |

表5.2-2  装修方案清单

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 装修方案 | 材料材质 | 材料名称 | 面积㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2层 | 2006 | 房间 | （公建）办公室2 | 涂料 | 面漆 | 91.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 68.7 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 91.6 |
| 3层 | 3001 | 房间 | （公建）办公室2 | 涂料 | 面漆 | 91.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 68.7 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 91.6 |
| 4层 | 4001 | 房间 | （公建）办公室2 | 涂料 | 面漆 | 54.4 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 40.8 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 54.4 |

- 计算结果

本项目按照标准对参评房间有机挥发物进行计算，并对照标准进行达标判定，不同室内挥发物的浓度结果以及达标判定详见下表：

表6.1 挥发性有机化合物浓度结果及达标判定(mg/m3)

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 甲醛 | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 | TVOC | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2层 | 2006 | 房间 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.082 | 达标 |
| 3层 | 3001 | 房间 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.082 | 达标 |
| 4层 | 4001 | 房间 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.082 | 达标 |

说明：其中甲醛、苯、甲苯、二甲苯为1小时均值，单位mg/m3；TVOC为8小时均值，单位mg/m3。

图6-1 达标统计图

- 结论

本项目按照标准要求对所有参评房间进行了有机挥发物浓度的计算，所有房间均达标。