照度及照明功率密度计算书

| 工程名称 | 1123浏阳河文创产业园文化馆 群众艺术馆 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 长沙市芙蓉城市建设投资集团有限公司 |
| 设计单位 | 湖南诚士建筑规划设计有限公司 |
| 计算日期 | 2023年11月24日 |

# 一、参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

《湖南省绿色建筑工程设计要点》（2023年版）

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

# 计算依据

《湖南省绿色建筑工程设计要点》（2023年版）第4.6.5条“室内各照明场所的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值，并符合《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015的规定”

## 2.1 计算公式

利用系数平均照度法计算公式计算室内平均照度：

Eav=NΦUK/A

Eav——平均照度lx

Φ——光通量lm

N——光源数量

U——利用系数

A——工作面面积㎡

K——灯具维护系数

利用照明功率密度计算公式计算室内照明功率密度：

LPD=P/A=∑(PL+PB)/A

P——单个光源的输入功率（w）

PL——单个光源额定功率（w）

PB——配套镇流器或变压器的功耗（w）

A——房间或场所面积（㎡）

# 三、计算结果

| 序号 | 房间名称 | 要求照度值(lx) | 计算照度值(lx) | 照明功率密度规范值(W/m2) | 照明功率密度计算值(W/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫生间 | 75 | 75 | 3.0 | ≤3.0 |
| 2 | 文明展厅、特色小展厅、读者交流区 | 200 | 200 | 9 | ≤9 |
| 3 | 资料室、工具间、设备房、电梯厅、货梯厅 | 100 | 100 | 4 | ≤4 |
| 4 | 书法教室、文化教室、管理室、手工创作室、少儿阅览室 | 300 | 300 | 9 | ≤9 |
| 5 | 网络教室、电子阅览室、美术教室 | 500 | 500 | 15 | ≤15 |

# 四、结论

从上表中的计算结果可以看出，本项目设计照明功率密度值满足规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定值要求，达到《湖南省绿色建筑工程设计要点》（2023年版）第4.6.5条的要求。