湖南省绿色建筑工程初步设计审查表（公共建筑）-给排水专业

填表日期：  年  月  日

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 净用地面积（㎡） |  |  |  |  | 总建筑面积（㎡） |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  | 设计单位 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  |  |  | 设计单位联系人 |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 邮箱 |  |  |  |  | 邮箱 |  |  |
| 条款编号 |  | 项目实际情况 |  | 设计具体做法说明 | 证明材料 | 自查意见 （是否达标） | 审查意见（是否 达标） |
| 设计要点 | 审查要点 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | 3.4.1 | （1）生活饮用水水质满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的要求：（□是 □否）； |  |  | - 给排水设计说明。 | □是 □否 | □是 □否 |
| 3.4.2 | 3.4.2 | （1）按使用用途、付费或管理单元，分别设置用水计量装置：（□是 □否）； （2）用水点处水 压大于0.2MPa的配水支管设置减压设施：（□是 □否）； （3）采用节水器具和设备：（□是 □否）； |  |  | 给排水设计说明。 | □是 □否 | □是 □否 |
| 3.4.3 | 3.4.3 | （1）场地的竖向设计有利于雨水的收集与排放，能有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用：（□是 □否）； （2）项目场地是否大于10hm2：（□是 □否）；若大于，进行雨水控制利用专项设计：（□是 □否）； （3）项目绿地率是否≥ 20%：（□是 □否）；项目要求下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地或水体的面积之和占绿地面积的比例不小于30%：（□是 □否）；。 |  |  | 1、给排水设计说明； 2、给排水总平面图； 3、雨水控制利用专 项规划设计（或雨水综合控制利用方案）。 | □是 □否 | □是 □否 |
| 3.4.4 | 3.4.4 | 项目是否设置太能热水系统（ □ 是 □否）；若设置，应与建筑一体化设计（□是 □否）；应安装计量装置（□是 □否） |  |  | 太阳能热水系统设计说明。 | □是 □否 | □是 □否 |
| 3.4.5 | 3.4.5 | 项目场地内是否有排放超标的污染源（□是 □否）；若有，采取的措施为： |  |  | 1、给排水设计说明； 2、环评报告书（表）。 | □是 □否 | □是 □否 |
| 自评意见 |  | 专业负责人签名： 年 月 日 （单位盖章） |  |  |  |  |  |
| 给排水专业审查意见 |  | 专家签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、本表适用于湖南省新建公共建筑的初步设计（给排水专业）审查管理； 2、设计单位应填写“项目基本信息”和“项目实际情况”； 3、表中“设计要点”指《湖南省绿色建筑工程设计要点》（公共建筑），“审查要点”指《湖南省绿色建筑工程技术审查要点》（公共建筑）； 4、设计单位在申报时应提交相关设计文件、及满足相关条文要求的证明材料等。 |  |  |  |  |  |  |  |