综合能耗节能率计算书 公共建筑

清丰县第三初级中学二期工程项目

设计编号：2025-2-10

| 工程地点 | ： | 河南-濮阳 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | 清丰县第三初级中学 |
| 设计单位 | ： | 濮阳市规划建筑设计研究院有限公司 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年4月26日 |

| 采用软件 | : 绿建包GBAS2026 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20251201 |  |
| 正版授权码 | : T18902152929 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	4

2 计算依据	4

3 计算要求	4

3.1 计算目标	4

3.2 计算方法	5

4 软件介绍	5

5 气象数据	5

5.1 气象地点	5

5.2 逐日干球温度表	5

5.3 逐月辐照量表	6

5.4 峰值工况	6

6 模型观察	6

7 围护结构	7

7.1 工程材料	7

7.2 围护结构做法简要说明	7

7.3 体形系数	8

7.4 窗墙比	8

7.5 天窗	10

7.6 屋顶	10

7.7 外墙	11

7.8 挑空楼板	12

7.9 地下车库与供暖房间之间的楼板	12

7.10 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙	12

7.11 外窗	12

7.12 周边地面	17

7.13 采暖地下室外墙	17

7.14 变形缝	17

7.15 可开启窗扇	17

8 围护结构概况	18

9 设计建筑	18

9.1 房间类型	18

9.2 系统类型	19

9.3 供暖系统	19

9.4 空调风机	20

9.5 照明	20

9.6 负荷分项统计	20

9.7 逐月负荷表	21

9.8 逐月耗电量	22

10 计算结果	23

11 绿色建筑性能评估得分	23

12 附录	25

12.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)	25

12.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)	26

12.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)	26

12.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)	27

12.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)	28

建筑概况

| 工程名称 | 清丰县第三初级中学二期工程项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 河南-濮阳 |  |
| 地理位置 | 北纬：34.70° | 东经：115.00° |
| 计算建筑面积(m2) | 地上6839 地下0 |  |
| 建筑层数 | 地上4 地下0 |  |
| 建筑高度（m） | 地上18.8 地下0.0 |  |
| 计算建筑体积(m3) | 29882.30 |  |
| 计算建筑外表面积(m2) | 7166.23 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.70 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.70 |  |
| 控温期 | 供暖期:11.15~3.15，暑假:7.1~8.31; 寒假：2.6~3.4 |  |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

3. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

4. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

5. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

6. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

计算要求

计算目标

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） 第7.2.8条：采取措施降低建筑能耗，评价总分值10分。建筑设计能耗相比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015降低5%，得6分；降低10%，得8分；降低15%，得10分。

计算方法

建筑设计能耗应与强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015

2021进行比较，根据低于该规范要求的百分比进行得分判断。其中，设计建筑能耗应按照设计条件进行供暖空调能耗和照明能耗的计算。参照建筑能耗按照《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015 2021附录A的平均能耗指标确定。

软件介绍

本报告内容由绿建包GBAS2026计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。

气象数据

气象地点

河南-安阳 (当前地点无气象数据，选用较近可用的气象地点), 《建筑节能气象参数标准》

逐日干球温度表

逐月辐照量表

峰值工况

| 气象数据 | 时刻 | 干球温度(℃) | 湿球温度(℃) | 含湿量(g/kg) | 焓值(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最热 | 07月01日14时 | 38.3 | 26.1 | 17.0 | 82.2 |
| 最冷 | 01月19日07时 | -11.7 | -12.2 | 1.1 | -9.0 |

模型观察

围护结构

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| C20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0158 | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34 T753-2007 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0000 | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34 T753-2007 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土屋面板 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 935.2 | 0.0000 | 福建省《民用建筑围护结构节能工程做法及数据》2023-J-06 |
| 挂瓦条(无保温性能) | 5.000 | 10.583 | 1800.0 | 171.1 | 0.0040 |  |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0975 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯板 | 0.030 | 0.365 | 30.0 | 2032.0 | 0.0140 |  |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 水泥砂浆找平层 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0430 |  |
| 顺水条(无保温性能) | 5.000 | 10.583 | 1800.0 | 171.1 | 0.0040 |  |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=4.344,D=1.033)：（由上到下）

顺水条(无保温性能) 25mm＋挂瓦条(无保温性能) 30mm＋C20细石混凝土(ρ=2300) 35mm＋SBS改性沥青防水卷材 3mm＋钢筋混凝土屋面板 20mm＋水泥砂浆找平层 20mm

2. 外墙（填充墙）：填充墙构造一 (K=0.378,D=2.160)：（由外到内）

钢筋混凝土 60mm＋钢筋混凝土 60mm＋挤塑聚苯板 80mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=3.232,D=2.469)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

4. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=3.796,D=1.678)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm

5. 外窗构造：

（1） 断桥铝框(框洞比0.2)--6高透光Low-E+12氩气+6透明玻璃：

传热系数2.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.432

（2） 断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I）：

传热系数2.200W/㎡.K，窗太阳得热系数0.411

6. 周边地面：周边地面构造一 (K=1.258,D=1.446)：

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋钢筋混凝土 100mm

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 7166.23 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 29882.30 |
| 体形系数 | 0.24 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.500 | 1508.03 | 1179.00 | 6786.12 |
| 2 | 3.900 | 1703.74 | 1421.93 | 6644.58 |
| 3 | 3.900 | 1813.04 | 1344.43 | 7070.84 |
| 4 | 3.900 | 1814.41 | 1236.50 | 7076.21 |
| 5 | 2.600 | 0.00 | 1984.36 | 2304.54 |
| 合计 | 18.80 | 6839.21 | 7166.23 | 29882.30 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 600.82 | 1468.80 | 0.41 |
| 北向 | 北-默认立面 | 563.13 | 1468.79 | 0.38 |
| 东向 | 东-默认立面 | 184.94 | 960.35 | 0.19 |
| 西向 | 西-默认立面 | 226.56 | 960.41 | 0.24 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | C1024 | 0.95×2.40 | 2~3 | 4 | 2.28 | 9.12 | 600.82 |
|  |  | C1029 | 0.95×2.90 | 4 | 2 | 2.76 | 5.51 |  |
|  |  | C1921 | 1.90×2.05 | 2 | 1 | 3.90 | 3.90 |  |
|  |  | C1921 | 1.90×2.10 | 3 | 1 | 3.99 | 3.99 |  |
|  |  | C1929 | 1.90×2.85 | 4 | 1 | 5.42 | 5.42 |  |
|  |  | C2418(C2410) | 2.40×1.00 | 2~3 | 2 | 2.40 | 4.80 |  |
|  |  | C2424 | 2.40×2.40 | 4 | 1 | 5.76 | 5.76 |  |
|  |  | C3224 | 3.20×2.40 | 2~4 | 18 | 7.68 | 138.24 |  |
|  |  | C3230 | 3.20×3.00 | 1 | 8 | 9.60 | 76.80 |  |
|  |  | C3921 | 3.85×2.05 | 2~4 | 3 | 7.89 | 23.68 |  |
|  |  | C4321 | 4.30×2.05 | 2~4 | 6 | 8.82 | 52.89 |  |
|  |  | C4321A | 4.30×2.05 | 2~4 | 6 | 8.82 | 52.89 |  |
|  |  | C4330 | 4.30×3.00 | 1 | 2 | 12.90 | 25.80 |  |
|  |  | C4330A | 4.30×3.00 | 1 | 2 | 12.90 | 25.80 |  |
|  |  | C7321A | 7.30×2.05 | 2~3 | 2 | 14.97 | 29.93 |  |
|  |  | C7324 | 7.30×2.40 | 2~3 | 2 | 17.52 | 35.04 |  |
|  |  | C7329 | 7.30×2.90 | 4 | 1 | 21.17 | 21.17 |  |
|  |  | C7329A | 7.30×2.85 | 4 | 1 | 20.81 | 20.81 |  |
|  |  | FC乙1921 | 1.90×2.05 | 2~3 | 2 | 3.90 | 7.79 |  |
|  |  | FC乙1929 | 1.90×2.85 | 4 | 1 | 5.42 | 5.42 |  |
|  |  | JYC3224 | 3.20×2.40 | 2~4 | 6 | 7.68 | 46.08 |  |
| 北向 | 北-默认立面 | C1023 | 0.95×2.40 | 3~4 | 4 | 2.28 | 9.12 | 563.13 |
|  |  | C1721 | 1.74×2.05 | 2 | 1 | 3.57 | 3.57 |  |
|  |  | C1821 | 1.85×2.05 | 2 | 1 | 3.79 | 3.79 |  |
|  |  | C1922 | 1.90×2.10 | 2~3 | 2 | 3.99 | 7.98 |  |
|  |  | C1928 | 1.90×2.85 | 4 | 1 | 5.42 | 5.42 |  |
|  |  | C2409(C2410) | 2.40×0.85 | 1 | 1 | 2.04 | 2.04 |  |
|  |  | C2410(C2410) | 2.40×1.00 | 2~3 | 2 | 2.40 | 4.80 |  |
|  |  | C2423 | 2.40×2.40 | 4 | 1 | 5.76 | 5.76 |  |
|  |  | C3224 | 3.20×2.40 | 2~4 | 18 | 7.68 | 138.24 |  |
|  |  | C3230 | 3.20×3.00 | 1 | 8 | 9.60 | 76.80 |  |
|  |  | C3921 | 3.85×2.05 | 2~4 | 3 | 7.89 | 23.68 |  |
|  |  | C4321 | 4.30×2.05 | 2~3 | 4 | 8.82 | 35.26 |  |
|  |  | C4321A | 4.30×2.05 | 2~3 | 4 | 8.82 | 35.26 |  |
|  |  | C4330 | 4.30×3.00 | 1 | 2 | 12.90 | 25.80 |  |
|  |  | C4330A | 4.30×3.00 | 1 | 2 | 12.90 | 25.80 |  |
|  |  | C7221 | 7.20×2.05 | 2 | 1 | 14.76 | 14.76 |  |
|  |  | C7321A | 7.30×2.05 | 2~3 | 2 | 14.97 | 29.93 |  |
|  |  | C7324 | 7.30×2.40 | 3~4 | 2 | 17.52 | 35.04 |  |
|  |  | C7329A | 7.30×2.85 | 4 | 1 | 20.81 | 20.81 |  |
|  |  | FC乙1921 | 1.90×2.05 | 2~3 | 2 | 3.90 | 7.79 |  |
|  |  | FC乙1929 | 1.90×2.85 | 4 | 1 | 5.42 | 5.42 |  |
|  |  | JYC3224 | 3.20×2.40 | 2~4 | 6 | 7.68 | 46.08 |  |
| 东向 | 东-默认立面 | C1424 | 1.40×2.40 | 2~4 | 29 | 3.36 | 97.44 | 184.94 |
|  |  | C1424A | 1.40×2.20 | 4 | 1 | 3.08 | 3.08 |  |
|  |  | C1430 | 1.40×3.00 | 1 | 10 | 4.20 | 42.00 |  |
|  |  | C2230A | 2.27×3.00 | 1 | 2 | 6.81 | 13.62 |  |
|  |  | C4024 | 4.00×2.40 | 2~4 | 3 | 9.60 | 28.80 |  |
| 西向 | 西-默认立面 | C2419(C2410) | 2.40×1.00 | 2~3 | 4 | 2.40 | 9.60 | 226.56 |
|  |  | C2422 | 2.40×2.40 | 2~4 | 8 | 5.76 | 46.08 |  |
|  |  | C2430A | 2.40×3.00 | 1 | 2 | 7.20 | 14.40 |  |
|  |  | C3224 | 3.20×2.40 | 2~4 | 6 | 7.68 | 46.08 |  |
|  |  | C3230 | 3.20×3.00 | 1 | 4 | 9.60 | 38.40 |  |
|  |  | C3624 | 3.60×2.40 | 2~4 | 3 | 8.64 | 25.92 |  |
|  |  | JYC3224 | 3.20×2.40 | 2~4 | 3 | 7.68 | 23.04 |  |
|  |  | JYC3224A | 3.20×2.40 | 2~4 | 3 | 7.68 | 23.04 |  |

天窗

天窗外遮阳类型

本工程无天窗外遮阳

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 顺水条(无保温性能) | 25 | 5.000 | 10.583 | 1.00 | 0.005 | 0.053 |
| 挂瓦条(无保温性能) | 30 | 5.000 | 10.583 | 1.00 | 0.006 | 0.063 |
| C20细石混凝土(ρ=2300) | 35 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.023 | 0.353 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 3 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.013 | 0.122 |
| 钢筋混凝土屋面板 | 20 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.011 | 0.198 |
| 水泥砂浆找平层 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 各层之和∑ | 133 | － | － | － | 0.080 | 1.033 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 4.34 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 钢筋混凝土 | 60 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.034 | 0.593 |
| 钢筋混凝土 | 60 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.034 | 0.593 |
| 挤塑聚苯板 | 80 | 0.030 | 0.365 | 1.10 | 2.424 | 0.973 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 2.493 | 2.160 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.38 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 0.159 | 2.469 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 3.23 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 853.13 | 1.000 | 0.38 | 2.16 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.38 × 1.20 = 0.46 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 896.21 | 1.000 | 0.38 | 2.16 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.38 × 1.20 = 0.46 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 729.06 | 1.000 | 0.38 | 2.16 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.38 × 1.20 = 0.46 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 715.85 | 1.000 | 0.38 | 2.16 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.38 × 1.20 = 0.46 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 3194.26 | 1.000 | 0.38 | 2.16 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.38 × 1.20 = 0.46 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.113 | 1.678 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 3.80 |  |  |  |  |  |

地下车库与供暖房间之间的楼板

本工程无此项围护结构

非供暖楼梯间与供暖房间隔墙

本工程无此项围护结构

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断桥铝框(框洞比0.2)--6高透光Low-E+12氩气+6透明玻璃 | 75 | 2.00 | 0.43 | 0.720 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C1424，C1424A，C1430，C2230A，C4024，C2419(C2410)，C2422，C2430A，C3224，C3230，C3624，JYC3224，JYC3224A，C1024，C1029，C3921，C4321，C4321A，C4330，C4330A，C7321A，C7324，C7329，C7329A，FC乙1921，FC乙1929，C1721，C1821，C1922，C1928，C2409(C2410)，C2410(C2410)，C2423，C7221 |  |  |  |
|  | 来源：用户自定义 |  |  |  |  |
| 2 | 断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I） | 18 | 2.20 | 0.41 | 0.720 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C1921，C1929，C2418(C2410)，C2424，C1023 |  |  |  |
|  | 来源：用户自定义 |  |  |  |  |

平均传热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1024 | 2~3 | 4 | 2.28 | 9.12 | 75 | 2.000 |
| 2 | C1029 | 4 | 2 | 2.76 | 5.51 | 75 | 2.000 |
| 3 | C1921 | 2 | 1 | 3.90 | 3.90 | 18 | 2.200 |
| 4 | C1921 | 3 | 1 | 3.99 | 3.99 | 18 | 2.200 |
| 5 | C1929 | 4 | 1 | 5.42 | 5.42 | 18 | 2.200 |
| 6 | C2418(C2410) | 2~3 | 2 | 2.40 | 4.80 | 18 | 2.200 |
| 7 | C2424 | 4 | 1 | 5.76 | 5.76 | 18 | 2.200 |
| 8 | C3224 | 2~4 | 18 | 7.68 | 138.24 | 75 | 2.000 |
| 9 | C3230 | 1 | 8 | 9.60 | 76.80 | 75 | 2.000 |
| 10 | C3921 | 2~4 | 3 | 7.89 | 23.68 | 75 | 2.000 |
| 11 | C4321 | 2~4 | 6 | 8.82 | 52.89 | 75 | 2.000 |
| 12 | C4321A | 2~4 | 6 | 8.82 | 52.89 | 75 | 2.000 |
| 13 | C4330 | 1 | 2 | 12.90 | 25.80 | 75 | 2.000 |
| 14 | C4330A | 1 | 2 | 12.90 | 25.80 | 75 | 2.000 |
| 15 | C7321A | 2~3 | 2 | 14.97 | 29.93 | 75 | 2.000 |
| 16 | C7324 | 2~3 | 2 | 17.52 | 35.04 | 75 | 2.000 |
| 17 | C7329 | 4 | 1 | 21.17 | 21.17 | 75 | 2.000 |
| 18 | C7329A | 4 | 1 | 20.81 | 20.81 | 75 | 2.000 |
| 19 | FC乙1921 | 2~3 | 2 | 3.90 | 7.79 | 75 | 2.000 |
| 20 | FC乙1929 | 4 | 1 | 5.42 | 5.42 | 75 | 2.000 |
| 21 | JYC3224 | 2~4 | 6 | 7.68 | 46.08 | 75 | 2.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 600.82 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.008 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1023 | 3~4 | 4 | 2.28 | 9.12 | 18 | 2.200 |
| 2 | C1721 | 2 | 1 | 3.57 | 3.57 | 75 | 2.000 |
| 3 | C1821 | 2 | 1 | 3.79 | 3.79 | 75 | 2.000 |
| 4 | C1922 | 2~3 | 2 | 3.99 | 7.98 | 75 | 2.000 |
| 5 | C1928 | 4 | 1 | 5.42 | 5.42 | 75 | 2.000 |
| 6 | C2409(C2410) | 1 | 1 | 2.04 | 2.04 | 75 | 2.000 |
| 7 | C2410(C2410) | 2~3 | 2 | 2.40 | 4.80 | 75 | 2.000 |
| 8 | C2423 | 4 | 1 | 5.76 | 5.76 | 75 | 2.000 |
| 9 | C3224 | 2~4 | 18 | 7.68 | 138.24 | 75 | 2.000 |
| 10 | C3230 | 1 | 8 | 9.60 | 76.80 | 75 | 2.000 |
| 11 | C3921 | 2~4 | 3 | 7.89 | 23.68 | 75 | 2.000 |
| 12 | C4321 | 2~3 | 4 | 8.82 | 35.26 | 75 | 2.000 |
| 13 | C4321A | 2~3 | 4 | 8.82 | 35.26 | 75 | 2.000 |
| 14 | C4330 | 1 | 2 | 12.90 | 25.80 | 75 | 2.000 |
| 15 | C4330A | 1 | 2 | 12.90 | 25.80 | 75 | 2.000 |
| 16 | C7221 | 2 | 1 | 14.76 | 14.76 | 75 | 2.000 |
| 17 | C7321A | 2~3 | 2 | 14.97 | 29.93 | 75 | 2.000 |
| 18 | C7324 | 3~4 | 2 | 17.52 | 35.04 | 75 | 2.000 |
| 19 | C7329A | 4 | 1 | 20.81 | 20.81 | 75 | 2.000 |
| 20 | FC乙1921 | 2~3 | 2 | 3.90 | 7.79 | 75 | 2.000 |
| 21 | FC乙1929 | 4 | 1 | 5.42 | 5.42 | 75 | 2.000 |
| 22 | JYC3224 | 2~4 | 6 | 7.68 | 46.08 | 75 | 2.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 563.13 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.003 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1424 | 2~4 | 29 | 3.36 | 97.44 | 75 | 2.000 |
| 2 | C1424A | 4 | 1 | 3.08 | 3.08 | 75 | 2.000 |
| 3 | C1430 | 1 | 10 | 4.20 | 42.00 | 75 | 2.000 |
| 4 | C2230A | 1 | 2 | 6.81 | 13.62 | 75 | 2.000 |
| 5 | C4024 | 2~4 | 3 | 9.60 | 28.80 | 75 | 2.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 184.94 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.000 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2419(C2410) | 2~3 | 4 | 2.40 | 9.60 | 75 | 2.000 |
| 2 | C2422 | 2~4 | 8 | 5.76 | 46.08 | 75 | 2.000 |
| 3 | C2430A | 1 | 2 | 7.20 | 14.40 | 75 | 2.000 |
| 4 | C3224 | 2~4 | 6 | 7.68 | 46.08 | 75 | 2.000 |
| 5 | C3230 | 1 | 4 | 9.60 | 38.40 | 75 | 2.000 |
| 6 | C3624 | 2~4 | 3 | 8.64 | 25.92 | 75 | 2.000 |
| 7 | JYC3224 | 2~4 | 3 | 7.68 | 23.04 | 75 | 2.000 |
| 8 | JYC3224A | 2~4 | 3 | 7.68 | 23.04 | 75 | 2.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 226.56 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.000 |

外遮阳类型

本工程无外遮阳

综合太阳得热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1024 | 2~3 | 4 | 2.28 | 9.12 | 75 | 0.432 | 0.432 |
| 2 | C1029 | 4 | 2 | 2.76 | 5.51 | 75 | 0.432 | 0.432 |
| 3 | C1921 | 2 | 1 | 3.90 | 3.90 | 18 | 0.411 | 0.411 |
| 4 | C1921 | 3 | 1 | 3.99 | 3.99 | 18 | 0.411 | 0.411 |
| 5 | C1929 | 4 | 1 | 5.42 | 5.42 | 18 | 0.411 | 0.411 |
| 6 | C2418(C2410) | 2~3 | 2 | 2.40 | 4.80 | 18 | 0.411 | 0.411 |
| 7 | C2424 | 4 | 1 | 5.76 | 5.76 | 18 | 0.411 | 0.411 |
| 8 | C3224 | 2~4 | 18 | 7.68 | 138.24 | 75 | 0.432 | 0.432 |
| 9 | C3230 | 1 | 8 | 9.60 | 76.80 | 75 | 0.432 | 0.432 |
| 10 | C3921 | 2~4 | 3 | 7.89 | 23.68 | 75 | 0.432 | 0.432 |
| 11 | C4321 | 2~4 | 6 | 8.82 | 52.89 | 75 | 0.432 | 0.432 |
| 12 | C4321A | 2~4 | 6 | 8.82 | 52.89 | 75 | 0.432 | 0.432 |
| 13 | C4330 | 1 | 2 | 12.90 | 25.80 | 75 | 0.432 | 0.432 |
| 14 | C4330A | 1 | 2 | 12.90 | 25.80 | 75 | 0.432 | 0.432 |
| 15 | C7321A | 2~3 | 2 | 14.97 | 29.93 | 75 | 0.432 | 0.432 |
| 16 | C7324 | 2~3 | 2 | 17.52 | 35.04 | 75 | 0.432 | 0.432 |
| 17 | C7329 | 4 | 1 | 21.17 | 21.17 | 75 | 0.432 | 0.432 |
| 18 | C7329A | 4 | 1 | 20.81 | 20.81 | 75 | 0.432 | 0.432 |
| 19 | FC乙1921 | 2~3 | 2 | 3.90 | 7.79 | 75 | 0.432 | 0.432 |
| 20 | FC乙1929 | 4 | 1 | 5.42 | 5.42 | 75 | 0.432 | 0.432 |
| 21 | JYC3224 | 2~4 | 6 | 7.68 | 46.08 | 75 | 0.432 | 0.432 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 600.82 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.431 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1023 | 3~4 | 4 | 2.28 | 9.12 | 18 | 0.411 | 0.411 |
| 2 | C1721 | 2 | 1 | 3.57 | 3.57 | 75 | 0.432 | 0.432 |
| 3 | C1821 | 2 | 1 | 3.79 | 3.79 | 75 | 0.432 | 0.432 |
| 4 | C1922 | 2~3 | 2 | 3.99 | 7.98 | 75 | 0.432 | 0.432 |
| 5 | C1928 | 4 | 1 | 5.42 | 5.42 | 75 | 0.432 | 0.432 |
| 6 | C2409(C2410) | 1 | 1 | 2.04 | 2.04 | 75 | 0.432 | 0.432 |
| 7 | C2410(C2410) | 2~3 | 2 | 2.40 | 4.80 | 75 | 0.432 | 0.432 |
| 8 | C2423 | 4 | 1 | 5.76 | 5.76 | 75 | 0.432 | 0.432 |
| 9 | C3224 | 2~4 | 18 | 7.68 | 138.24 | 75 | 0.432 | 0.432 |
| 10 | C3230 | 1 | 8 | 9.60 | 76.80 | 75 | 0.432 | 0.432 |
| 11 | C3921 | 2~4 | 3 | 7.89 | 23.68 | 75 | 0.432 | 0.432 |
| 12 | C4321 | 2~3 | 4 | 8.82 | 35.26 | 75 | 0.432 | 0.432 |
| 13 | C4321A | 2~3 | 4 | 8.82 | 35.26 | 75 | 0.432 | 0.432 |
| 14 | C4330 | 1 | 2 | 12.90 | 25.80 | 75 | 0.432 | 0.432 |
| 15 | C4330A | 1 | 2 | 12.90 | 25.80 | 75 | 0.432 | 0.432 |
| 16 | C7221 | 2 | 1 | 14.76 | 14.76 | 75 | 0.432 | 0.432 |
| 17 | C7321A | 2~3 | 2 | 14.97 | 29.93 | 75 | 0.432 | 0.432 |
| 18 | C7324 | 3~4 | 2 | 17.52 | 35.04 | 75 | 0.432 | 0.432 |
| 19 | C7329A | 4 | 1 | 20.81 | 20.81 | 75 | 0.432 | 0.432 |
| 20 | FC乙1921 | 2~3 | 2 | 3.90 | 7.79 | 75 | 0.432 | 0.432 |
| 21 | FC乙1929 | 4 | 1 | 5.42 | 5.42 | 75 | 0.432 | 0.432 |
| 22 | JYC3224 | 2~4 | 6 | 7.68 | 46.08 | 75 | 0.432 | 0.432 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 563.13 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.432 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1424 | 2~4 | 29 | 3.36 | 97.44 | 75 | 0.432 | 0.432 |
| 2 | C1424A | 4 | 1 | 3.08 | 3.08 | 75 | 0.432 | 0.432 |
| 3 | C1430 | 1 | 10 | 4.20 | 42.00 | 75 | 0.432 | 0.432 |
| 4 | C2230A | 1 | 2 | 6.81 | 13.62 | 75 | 0.432 | 0.432 |
| 5 | C4024 | 2~4 | 3 | 9.60 | 28.80 | 75 | 0.432 | 0.432 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 184.94 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.432 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2419(C2410) | 2~3 | 4 | 2.40 | 9.60 | 75 | 0.432 | 0.432 |
| 2 | C2422 | 2~4 | 8 | 5.76 | 46.08 | 75 | 0.432 | 0.432 |
| 3 | C2430A | 1 | 2 | 7.20 | 14.40 | 75 | 0.432 | 0.432 |
| 4 | C3224 | 2~4 | 6 | 7.68 | 46.08 | 75 | 0.432 | 0.432 |
| 5 | C3230 | 1 | 4 | 9.60 | 38.40 | 75 | 0.432 | 0.432 |
| 6 | C3624 | 2~4 | 3 | 8.64 | 25.92 | 75 | 0.432 | 0.432 |
| 7 | JYC3224 | 2~4 | 3 | 7.68 | 23.04 | 75 | 0.432 | 0.432 |
| 8 | JYC3224A | 2~4 | 3 | 7.68 | 23.04 | 75 | 0.432 | 0.432 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 226.56 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.432 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 600.82 | 2.01 | 0.43 | 0.41 |
| 北向 | 北-默认立面 | 563.13 | 2.00 | 0.43 | 0.38 |
| 东向 | 东-默认立面 | 184.94 | 2.00 | 0.43 | 0.19 |
| 西向 | 西-默认立面 | 226.56 | 2.00 | 0.43 | 0.24 |
| 综合平均 |  | 1575.45 | 2.00 | 0.43 | 0.32 |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 0.606 | 0.213 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.685 | 1.446 |
| 保温材料层R | 0.61 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

采暖地下室外墙

本工程无此项围护结构

变形缝

本工程无此项围护结构

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1002(最不利房间) | 普通教室 | 外窗 | C3230 | 0.30 | 有可开启窗扇 |
|  |  |  | 外窗 | C3230 | 0.30 |  |

围护结构概况

|  |  |  | 设计建筑 |  |  | 参照建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数S |  |  | 0.24 |  |  | 0.24 |  |  |
| 天窗传热系数K |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 屋顶传热系数K |  |  | 4.34 |  |  | 0.40 |  |  |
| 外墙传热系数K |  |  | 0.46 |  |  | 0.50 |  |  |
| 挑空楼板传热系数K |  |  | 3.80 |  |  | 0.50 |  |  |
| 地下车库与供暖房间之间楼板K |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 采暖与非采暖隔墙K |  |  | 1.98 |  |  | 1.20 |  |  |
| 周边地面保温层热阻R |  |  | 0.61 |  |  | 0.61 |  |  |
| 地下墙保温层热阻R |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 变形缝保温层热阻R |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 南向 | 南-默认立面 | 0.41 | 2.01 | 0.43 | 0.41 | 1.90 | 0.40 |
|  | 北向 | 北-默认立面 | 0.38 | 2.00 | 0.43 | 0.38 | 2.00 | －－ |
|  | 东向 | 东-默认立面 | 0.19 | 2.00 | 0.43 | 0.19 | 2.50 | －－ |
|  | 西向 | 西-默认立面 | 0.24 | 2.00 | 0.43 | 0.24 | 2.50 | 0.48 |

备注：

1. 传热系数的单位W/(m2.k)，热阻的单位(m2.k)/W，其他参数无量纲.

2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.

3. 设计建筑：“—”代表本工程无对应项.

4. 参照建筑：“— —”代表参照建筑不要求，取值同设计建筑.

设计建筑

房间类型

房间参数表

| 房间类型 | 空调温度 ℃ | 供暖温度 ℃ | 新风量 | 人员密度 | 照明功率 | 插座设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育-卫生间 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 6(㎡/人) | 8(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 教育-普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 6(㎡/人) | 8(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 教育-普通教室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 6(㎡/人) | 8(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 教育-空房间 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 教育-设备间 | － | － | 30(m3/h.人) | 0(人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 教育-走廊 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 6(㎡/人) | 8(W/㎡) | 5(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

系统类型

系统分区

| 系统编号 | 系统类型 | 面积(㎡) | 包含的房间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 中央空调-双管制风机盘管 | 6240.36 | 所有房间 |

热回收参数

| 系统编号 | 热回收 | 供冷 |  | 供暖 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 回收效率(%) | 启动温(焓)差 | 回收效率(%) | 启动温(焓)差 |
| 自动 | 无 | － | － | － | － |

供暖系统

默认热源

热源概况

| 热源形式 | 锅炉热源 |
| --- | --- |
| 供应系统 | 自动 |

热水锅炉

| 燃料类型 | 容量 (MW) | 台数 | 累计热负荷 (kWh) | 锅炉 热效率 | 外网热 输送效率 | 标准煤消耗(kgce) | 折合电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟煤II | 1.00 | 1 | 330790 | 0.78 | 0.92 | 56629.87 | 171606 |

标准煤热值：8.14 kWh/kgce；标准煤折电系数：0.33 kgce/kWh

热水循环泵

| 类型 | 调节 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 设计工作效率(%) | 输入功率(kW) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖水泵 | 单速 | 52 | 30 | 80 | 6.10 | 1 |
| 供暖水泵 | 单速 | 52 | 30 | 80 | 6.10 | 1 |

热水循环水泵能耗

| 负荷率 (%) | 锅炉负荷 (kW) | 供暖水泵 功率(kW) | 热水输送能效比EHR | 区间负荷 (kWh) | 区间时长 (h) | 供暖水泵 电耗(kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 200 | 11.74 | 0.0587 | 12790 | 108 | 1268 |
| 40 | 400 | 11.74 | 0.0294 | 95626 | 319 | 3745 |
| 60 | 600 | 11.74 | 0.0196 | 117549 | 238 | 2794 |
| 80 | 800 | 11.74 | 0.0147 | 69251 | 100 | 1174 |
| 100 | 1000 | 11.74 | 0.0117 | 35574 | 39 | 458 |
| 综合 |  |  |  | 330790 | 804 | 9439 |

空调风机

独立新排风

| 系统编号 | 风机类型 | 新风量 (m3/h) | 单位风量耗功率 W/(m3/h) | 风机功率(W) | 运行时长(h) | 新风电耗(kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 集中式-双向流 | 32963 | 0.24 | 7911 | 938 | 7421 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 7421 |

| 系统编号 | 风机类型 | 排风量 (m3/h) | 排风比 | 单位风量耗功率W/(m3/h) | 风机功率(W) | 运行时长(h) | 排风电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 集中式-双向流 | 26371 | 0.8 | 0.24 | 6329 | 938 | 5937 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 5937 |

风机盘管

| 系统编号 | 总功率(W) | 同时使用系数 | 运行时长(h) | 风机盘管电耗(kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 400 | 1 | 804 | 322 |
| 合计 |  |  |  | 322 |

照明

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间数量 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育-卫生间 | 14.29 | 24 | 493 | 7044 |
| 教育-普通办公室 | 14.29 | 7 | 427 | 6104 |
| 教育-普通教室 | 14.29 | 35 | 2663 | 38049 |
| 教育-空房间 | 0.00 | 2 | 4 | 0 |
| 教育-设备间 | 14.29 | 23 | 111 | 1587 |
| 教育-走廊 | 14.29 | 4 | 3010 | 43003 |
| 总计 |  |  |  | 95786 |

负荷分项统计

| 分类 | 围护传热 | 室内得热 | 窗日射 | 不利 新风/渗透 | 有利 新风/渗透 | 热回收 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耗热量(kWh/㎡) | -44.49 | 12.07 | 5.76 | -21.71 | — | 0.00 | -48.37 |
| 耗冷量(kWh/㎡) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

逐月负荷表

| 月份 | 供暖(kWh) | 供冷(kWh) | 热负荷 峰值(kW) | 热负荷 峰值时刻 | 冷负荷 峰值(kW) | 冷负荷 峰值时刻 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 132348 | 0 | 1184.884 | 1月21日7时 | 0.000 | -- |
| 2月 | 14289 | 0 | 865.547 | 2月4日8时 | 0.000 | -- |
| 3月 | 22037 | 0 | 796.778 | 3月5日8时 | 0.000 | -- |
| 4月 | 0 | 0 | 0.000 | -- | 0.000 | -- |
| 5月 | 0 | 0 | 0.000 | -- | 0.000 | -- |
| 6月 | 0 | 0 | 0.000 | -- | 0.000 | -- |
| 7月 | 0 | 0 | 0.000 | -- | 0.000 | -- |
| 8月 | 0 | 0 | 0.000 | -- | 0.000 | -- |
| 9月 | 0 | 0 | 0.000 | -- | 0.000 | -- |
| 10月 | 0 | 0 | 0.000 | -- | 0.000 | -- |
| 11月 | 44132 | 0 | 826.698 | 11月18日8时 | 0.000 | -- |
| 12月 | 117984 | 0 | 1083.506 | 12月30日7时 | 0.000 | -- |

逐月耗电量

注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。

| 月 | 供冷 | 供暖 | 空调风机 | 照明 | 插座设备 | 通风机 | 电梯 | 热水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00 | 10.49 | 0.66 | 1.63 | － | － | － | － |
| 2 | 0.00 | 1.15 | 0.09 | 0.22 | － |  |  |  |
| 3 | 0.00 | 1.86 | 0.27 | 1.41 | － |  |  |  |
| 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | － |  |  |  |
| 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | － |  |  |  |
| 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.41 | － |  |  |  |
| 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | － |  |  |  |
| 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | － |  |  |  |
| 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | － |  |  |  |
| 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | － |  |  |  |
| 11 | 0.00 | 3.57 | 0.33 | 1.56 | － |  |  |  |
| 12 | 0.00 | 9.40 | 0.66 | 1.63 | － |  |  |  |
| 合计 | 0.00 | 26.47 | 2.00 | 14.01 | － | － | － | － |

计算结果

| 能耗分类 | 能耗子类 | 设计建筑 (kWh/㎡) | 参照建筑 (kWh/㎡) | 节能率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑负荷 | 耗冷量 | 0.00 | － | － |
|  | 耗热量 | 48.37 |  |  |
|  | 冷热合计 | 48.37 |  |  |
| 热回收负荷 | 供冷 | 0.00 | － | － |
|  | 供暖 | 0.00 |  |  |
|  | 冷热合计 | 0.00 |  |  |
| 供冷耗电量 | 中央冷源 | 0.00 | － | － |
|  | 冷却水泵 | 0.00 |  |  |
|  | 冷冻水泵 | 0.00 |  |  |
|  | 冷却塔 | 0.00 |  |  |
|  | 多联机/单元式空调 | 0.00 |  |  |
|  | 供冷合计 | 0.00 |  |  |
| 供暖耗电量 | 中央热源 | 25.09 | － | － |
|  | 供暖水泵 | 1.38 |  |  |
|  | 热源侧水泵 | 0.00 |  |  |
|  | 多联机/单元式热泵/壁挂炉 | 0.00 |  |  |
|  | 供暖合计 | 26.47 |  |  |
| 空调风机 耗电量 | 独立新排风 | 1.95 | － | － |
|  | 风机盘管 | 0.05 |  |  |
|  | 全空气系统 | 0.00 |  |  |
|  | 风机合计 | 2.00 |  |  |
| 供暖供冷耗电量 |  | 28.47 | － | － |
| 照明耗电量 |  | 14.01 | － | － |
| 建筑综合耗电量 |  | 42.48 | 28.00 | -51.70% |

绿色建筑性能评估得分

| 标准条文 | 得分评价 | 节能率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2.8 采取措施降低建筑能耗 | 建筑设计能耗相比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015降低5%，得6分；降低10%，得8分；降低15%，得10分。 | -51.70% | 0 |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） |  |  |

附录

暑假:7.1~8.31; 寒假：2.6~3.4

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育-卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-普通教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-设备间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：第一行：工作日；第二行：节假日；第三行：寒假；第四行：暑假

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育-卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-普通教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-设备间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：第一行：工作日；第二行：节假日；第三行：寒假；第四行：暑假

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育-卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-普通教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-设备间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：第一行：工作日；第二行：节假日；第三行：寒假；第四行：暑假

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

采暖期：

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

供冷期：

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：第一行：工作日；第二行：节假日；第三行：寒假；第四行：暑假

工作日/节假日新风运行时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育-卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-普通教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-设备间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：第一行：工作日；第二行：节假日；第三行：寒假；第四行：暑假