## 汇总
附录A 河南省绿色建筑评价汇总表
编号：
项目名称 |  | 周口市第一人民医院妇科产科儿科综合楼建设项目 | [6 empty] | 建筑类型 | 住宅 □ 宿舍 □ 公建 ☑ 住宅+公建 □ 住宅+宿舍 □ 宿舍+公建 □ 住宅+宿舍+公建 □
评价类别 |  | 预评价 ☑ |  |  | 评价 □
建设单位 |  | 周口市第一人民医院
设计单位 |  | 河南省工业规划设计院
咨询单位 |  | 河南省工业规划设计院 | [6 empty] | 建筑面积（㎡） |  |  | 12523.3㎡
设计日期 |  | 2022.04 |  | 竣工日期 | [5 empty] | 使用日期
评价指标分类 |  | 安全耐久Q1 |  | 健康舒适Q2 |  |  | 生活便利Q3 |  | 资源节约Q4 | 环境宜居Q5 |  | 提高与创新QA
控制项 |  | 满 足☑ 不满足□ |  | 满 足☑ 不满足□ |  |  | 满 足☑ 不满足□ |  | 满 足☑ 不满足□ | 满 足☑ 不满足□ |  | -
预评价分值 |  | 100 |  | 100 |  |  | 70 |  | 200 | 100 |  | 100
评价分值 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 200 | 100 |  | 100
评价专业 |  | 专业得分 |  | 专业得分 |  |  | 专业得分 |  | 专业得分 | 专业得分 |  | 专业得分
评 分 项 | 建筑 | 53 |  | 35 |  |  | 20 |  | 24 | 50 |  | 0
| 结构 | 0 |  | —— |  |  | —— |  | 9 | —— |  | 0
| 给排水 | 10 |  | 16 |  |  | 0 |  | 22 | 12 |  | ——
| 暖通 | —— |  | 14 |  |  | 0 |  | 10 | 0 |  | 12
| 电气 | 8 |  | 0 |  |  | 14 |  | 8 | 5 |  | ——
| 物业管理 | —— |  | —— |  |  | 0 |  | —— | —— |  | ——
| 分类得分Qi | 71 |  | 65 |  |  | 34 |  | 73 | 67 |  | 12
总得分 |  | 控制项基础分值Q0 |  |  |  | 400 |  | Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA)/10 |  |  | 72.2
|  | 评分项得分合计ΣQi |  |  |  | 322
评价等级 |  | 基本级□ 一星级□ 二星级☑ 三星级□
评价专业 |  | 建筑 | 结构 |  | 给排水 |  | 暖通 |  | 电气 | 物业管理 |  | 评价日期
审查人签字
注：1. 当满足全部控制项要求时，绿色建筑等级应为基本级； 2.一星级、二星级、三星级 3 个等级的绿色建筑均应满足本标准全部控制项的要求，且每类指标的评分项得分不应小于其评分项满分值的 30％； 3. 当总得分分别达到 60 分、70 分、85 分且应满足第 3.2.8 条的要求时，绿色建筑等级分别为一星级、二星级、三星级。

## 建筑专业
附录 B 河南省绿色建筑评价表
附表 B.0.1 河南省绿色建筑评价表（建筑专业）
编号：
项目名称 |  | 周口市第一人民医院妇科产科儿科综合楼建设项目 |  |  |  |  | 建筑类型 | 住宅 □ 宿舍 □ 公建 ☑ 住宅+公建 □ 住宅+宿舍 □ 宿舍+公建 □ 住宅+宿舍+公建 □ |  | 建筑面积 |  | 12523.3㎡
设计单位 |  | 河南省工业规划设计院 |  |  |  |  | 建设单位 | 周口市第一人民医院
安全耐久
控制项
条文 编号 |  | 标准条文 | [5 empty] | 满足 情况 | 技术措施 | 自评 意见 | 评价 意见 |  | 备注
4.1.3 |  | ★外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。（建筑、结构、给排水、暖通、电气） | [5 empty] | 须满足 | 本项目无外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施 | 满 足☑ 不满足□
4.1.5 |  | 建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。 | [5 empty] | 须满足 | 本项目建筑外门窗采用膨胀螺栓固定，安装牢固；外窗、敞开式阳台门的水密性3级，抗风压性能4级，且符合《塑料门窗工程技术规程》JGJ 103、《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214 等现行国家相关标准的规定 | 满 足☑ 不满足□
4.1.6 |  | 卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。 | [5 empty] | 须满足 | 卫生间的墙、地面设置防水层，墙面、顶棚均做防潮处理。防水层和防潮层设计应符合现行行业标准。 | 满 足☑ 不满足□
4.1.7 |  | 走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。 | [5 empty] | 须满足 | 本项目走廊、疏散通道等通行空间满足现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016 、《防灾避难场所设计规范》GB 51143 等对安全疏散和避难、应急交通的相关要求；大堂设置应急救护电源插座，且无影响走廊、疏散通道有效设计宽度的设计。 | 满 足☑ 不满足□
4.1.8 |  | 应具有安全防护的警示和引导标志系统。 | [5 empty] | 须满足 | 本设置安全防护的警示和引导标识系统，在场地及建筑公共场所和其他有必要提醒人们注意安全的场所显著位置上设置具有警示和引导功能的安全标志。《详见标识系统设计与设置说明报告》 | 满 足☑ 不满足□
评分项
指标 | 条文 编号 | 标准条文 | [5 empty] | 规定 分值 | 技术措施 | 自评 得分 | 评价 得分 |  | 备注
Ⅰ 安 全 | 4.2.2 | 采取保障人员安全的防护措施，评价总分值为15分，并按下列规则分别评分并累计： | 1、采取措施提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平，得5分； |  |  |  |  | 5 | 1.外窗采用高窗设计、限制窗扇开启角度、窗台与绿化种植整合设计、适度减少防护栏杆垂直杆件水平净距、安装隐形防盗网等措施，防止物品坠落伤人； 2.要求建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合； | 10
|  |  | 2、建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合，得5分； |  |  |  |  | 5
|  |  | 3、利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带，得5分。 |  |  |  |  | 5
| 4.2.3 | 采用具有安全防护功能的产品或配件，评价总分值为10分，并按系列规则分别评分并累计： | 1、采用具有安全防护功能的玻璃，得5分； |  |  |  |  | 5 | 1.分隔建筑室内外的玻璃门窗、防护栏杆等，室内玻璃隔断、玻璃护栏等均采用安全玻璃，防止自爆伤人。 2. 主入口处及室内人流量较大、开合频繁的门、电梯门均采用可调力度闭门器或具有缓冲功能的延时闭门器，防止夹人伤人事故的发生。 | 10
|  |  | 2、采用具备防夹功能的门窗，得5分； |  |  |  |  | 5
| 4.2.4 | 室内外地面或路面设置防滑措施，评价总分值为10分，并按下列规则分别评分并累计 | 1、建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331规定的Bd、Bw级，得3分； |  |  |  |  | 3 | 1.建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级满足现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331规定的Bd、Bw级； 2.建筑室内外活动场所采用防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331规定的Ad、Aw级； 3.建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331规定的Ad、Aw级。 | 10
|  |  | 2、建筑室内外活动场所采用防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331规定的Ad、Aw级，得4分； |  |  |  |  | 4
|  |  | 3、建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331规定的Ad、Aw级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施，得3分。 |  |  |  |  | 3
Ⅱ 耐 久 | 4.2.6 | ★采用可提升建筑适变性的措施，评价总分值为18分，并按下列规则分别评分并累计：（建筑专业与结构、给排水、暖通、电气专业协商后，给出得分） | 1、 采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功 能可变措施，得7分； |  |  |  |  | 7 | 1.本项目采取通用开放、灵活可变的使用空间设计。 2.本项目设计建筑结构与建筑设备管线分离，详见结构专业及设备专业施工图。 | 14
|  |  | 2、建筑结构与建筑设备管线分离，得7分； |  |  |  |  | 7
|  |  | 3、采用与建筑功能和空间变换相适应的设备设施布置方式或控制 方式，得4分。 |  |  |  |  | 4
| 4.2.9 | 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料，评价总分值为9分，并按下列规则分别评分并累计： | 1、采用耐久性好的外饰面材料，得 3 分； |  |  |  |  | 3 | 1.本项目主要采用耐久性好的真石漆饰面材料，详见建筑专业施工图； 2.本项目防水和密封材料选用耐久性符合现行国家标准《绿色产品评价防水与密封材料》GB/T35609规定的材料，详见建筑专业施工图； 3.本项目采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料，详见建筑专业施工图。 | 9
|  |  | 2、采用耐久性好的防水和密封材料，得 3 分； |  |  |  |  | 3
|  |  | 3、采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料，得 3 分。 |  |  |  |  | 3
本章合计 | [9 empty] | 53 |  |  | ——
健康舒适
控制项
条文 编号 |  | 标准条文 | [5 empty] | 满足 情况 | 技术措施 | 自评 意见 | 评价 意见 |  | 备注
5.1.1 |  | ★室内空气中氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883 的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。（建筑、暖通） | [5 empty] | 须满足 | 经模拟计算，本项目室内空气中氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度均符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883 的有关规定； 建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。详见《室内污染物浓度预评估分析报》 | 满 足☑ 不满足□
5.1.2 |  | ★应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。（暖通、建筑） | [5 empty] | 须满足 | 本项目卫生间均设置吊顶式排气扇构成的机械排风系统，排风经由竖向管井统一引至屋面排放至室外。排气道的断面、形状、尺寸和内壁有利于排烟（气）通畅，防止产生阻滞、涡流、串烟、漏气和倒灌等现象。采取安装止回排气阀、防倒灌风帽等措施。 | 满 足☑ 不满足□
5.1.4 |  | 主要功能房间室内的噪声级和隔声性能应符合下列规定： | 1、室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求； |  |  |  |  | 须满足 | 主要功能房间室内噪声级达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的高要求标准限值。详见《室内噪声模拟分析报告》 | 满 足☑ 不满足□
|  |  | 2、外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准 《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求。 |  |  |  |  | 须满足 | 主要功能房间的构件空气声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的高要求标准限值，楼板的撞击声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的高要求标准限值。详见《建筑构件隔声性能分析报告》
5.1.7 |  | 围护结构热工性能应符合以下规定： | 1、在室内设计温、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露； |  |  |  |  | 须满足 | 本项目在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不会结露。详见《建筑维护结构防结露验算报告书》 | 满 足☑ 不满足□
|  |  | 2、供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝； |  |  |  |  | 须满足 | 依据《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016和《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019进行冷凝计算，得出结论：屋面、外墙部位中各自采暖期间保温材料重量湿度的允许增量值小于增量限值，供暖建筑的屋面、外墙内部不会产生冷凝。详见《冷凝防潮验算分析报告书》
|  |  | 3、屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176 的要求。 |  |  |  |  | 须满足 | 依据《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019进行内表面最高温度计算，得出结论：屋面、外墙部位中各内表面最高温度均小于限值，屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176 的要求。详见《内表面最高温度计算分析报告书》
评分项
指标 | 条文 编号 | 标准条文 | [5 empty] | 规定 分值 | 技术措施 | 自评 得分 | 评价 得分 |  | 备注
Ⅰ 室 内 空 气 品 质 | 5.2.1 | 控制室内空气污染物的浓度，评价总分值为12分，并按下列规则分别评分并累计： | 1、氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度低于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883规定限制的10%，得3分；低于20%，得6分； |  |  |  |  | 6 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度比《室内空气质量标准》GB/T18883 的相关规定降低20%。详见《室内污染物浓度预评估分析报告》。 | 6 |  |  | 本条第2款详见附表B.0.4暖通专业。
| 5.2.2 | 选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求，评价总分值为8分。选用满足要求的装饰装修材料达到3类及以上，得5分；达到5类及以上，得8分。 | [5 empty] | 8 | 本项目选用满足要求的装饰装修材料达到：6类，满足《河南省绿色建筑评价标准》DBJ41/T 109-2020中的要求。详见《室内污染物浓度预评估分析报告》。 | 8
Ⅲ 声 环 境 与 光 环 境 | 5.2.6 | 采取措施优化主要功能房间的室内声环境，评价总分值为8分。噪声级达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得4分；达到高要求标准限值，得8分。 | [5 empty] | 8 | 本项目 对围护结构薄弱部位进行隔声优化设计，合理选用玻璃厚度，提高外围护结构隔声性能，进一步削弱传至建筑室内的噪声影响；室内空调末端采用低噪声设备。主要功能房间室内噪声级达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的高要求标准限值。详见《室内噪声模拟分析报告》 | 8
| 5.2.7 | 主要功能房间的隔声性能良好，评价总分值为10分，并按下列规则分别评分并累计： | 1、构件及相邻房间之间的空气声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得3分；达到高要求标准限值，得5分 |  |  |  |  | 5 | 构件及相邻房间之间的空气声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的高要求标准限值 | 5
|  |  | 2、楼板的撞击声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得3分；达到高要求标准限值，得5分。 |  |  |  |  | 5 | 楼板的撞击声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的高要求标准限值。 | 5
| 5.2.8 | 充分利用天然光，评价总分值为12分，并按下列规则分别评分并累计： | 1、居住建筑内主要功能房间至少60%面积比例区域，其采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d，得9分。 |  |  |  |  | 9 |  | 0
|  |  | 2、公共建筑按下列规则分别评分并累计： |  | 1）内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60%，得3分； |  |  | 3 |  | 0
[5 empty] | 2）地下空间平均采光系数不小于0.5%的面积与地下室首层面积的比例达到10%以上，得3分； |  |  | 3
[5 empty] | 3）室内主要功能空间至少60%面积比例区域的采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于4h/d，得3分。 |  |  | 3
|  |  | 3、主要功能房间有眩光控制措施，得3分。 |  |  |  |  | 3 | 通过计算分析，依据《建筑采光设计标准》GB 50033-2013对本项目的 主要功能房间进行眩光分析计算，其中 0 个房间不满足标准限值要求，其中 0个房间不满足采光均匀度要求。详见《不舒适眩光分析报告书》 | 3
Ⅳ 室 内 热 湿 环 境 | 5.2.10 | 优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果，评价总分值为8分，并按下列规则评分： | 1、居住建筑：通风开口面积与房间地板面积的比例在在夏热冬冷地区达到8%，在寒冷地区达到5%，得5分；每再增加2%，再得1分，最高得8分。 |  |  |  |  | 8 |  | 0 |  |  | 1.对于同时具有居住和公共建筑功能的单体建筑，本条由建筑专业给出最终得分。本条第2款详见附表B.0.4暖通专业。
| 5.2.11 | 设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适，评价总分值为9分，根据可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分的比例按表5.2.11的规则评分。 | 25％≤Sz＜35％ |  |  |  |  | 3 |  | 0
|  |  | 35％≤Sz＜45％ |  |  |  |  | 5
|  |  | 45％≤Sz＜55％ |  |  |  |  | 7
|  |  | Sz≥55％ |  |  |  |  | 9
本章合计 | [9 empty] | 35 |  |  | ——
生活便利
控制项
条文 编号 |  | 标准条文 | [5 empty] | 满足 情况 | 技术措施 | 自评 意见 | 评价 意见 |  | 备注
6.1.1 |  | 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。 | [5 empty] | 须满足 | 1.本工程无障碍设计执行《无障碍设计规范》GB50763-2012，做法参国标图集12J926《无障碍设计》12J926。 2.本工程道路及公共绿地无障碍设计与景观设计单位配合完成，无障碍标识系统与景观及装饰设计单位配合完成, 公共部分由装修设计单位配合完成。 3.本工程对下列部位进行无障碍设计：建筑入口、入口平台、候梯厅、公共走道；设置电梯的建筑设置无障碍出入口和无障碍电梯；设置无障碍住房的居住建筑设置无障碍出入口。 4.无障碍设施做法 1）建筑物入口按无障碍要求设置缓坡；做法参见详国标12J926-D1。 2）公共部位内外门进行无障碍设计；做法详国标12J926-E4。 3）室内外高差处按无障碍要求设置缓坡；做法参见详国标12J926-D1 | 满 足☑ 不满足□
6.1.2 |  | 场地人行出入口500m内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。 | [5 empty] | 须满足 | 项目出入口设有人民医院北公交站、西公交站，有淮阳1路、5路、9路公交车。详见《场地周边公交站点示意图》 | 满 足☑ 不满足□
6.1.3 |  | ★停车场所应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应设置电动汽车和无障碍汽车停车位。（电气、建筑） | [5 empty] | 须满足 | 本项目停车场所具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并设置有电动汽车和无障碍汽车停车位。 | 满 足☑ 不满足□
6.1.4 |  | 自行车停车场所应位置合理、方便出入。 | [5 empty] | 须满足 | 本项目自行车停车场所应位置合理、方便出入。 | 满 足☑ 不满足□
评分项
指标 | 条文 编号 | 标准条文 | [5 empty] | 规定 分值 | 技术措施 | 自评 得分 | 评价 得分 |  | 备注
Ⅰ 出 行 与 无 障 碍 | 6.2.1 | 场地与公共交通站点联系便捷，评价总分值为8分，并按下列规则分别评分并累计： | 1、 场地出入口到达公共交通站点的步行距离不超过500m，或到达轨道交通站的步行距离不大于800m，得2分；场地出入口到达公共交通站点的步行距离不超过300m，或到达轨道交通站的步行距离不大于500m，得4分； |  |  |  |  | 4 | 项目出入口设有人民医院北公交站、西公交站，有淮阳1路、5路、9路公交车。详见《场地周边公交站点示意图》 | 4
|  |  | 2、场地出入口步行距离800m范围内设有不少于2条线路的公共交通站点，得4分。 |  |  |  |  | 4 | 项目出入口步行距离800m范围内设有不少于2条线路的公共交通站点 | 4
| 6.2.2 | 建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求，评价总分值为8分，并按下列规则分别评分并累计： | 1、建筑室内公共区域、室外公共活动场地及道路均满足无障碍设计要求，得3分 |  |  |  |  | 3 | 建筑内的公共空间包括出入口、门厅、走廊、楼梯、电梯等，这些公共空间的无障碍设计符合现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763 中的相关规定，并实现场内的城市街道、室外活动场所、停车场所、各类建筑出入口和公共交通站点之间等步行系统的无障碍联通。 | 3
|  |  | 2、 建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角均为圆角，并设有安全抓杆或扶手，得3分； |  |  |  |  | 3 |  | 0
|  |  | 3、设有可容纳担架的无障碍电梯，得2分。 |  |  |  |  | 2 | 设有可容纳担架的无障碍电梯。 | 2
Ⅱ 服 务 设 施 | 6.2.3 | 提供便利的公共服务，评价总分值为10分，并按下列规则评分： | 1、住宅建筑，满足下列要求中4项，得5分；满足6项及以上，得10分. |  | 1) 场地出入口到达幼儿园的步行距离不大于300m； |  |  | 10 |  | 0
2) 场地出入口到达小学的步行距离不大于500m
3) 场地出入口到达中学的步行距离不大于1000m；
4) 场地出入口到达医院的步行距离不大于1000m
5）场地出入口到达群众文化活动设施的步行距离不大800m；
6）场地出入口到达老年人日间照料的步行距离不大于500m
7）场地周边500m范围内设有3种以上商业服务设施
|  |  | 2、公共建筑和宿舍建筑，满足下列要求中的3项，得5分；满足5项，得10分。 |  | 1）建筑内至少兼容2种面向社会的公共服务功能 |  |  | 10 | 本项目为医院建筑，可满足1、2、3项，本项目共设计机动车位759个，其中设置充电桩或者预留可安装充电桩的车位114个，不低于10%，满足第3项。 | 5
2）建筑向社会公众提供开放的公共活动空间
3）电动汽车充电桩的车位数占总车位数的比例不低于10%
4）周边500m范围内设有社会公共停车场（库）；
5）场地不封闭或场地内步行公共通道向社会开放。
| 6.2.4 | 城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达，评价总分值为5分，并按下列规则分别评分并累计： | 1、场地出入口到达公园绿地、居住区公园、广场的步行距离不大于300m，得3分； |  |  |  |  | 3 |  | 0
|  |  | 2、到达中型多功能运动场地的步行距离不大于500m，得2分。 |  |  |  |  | 2 |  | 0
| 6.2.5 | 合理设置健身场地和空间，评价总分值为10分，并按下列规则分别评分并累计： | 1、室外健身场地面积不少于总用地面积的0.5%，得3分； |  |  |  |  | 3 |  | 0
|  |  | 2、设置宽度不少于1.25m的专用健身慢行道，健身慢行道长度不少于用地红线周长的1/4且不少于100m，得2分； |  |  |  |  | 2 |  | 0
|  |  | 3、室内健身空间的面积不少于地上建筑面积的0.3%且不少于60㎡，得3分； |  |  |  |  | 3 |  | 0
|  |  | ★4、楼梯间具有天然采光和良好的视野，且距离主入口的距离不大于15m，得2分。（建筑专业与电气专业协商后，给出得分） |  |  |  |  | 2 | 楼梯间具有天然采光和良好的视野，且距离主入口的距离不大于 15m。 | 2
本章合计 | [9 empty] | 20 |  |  | ——
资源节约
控制项
条文 编号 |  | 标准条文 | [5 empty] | 满足 情况 | 技术措施 | 自评 意见 | 评价 意见 |  | 备注
7.1.1 |  | 应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求。 | [5 empty] | 须满足 | 本项目结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，符合国家有关节能设计的要求。 | 满 足☑ 不满足□
7.1.9 |  | 建筑造型要素应简约，应无大量装饰性构件，并应符合下列规定： | 1、 居住建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于2％； |  |  |  |  | 须满足 |  | 满 足☑ 不满足□
|  |  | 2、公共建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于1％。 | [5 empty] | 本建筑无装饰性构件，满足造价占建筑总造价的比例小于1％。
评分项
指标 | 条文 编号 | 标准条文 | [5 empty] | 规定 分值 | 技术措施 | 自评 得分 | 评价 得分 |  | 备注
Ⅰ 节 地 与 土 地 利 用 | 7.2.1 | 节约集约利用土地，评价总分值为20分，并按下列规则评分： | 住宅建筑：人均居住区用地指标A（m2/人） | 寒冷地区 |  | 3层及以下：33＜A≤36；4～6层：27＜A≤30； 7～9层：20＜A≤21；10～18层：16＜A≤17； 19层及以上：12＜A≤13； |  | 15 |  | 0
[6 empty] | 3层及以下：A≤33；4～6层：A≤27； 7～9层：A≤20；10～18层：A≤16； 19层及以上：A≤12 |  | 20
|  |  |  | 夏热冬冷地区 |  | 3层及以下：33＜A≤36；4～6层：24＜A≤27； 7～9层：19＜A≤20；10～18层：15＜A≤16； 19层及以上：11＜A≤12； |  | 15 |  | 0
[6 empty] | 3层及以下：A≤33；4～6层：A≤24； 7～9层：A≤19；10～18层：A≤15； 19层及以上：A≤11 |  | 20
|  |  | 公共建筑和宿舍建筑：容积率R | 行政办公、商务办公、商业金融、旅馆饭店、交通枢纽等 |  | 1.0≤R＜1.5 |  | 8 | 本建筑为医疗建筑，容积率为1.26。 | 16
[6 empty] | 1.5≤R＜2.5 |  | 12
[6 empty] | 2.5≤R＜3.5 |  | 16
[6 empty] | R≥3.5 |  | 20
|  |  |  | 教育、文化、体育、医疗、卫生、社会福利等 |  | 0.5≤R＜0.8 |  | 8
[6 empty] | R≥2.0 |  | 12
[6 empty] | 0.8≤R＜1.5 |  | 16
[6 empty] | 1.5≤R＜2.0 |  | 20
| 7.2.2 | 合理开发利用地下 空间，评价总分值 为12分。 | 居住建筑 | 地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp |  | 5%≤Rr＜20% |  | 5 |  | 0
[6 empty] | Rr≥20% |  | 7
[6 empty] | Rr≥35%且Rp＜60% |  | 12
|  |  | 公共建筑 | 地下建筑面积与总用地面积之比Rp1 地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp |  | Rp1≥0.5 |  | 5 |  | 0
[6 empty] | Rp1≥0.7且Rp＜70% |  | 7
[6 empty] | Rp1≥1.0且Rp＜60% |  | 12
| 7.2.3 | 采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式，评价总分值为8分，并按下列规则评分： | 1、住宅建筑地面停车位数量与住宅总套数的比率小于10％，得8分。 |  |  |  |  | 8 |  | 0
|  |  | 2、公共建筑和宿舍建筑地面停车占地面积与其总建设用地面积的比率小于8％，得8分。 |  |  |  |  | 8 | 本项目地面停车占地面积与总建设用地面积的比率小于8％。 | 8
Ⅱ 节 能 与 能 源 利 用 | 7.2.4 | ★优化建筑围护结构的热工性能，评价总分值为15分，并按下列规则评分：（建筑专业与暖通专业协商后，给出得分） | 1、围护结构热工性能比我省现行相关建筑节能设计标准规定的提高幅度达到5％，得5分；达到10％，得10分；达到15％，得15分。 |  |  |  |  | 15 |  | 0
|  |  | 2、建筑供暖空调负荷降低5％，得5分；降低10％，得10分；降低15％，得15分。 |  |  |  |  | 15 |  | 0
Ⅳ 节 材 与 绿 色 建 材 | 7.2.14 | ★建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工，评价分值为8分。（建筑专业与结构、给排水、暖通、电气专业协商后，给出得分） | [5 empty] | 8 |  | 0
| 7.2.16 | 建筑装修选用工业化内装部品，评价总分值为8分。建筑装修选用工业化内装部品占同类部品用量比例达到50％以上的部品种类，达到1种，得3分；达到3种，得5分；达到3种以上，得8分。 | [5 empty] | 8 |  | 0
本章合计 | [9 empty] | 24 |  |  | ——
环境宜居
控制项
条文 编号 |  | 标准条文 | [5 empty] | 满足 情况 | 技术措施 | 自评 意见 | 评价 意见 |  | 备注
8.1.1 |  | 建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。 | [5 empty] | 须满足 | 本项目建筑规划布局满足日照标准，且不会降低周边建筑的日照标准。 | 满 足☑ 不满足□
8.1.2 |  | 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。 | [5 empty] | 须满足 | 本项目规划设计符合城乡规划相关要求，室外热环境满足国家现行有关标准的要求。 | 满 足☑ 不满足□
8.1.3 |  | 配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求，并应采用复层绿化方式。 | [5 empty] | 须满足 | 本项目配建的绿地符合所在地城乡规划的要求，且合理选择绿化方式，植物种植能够很好地适应当地气候和土壤，且无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求，并采用复层绿化方式。 | 满 足☑ 不满足□
8.1.4 |  | ★场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10hm2的场地应进行雨水控制利用专项设计。（给排水、建筑） | [5 empty] | 须满足 | 场地进行雨水综合利用方案设计，综合采用“渗”“滞”“蓄”“净”“用”“排”等手段。通过设置透水铺装等措施加强地表入渗，降低地表径流；通过场地竖向设计，合理引导道路雨水至周边雨水口，防止场地内产生积水和内涝。，详见海绵城市设计专篇。 | 满 足☑ 不满足□
8.1.5 |  | 建筑内外均应设置便于识别和使用的标志系统。 | [5 empty] | 须满足 | 本项目设置楼栋引导牌，各楼栋立面标明楼栋单元号，室内标明楼层，并标识出相关公共服务设置位置详见《标识系统设计与设置说明报告》 | 满 足☑ 不满足□
8.1.6 |  | 场地内不应有排放超标的污染源。 | [5 empty] | 须满足 | 依据建设项目环境影响登记表场地内没有排放超标的污染源。 | 满 足☑ 不满足□
8.1.7 |  | 生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。 | [5 empty] | 须满足 | 本项目合理规划和设置垃圾收集设施，制定垃圾分类收集管理制度，根据垃圾产生量和种类合理设置垃圾分类收集设施，其中有害垃圾必须单独收集、单独清运。 | 满 足☑ 不满足□
评分项
指标 | 条文 编号 | 标准条文 | [5 empty] | 规定 分值 | 技术措施 | 自评 得分 | 评价 得分 |  | 备注
Ⅰ 场 地 生 态 与 景 观 | 8.2.1 | 充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观，评价总分值为10分，并按下列规则评分： | 1、保护场地内原有的自然水域、湿地、植被等，保持场地内的生态系统与场地外生态系统的连贯性，得10分； |  |  |  |  | 10 | 本项目对场地的地形和场地内可利用的资源进行勘察，充分利用原有地形地貌进行场地设计以及建筑、生态景观的布局，尽量减少土石方量，减少开发建设过程对场地及周边环境生态系统的改变。 | 10
|  |  | 2、采取净地表层土回收利用等生态补偿措施，得10分； |  |  |  |  | 10
|  |  | 3、根据场地实际状况，采取其他生态恢复或补偿措施，得10分。 |  |  |  |  | 10
| 8.2.3 | 充分利用场地空间设置绿化用地，评价总分值为16分，并按下列规则评分 | 住宅建筑 | 绿地率 | 达到规划指标105％及以上，得10分； |  |  | 10 |  | 0
|  |  |  | 住宅建筑人均集中绿地面积 | 新区建设：0.5 旧区改造：0.35 |  |  | 2 |  | 0
[5 empty] | 新区建设：0.5≤Ag＜0.6 旧区改造：0.35≤Ag＜0.45 |  |  | 4
[5 empty] | 新区建设：Ag≥0.60 旧区改造：Ag≥0.45 |  |  | 6
|  |  | 公共建筑和宿 舍建筑 | 公共建筑和宿舍建筑绿地率达到规划指标105％及以上，得10分； |  |  |  | 10 |  | 0
|  |  |  | 绿地向公众开放，得6分 |  |  |  | 6 | 本项目绿地向公众开放。 | 6
| 8.2.4 | 室外吸烟区位置布局合理，评价总分值为9分，并按下列规则分别评分并累计： | 1、室外吸烟区布置在建筑主出入口的主导风的下风向，与所有建筑出入口、新风进气口和可开启窗扇的距离不少于8m，且距离儿童和老人活动场地不少于8m，得5分； |  |  |  |  | 5 | 本项目禁止室内吸烟，室外吸烟区的选择避免人员密集区、有遮阴的人员聚集区、建筑出入口、雨篷等半开敞的空间、可开启窗户、建筑新风引入口、儿童年和老年人活动区域等位置。 | 5
|  |  | 2、室外吸烟区与绿植结合布置，并合理配置座椅和带烟头收集的垃圾筒，从建筑主出入口至室外吸烟区的导向标志完整、定位标志醒目，吸烟区设置吸烟有害健康的警示标志，得4分； |  |  |  |  | 4 | 本项目禁止室内吸烟，吸烟区内配置垃圾筒和吸烟有害健康的警示标识。 | 4
| 8.2.5 | 利用场地空间设置绿色雨水基础设施，评价总分值为15分，并按下列规则分别评分并累计： | 1、下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例达到40％，得3分；达到60％，得5分； |  |  |  |  | 5 |  | 0 |  |  | 本条第2、3款详见附表B.0.3给排水专业
|  |  | 4、硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到50％，得3分。 |  |  |  |  | 3 |  | 0
Ⅱ 室 外 物 理 环 境 | 8.2.6 | 场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB3096的要求，评价总分值为10分，并按下列规则评分： | 1、环境噪声值大于2类声环境功能区标准限值，且小于或等于3类声环境功能区标准限值，得5分； |  |  |  |  | 5 |  | 0
|  |  | 2、环境噪声值小于或等于2类声环境功能区标准限值，得10分。 |  |  |  |  | 10 | 本项目环境噪声值小于2类声环境功能区标准限值，得10分详见《室外噪声分析报告书》 | 10
| 8.2.7 | 建筑及照明设计避免产生光污染，评价总分值为10分，并按下列规则分别评分并累计： | 1、玻璃幕墙的可见光反射比及反射光对周边环境的影响符合《玻璃幕墙光热性能》GB/T 18091的规定，得5分； |  |  |  |  | 5 | 本项目局部采用玻璃幕墙，可见光反射比及反射光对周边环境的影响符合现行国家标准，室外夜景照明光污染的限制符合现行国家标准。 | 5 |  |  | 本条第2款详见附表B.0.5电气专业
| 8.2.8 | 场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风，评价总分值为10分，并按下列规则分别评分并累计： | 在冬季典型风速和风向条件下，按下列规则分别评分并累计： |  | 建筑物周围人行区距地高1.5m处风速小于5m/s，户外休息区、儿童娱乐区风速小于2m/s，且室外风速放大系数小于2，得3分； |  |  | 3 |  | 0
[5 empty] | 除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不大于5Pa，得2分。 |  |  | 2 |  | 0
|  |  | 过渡季、夏季典型风速和风向条件下，按下列规则分别评分并累计 |  | 场地内人活动区不出现涡旋或无风区，得3分； |  |  | 3 |  | 0
[5 empty] | 50％以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa，得2分 |  |  | 2 | 50％以上可开启外窗室内外表面的风压差大于 0.5Pa；详见室外风环境分析报告。详见《室外风环境模拟分析报告》。 | 2
| 8.2.9 | 采取措施降低热岛强度，评价总分值为10分，按下列规则分别评分并累计： | 1、场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有乔木、花架等遮阴措施的面积比例 |  | 住宅建筑达到30％，公共建筑和宿舍建筑达到10％，得2分； |  |  | 2 | 1、场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有乔木、花架等遮阴措施的面积比例住宅建筑达到30％，公共建筑和宿舍建筑达到10％ | 2
[5 empty] | 住宅建筑达到50％，公共建筑和宿舍建筑达到20％，得3分 |  |  | 3 | 本项目设置在建筑阴影区外的广场面积达到20%。得 3 分。 | 3
|  |  | 2、场地中处于建筑阴影区外的机动车道，路面太阳辐射反射系数不小于0.4或设有遮阴面积较大的行道树的路段长度超过70％，得3分； |  |  |  |  | 3 | 本项目设有遮阴面积较大的行道树的路段长度超过70％ | 3
|  |  | 3、屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积合计达到75％，得4分。 |  |  |  |  | 4 |  | 0
本章合计 | [9 empty] | 50 |  |  | ——
提高创新
条文 编号 |  | 标准条文 | [5 empty] | 满足 情况 | 技术措施 | 自评 得分 | 评价 得分 |  | 备注
9.2.2 |  | 采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化，评价分值为20分。 | [5 empty] | 20 |  | 0
9.2.3 |  | 合理选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的旧建筑，评价分值为8分。 | [5 empty] | 8 |  | 0
9.2.4 |  | 场地绿容率不低于3.0，评价总分值为5分，并按下列规则评分： |  |  | 1、场地绿容率计算值不低于3.0，得3分； |  |  | 3 |  | 0
[5 empty] | 2、场地绿容率实测值不低于3.0，得5分。 |  |  | 5
9.2.6 |  | ★应用建筑信息模型(BIM)技术，评价总分值为15分。在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中的一个阶段应用，得5分；两个阶段应用，得10分；三个阶段应用，得15分。（建筑专业与其他专业协商后，给出得分） | [5 empty] | 15 |  | 0
9.2.11 |  | 场地绿容率不低于3.0，评价总分值为5分，并按下列规则评分： |  |  | 按照被动式超低能耗建筑技术标准进行建筑设计 |  |  | 10 |  | 0
[5 empty] | 按照近零能耗建筑技术标准进行建筑设计 |  |  | 15
[5 empty] | 按照零能耗建筑技术标准进行建筑设计 |  |  | 20
9.2.12 |  | ★采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益，评价总分值为40分。每采取一项，得10分，最高得40分。（建筑专业与结构、给排水、暖通、电气专业协商后，给出得分） | [5 empty] | 40 |  | 0
本章合计 | [9 empty] | 0 |  |  | ——
注：表中条/款编号前带“★”的为多专业共同评价的条/款，由第一评价专业协调各专业意见后给出相应分值。

## 结构
附表 B.0.2 河南省绿色建筑评价表（结构专业）
编号：
项目名称 |  | 周口市第一人民医院妇科产科儿科综合楼建设项目 |  |  |  | 建筑类型 | 住宅 □ 宿舍 □ 公建 ☑ 住宅+公建 □ 住宅+宿舍 □ 宿舍+公建 □ 住宅+宿舍+公建 □ |  | 建筑面积 |  | 12523.3㎡
设计单位 |  | 河南省工业规划设计院 |  |  |  | 建设单位 | 周口市第一人民医院
安全耐久
控制项
条文 编号 |  | 标准条文 |  |  |  |  | 满足 情况 | 技术措施 | 自评 意见 | 评价 意见 |  | 备注
4.1.1 |  | 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害。 |  |  |  |  | 须满足 | 项目场地的选址符合当地城乡规划的各项要求。根据岩土工程勘察报告本工程场地没有滑坡、泥石流等地质灾害危害属于抗震一般地段；本工程无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁；根据土壤氡检测报告等可判断场地无电磁辐射、含氡土壤的危害。 | 满 足☑ 不满足□
4.1.2 |  | 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。 |  |  |  |  | 须满足 | 本项目设计依据、荷载设计等均满足结构设计和施工的现行国家及地方标准要求；设计使用年限50年，所用材料、结构计算、承载力及变形控制设计均满足国家及地方现行标准的要求；建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构均进行安全及耐久性防护设计。 | 满 足☑ 不满足□
4.1.3 |  | ★外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。（结构、建筑、给排水、暖通、电气） |  |  |  |  | 须满足 | 本项目无外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施 | 满 足☑ 不满足□
4.1.4 |  | 建筑内部的非结构构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。 |  |  |  |  | 须满足 | 填充墙构造措施：1、填充墙长度大于5米，或墙长超过层高2倍时，应设置钢筋砼构造柱。2、窗台设置压顶，门洞口设置过梁，墙垛小于等于200时，用素混凝土浇筑。3、框架柱、墙与填充墙之间沿柱设置2￠6@500（或按砌块模数≤600）拉结筋。设备设施采用预埋的方式与主楼固定连接。门窗、防护栏杆等构件均满足国家现行相关设计标准要求并安装牢固。 | 满 足☑ 不满足□
评分项
指标 | 条文 编号 | 标准条文 |  |  |  |  | 规定 分值 | 技术措施 | 自评 得分 | 评价 得分 |  | 备注
Ⅰ 安 全 | 4.2.1 | 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能，评价分值为10分。 |  |  |  |  | 10 |  | 0 | 0
Ⅱ 耐 久 | 4.2.8 | 提高建筑结构材料的耐久性，评价总分值为10分，并按下列规则评分： | 1、按100年进行耐久性设计，得 10分； |  |  |  | 10 |  | 0 | 0
|  |  | 2、采用耐久性能好的建筑结构材料，满足下列条件之一，得10分； |  | 1）对于混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久混凝土；
2）对于钢构件，采用耐候结构钢及耐候性防腐涂料；
3）对于木结构，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品。
本章合计 | [8 empty] | 0 |  |  | ——
资源节约
控制项
条文 编号 |  | 标准条文 |  |  |  |  | 满足 情况 | 技术措施 | 自评 意见 | 评价 意见 |  | 备注
7.1.8 |  | 不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。 |  |  |  |  | 须满足 | 经计算，本项目仅存在扭转不规则，不存在其他不规则，属于形体不规则建筑，不属于严重不规则建筑。 | 满 足☑ 不满足□
7.1.10 |  | 选用的建筑材料应符合下列规定： | 1、500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于60％； |  |  |  | 须满足 | 本项目建筑材料（除门窗等成品采购件）基本采购自项目周边，重量占比远超60%。本项目100%采用100%采用预拌混凝土和预拌砂浆。 | 满 足☑ 不满足□
2、现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。
评分项
指标 | 条文 编号 | 标准条文 |  |  |  |  | 规定 分值 | 技术措施 | 自评 得分 | 评价 得分 |  | 备注
Ⅳ 节 材 与 绿 色 建 材 | 7.2.15 | 合理选用建筑结构材料与构件，评价总分值为10分，并按下列规则评分： | 1、混凝土结构，按下列规则分别评分并累计： |  | 1)400MPa级及以上强度等级钢筋应用比例达到85％，得5分； |  | 5 | 本项目混凝土结构中梁、柱、剪力墙纵向受力普通钢筋100%采用不低于400MPa级的热轧带肋钢筋。 | 5
[5 empty] | 2)混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例达到50％，得5分 |  | 5
|  |  | 2、钢结构，按下列规则分别评分并累计： |  | 1)Q345及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到50％，得3分；达到70％，得4分； |  | 4
[5 empty] | 2)螺栓连接等非现场焊接节点占现场全部连接、拼接节点的数量比例达到50％，得4分 |  | 4
[5 empty] | 3)采用施工时免支撑的楼屋面板，得2分。 |  | 2
3、 混合结构：对其混凝土结构部分、钢结构部分，分别按本条第1款、第2款进行评价，得分取各项得分的平均值。
| 7.2.17 | 选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材，评价总分值为12分，并按下列规则分别评分并累计： | 1、可再循环材料和可再利用材料用量比例，按下列规则评分： |  | 1)居住建筑达到6％或公共建筑达到10％，得3分。 |  | 3 |  | 0
[5 empty] | 2)居住建筑达到10％或公共建筑达到15％，得6分。 |  | 6
|  |  | 2、利废建材选用及其用量比例，按下列规则评分： |  | 1)采用一种利废建材，其占同类建材的用量比例不低于50％，得3分 |  | 3 |  | 0
[5 empty] | 2)选用两种及以上的利废建材，每一种占同类建材的用量比例均不低于30％，得6分。 |  | 6
| 7.2.18 | ★选用绿色建材，评价总分值为12分。绿色建材应用比例不低于30％，得4分；不低于50％，得8分；不低于70％，得12分。（结构专业与建筑、给排水、暖通、电气专业协商后，给出得分） |  |  |  |  | 12 | 本项目全部采用预拌混凝土和预拌砂浆，绿色建材应用比例为30% | 4
本章合计 | [8 empty] | 9 |  |  | ——
提高创新
条文 编号 |  | 标准条文 |  |  |  |  | 满足 情况 | 技术措施 | 自评 得分 | 评价 得分 |  | 备注
9.2.5 |  | 采用符合装配式建筑结构体系与建筑构件，评价分值为10分，并按下列规则评分： |  | 1、主体结构采用钢结构、木结构，得10分。 |  |  | 10 |  | 0
2、主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到35％，得5分；达到50％，得10分。
9.2.8 |  | 按照绿色施工的要求进行施工和管理，评价总分值为20分，并按下列规则分别评分并累计： |  | 1、 获得绿色施工优良等级或绿色施工示范工程认定，得8分； |  |  | 8 |  | 0
|  |  |  | 2、采取措施减少预拌混凝土损耗，损耗率降低至1.0％，得4分； |  |  | 4
|  |  |  | 3、采取措施减少现场加工钢筋损耗，损耗率降低至1.5％，得4分； |  |  | 4
|  |  |  | 4、现浇混凝土构件采用铝模等免墙面粉刷的模板体系，得4分。 |  |  | 4
9.2.9 |  | 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品，评价总分值为20分，并按下列规则分别评分并累计： |  | 1、保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程的质量问题，得10分； |  |  | 10 |  | 0
|  |  |  | 2、 保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程的质量问题，得10分。 |  |  | 10 |  | 0
9.2.10 |  | 采用建筑节能与结构一体化等技术体系。评价分值为10分。 |  |  |  |  | 10 |  | 0
本章合计 | [8 empty] | 0 |  |  | ——
注：表中条/款编号前带“★”的为多专业共同评价的条/款，由第一评价专业协调各专业意见后给出相应分值。

## 给排水
附表 B.0.3 河南省绿色建筑评价表（给排水专业）
编号：
项目名称 |  | 周口市第一人民医院妇科产科儿科综合楼建设项目 |  |  |  | 建筑类型 | 住宅 □ 宿舍 □ 公建 ☑ 住宅+公建 □ 住宅+宿舍 □ 宿舍+公建 □ 住宅+宿舍+公建 □ |  | 建筑面积 |  | 12523.3㎡
设计单位 |  | 河南省工业规划设计院 |  |  |  | 建设单位 | 周口市第一人民医院
安全耐久
控制项
条文 编号 |  | 标准条文 |  |  |  |  | 满足 情况 | 技术措施 | 自评 意见 | 评价 意见 |  | 备注
4.1.3 |  | ★外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。（结构、建筑、给排水、暖通、电气） |  |  |  |  | 须满足 | 本项目无外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施 | 满 足☑ 不满足□
评分项
指标 | 条文 编号 | 标准条文 |  |  |  |  | 规定 分值 | 技术措施 | 自评 得分 | 评价 得分 |  | 备注
Ⅱ 耐 久 | 4.2.7 | ★采取可提升建筑部品部件耐久性的措施，评价总分值为10分，并按下列规则分别评分并累计：（给排水专业与建筑、暖通、电气专业协商后，给出得分） |  | 1、使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件，得 5 分； |  |  | 5 | 建筑的各种五金配件、管道阀门、开关龙头等，选用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的长寿命的优质产品。 | 5
|  |  |  | 2、活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造，得5分。 |  |  | 5 | 本项目选用长寿命的优质产品，且构造上易于更换，并为维护、更换操作提供方便条件。 | 5
本章合计 | [8 empty] | 10 |  |  | ——
健康舒适
控制项
条文 编号 |  | 标准条文 |  |  |  |  | 满足 情况 | 技术措施 | 自评 意见 | 评价 意见 |  | 备注
5.1.3 |  | 给水排水系统的设置应符合下列规定： | 1、生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749 的要求； |  |  |  | 须满足 | 本项目生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749、《城市供水水质标准》CJ/T206的要求，定期对水池、水箱进行消毒冲洗，保证水质，坐便器均自带水封，深度不小于50mm；本项目非传统水源管道和设备设置明确、清晰的永久性标志。 | 满 足☑ 不满足□
2、应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不应少于 1 次；
3、应使用自带水封的便器，且其水封深度不应小于 50mm；
4、非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标志。
评分项
指标 | 条文 编号 | 标准条文 |  |  |  |  | 规定 分值 | 技术措施 | 自评 得分 | 评价 得分 |  | 备注
Ⅱ 水 质 | 5.2.3 | 直饮水、集中生活热水、游泳池水、采暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求，评价分值为8分。 |  |  |  |  | 8 | 本项目中除生活饮用水供水系统外，未设置其他供水系统。 | 8
| 5.2.4 | 生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求，评价总分值为9分，并按下列规则分别评分并累计： |  | 1、使用符合国家现行有关标准要求的成品水箱，得4分； |  |  | 4 |  | 0
|  |  |  | 2、采取保证储水不变质的措施，得5分； |  |  | 5 |  | 0
| 5.2.5 | 所有给水排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标志，评价分值为8分。 |  |  |  |  | 8 | 生活给水管中绿色，消火栓管大红色，塑料管采用本色，用以区分不同水质要求的给水管线。污废水、雨水管灰色。管道刷色适用于首层、管道转换层、地下室、天面、管井内、楼梯间内的明露管道。给排水管道字体颜色为红色，消防管道字体颜色为白色。有表示管道内流体流动的方向，喷字大小及具体位置由现场确定。 | 8
本章合计 | [8 empty] | 16 |  |  | ——
生活便利
评分项
指标 | 条文 编号 | 标准条文 |  |  |  |  | 规定 分值 | 技术措施 | 自评 得分 | 评价 得分 |  | 备注
Ⅲ 智 慧 运 行 | 6.2.8 | ★设置用水远传计量系统、水质在线监测系统，评价总分值为7分，并按下列规则分别评分并累计：（给排水专业与电气专业协商后，给出得分） |  | 1、设置用水量远传计量系统，能分类、分级记录、统计分析各种用水情况，得3分； |  |  | 3 |  | 0
|  |  |  | 2、利用计量数据进行管网漏损自动检测、分析与整改，管道漏损率低于5％，得2分； |  |  | 2 |  | 0
|  |  |  | 3、设置水质在线监测系统，监测生活饮用水、管道直饮水、游泳池水、非传统水源、空调冷却水的水质指标，记录并保存水质监测结果，且能随时供用户查询，得2分。 |  |  | 2 |  | 0
Ⅳ 物 业 管 理 | 6.2.11 | 建筑平均日用水量满足现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555中节水用水定额的要求，评价总分值为5分，并按下列规则评分： |  | 1、平均日用水量大于节水用水定额的平均值、不大于上限值，得2分 |  |  | 5 |  | 0
2、平均日用水量大于节水用水定额下限值、不大于平均值，得3分。
3、平均日用水量不大于节水用水定额下限值，得5分。
本章合计 | [8 empty] | 0 |  |  | ——
资源节约
控制项
条文 编号 |  | 标准条文 |  |  |  |  | 满足 情况 | 技术措施 | 自评 意见 | 评价 意见 |  | 备注
7.1.7 |  | 应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源，并应符合下列规定： | 1、应按使用用途、付费或管理单元，分别设置用水计量装置； |  |  |  | 须满足 | 1、本项目按各种不同用途的用水（绿化、消防、教学楼等）分别设置计量水表进行精确计量；室外设置消防总表，生活直供给水总表、生活加压给水总表、清洁用水总表等。按付费单元的不同分别设置用水计量装置；室内按每户单独设置生活水表，并设置一定的清洁用水水表。 | 满 足☑ 不满足□
|  |  | 2、用水点处水压大于 0.2MPa 的配水支管应设置减压设施，并应满足给水配件最低工作压力的要求； |  |  |  |  | 2、超压部分采用减压阀减压，确保入户压力不超过0.2MPa，且不小于用水器具要求的最低压力。
|  |  | 3、用水器具和设备应满足节水产品的要求。 |  |  |  |  | 3、本项目选用用水效率等级不低于二级的节水型器具：坐便器采用3.5/5L两档冲洗坐便器；淋浴器流量不大于0.12L/s；水嘴采用流量不大于0.125L/s的节水型产品；卫生洁具及配水件选用节水型产品，应满足现行标准《节水型生活用水器具》CJ164-2014及《节水型产品通用技术条件》GB/T18870的要求。
评分项
指标 | 条文 编号 | 标准条文 |  |  |  |  | 规定 分值 | 技术措施 | 自评 得分 | 评价 得分 |  | 备注
Ⅲ 节 水 与 水 资 源 利 用 | 7.2.10 | 使用较高用水效率等级的卫生器具，评价总分值为15分，并按下列规则评分： |  | 1、全部卫生器具的用水效率等级达到2级，得8分。 |  |  | 8 | 本项目选用用水效率等级不低于二级的节水型器具：坐便器采用3.5/5L两档冲洗坐便器；淋浴器流量不大于0.12L/s；水嘴采用流量不大于0.125L/s的节水型产品；卫生洁具及配水件选用节水型产品，应满足现行标准《节水型生活用水器具》CJ164-2014及《节水型产品通用技术条件》GB/T18870的要求。 | 8
|  |  |  | 2、50％以上卫生器具的用水效率等级达到1级且其他达到2级，得12分。 |  |  | 12
|  |  |  | 3、全部卫生器具的用水效率等级达到1级，得15分。 |  |  | 15
| 7.2.11 | 绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术，评价总分值为12分，并按下列规则分别评分并累计： |  | 1、绿化灌溉采用节水设备或技术，并按下列规则评分 | 1)采用节水灌溉系统，得4分。 |  | 4 |  | 0
[5 empty] | 2)在采用节水灌溉系统的基础上，设置土壤湿度感应器、雨天自动关闭装置等节水控制措施，或种植无须永久灌溉植物，得6分。 |  | 6
|  |  |  | 2、 空调冷却水系统采用节水设备或技术，并按下列规则评分： | 1)循环冷却水系统采取设置水处理措施、加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱等方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出，得3分。 |  | 3 | 本工程空调采用风冷热水泵集中空调系统，属于无蒸发水量的冷却技术。 | 6
[5 empty] | 2)采用无蒸发耗水量的冷却技术，得6分。 |  | 6
| 7.2.12 | 结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的60％，且采用保障水体水质的生态水处理技术，评价总分值为8分，并按下列规则分别评分并累计： |  | 1、对进入室外景观水体的雨水，利用生态设施削减径流污染，得4分； |  |  | 4 | 本项目无景观水体。 | 4
|  |  |  | 2、利用水生动、植物保障室外景观水体水质，得4分。 |  |  | 4 | 本项目无景观水体。 | 4
| 7.2.13 | 使用非传统水源，评价总分值为15分，并按下列规则分别评分并累计 |  | 1、绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40％，得3分；不低于60％，得5分； |  |  | 5 |  | 0
|  |  |  | 2、冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于30％，得3分；不低于50％，得5分； |  |  | 5 |  | 0
|  |  |  | 3、 冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于20％，得3分；不低于40％，得5分。 |  |  | 5 |  | 0
本章合计 | [8 empty] | 22 |  |  | ——
环境宜居
控制项
条文 编号 |  | 标准条文 |  |  |  |  | 满足 情况 | 技术措施 | 自评 意见 | 评价 意见 |  | 备注
8.1.4 |  | ★场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10hm2的场地应进行雨水控制利用专项设计。（给排水、建筑） |  |  |  |  | 须满足 | 场地进行雨水综合利用方案设计，综合采用“渗”“滞”“蓄”“净”“用”“排”等手段。通过设置透水铺装等措施加强地表入渗，降低地表径流；通过场地竖向设计，合理引导道路雨水至周边雨水口，防止场地内产生积水和内涝。，详见海绵城市设计专篇。 | 满 足☑ 不满足□
评分项
指标 | 条文 编号 | 标准条文 |  |  |  |  | 规定 分值 | 技术措施 | 自评 得分 | 评价 得分 |  | 备注
Ⅰ 场 地 生 态 与 景 观 | 8.2.2 | 规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制，评价总分值为10分。 | 场地年径流总量控制率达到55％，得5分； |  |  |  | 5 | 本项目有海绵城市设计，场地年径流总量控制率达到70.01%。 | 12
|  |  | 场地年径流总量控制率达到70％，得10分 |  |  |  | 10
| 8.2.5 | 利用场地空间设置绿色雨水基础设施，评价总分值为15分，并按下列规则分别评分并累计： | ★2、衔接和引导不少于80％的屋面雨水进入地面生态设施，得3分； （给排水专业与建筑专业协商后，给出得分） |  |  |  | 3 |  | 0 |  |  | 本条本条第1、4款详见附表B.0.1建筑专业。
|  |  | ★3、衔接和引导不少于80％的道路雨水进入地面生态设施，得4分； （建筑专业与给排水专业协商后，给出得分） |  |  |  | 4 |  | 0
本章合计 | [8 empty] | 12 |  |  | ——
注：表中条/款编号前带“★”的为多专业共同评价的条/款，由第一评价专业协调各专业意见后给出相应分值。

## 暖通
附表 B.0.4 河南省绿色建筑评价表（暖通专业）
编号：
项目名称 |  | 周口市第一人民医院妇科产科儿科综合楼建设项目 |  |  |  | 建筑类型 | 住宅 □ 宿舍 □ 公建 ☑ 住宅+公建 □ 住宅+宿舍 □ 宿舍+公建 □ 住宅+宿舍+公建 □ |  | 建筑面积 |  | 12523.3㎡
设计单位 |  | 河南省工业规划设计院 |  |  |  | 建设单位 | 周口市第一人民医院
安全耐久
控制项
条文 编号 |  | 标准条文 |  |  |  |  | 满足 情况 | 技术措施 | 自评 意见 | 评价 意见 |  | 备注
4.1.3 |  | ★外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。（结构、建筑、给排水、暖通、电气） |  |  |  |  | 须满足 | 本项目无外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施 | 满 足☑ 不满足□
健康舒适
控制项
条文 编号 |  | 标准条文 |  |  |  |  | 满足 情况 | 技术措施 | 自评 意见 | 评价 意见 |  | 备注
5.1.1 |  | ★室内空气中氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883 的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。（建筑、暖通） |  |  |  |  | 须满足 | 经模拟计算，本项目室内空气中氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度均符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883 的有关规定； 建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。详见《室内污染物浓度预评估分析报》 | 满 足☑ 不满足□
5.1.2 |  | ★应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。（暖通、建筑） |  |  |  |  | 须满足 | 本项目卫生间、设备站房等区域均设置机械排风系统，排风经由竖向管井统一引至屋面排放至室外。排气道的断面、形状、尺寸和内壁有利于排烟（气）通畅，防止产生阻滞、涡流、串烟、漏气和倒灌等现象。采取安装止回排气阀、防倒灌风帽等措施。 | 满 足☑ 不满足□
5.1.6 |  | 应采取措施保障室内热环境。 | 采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736 的有关规定； |  |  |  | 须满足 | 设有集中空调系统，室内设计参数如下： | 满 足☑ 不满足□
采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热环境的措施或预留条件。
5.1.8 |  | 主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。 |  |  |  |  | 须满足 | 空调末端设备，根据室内温控器控制末端，所有房间室温均能进行自动控制 | 满 足☑ 不满足□
5.1.9 |  | ★地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。（暖通、电气） |  |  |  |  | 须满足 | 本项目无地下车库 | 满 足☑ 不满足□
评分项
指标 | 条文 编号 | 标准条文 |  |  |  |  | 规定 分值 | 技术措施 | 自评 得分 | 评价 得分 |  | 备注
Ⅰ 室 内 空 气 品 质 | 5.2.1 | 控制室内空气污染物的浓度，评价总分值为12分，并按下列规则分别评分并累计： | 2、室内PM 2.5 年均浓度不高于25μg/m³，且室内PM 10 年均浓度不高于50μg/m³，得6分。 |  |  |  | 6 | 本项目主要功能空间颗粒物平均浓度：PM2.5：24.11µg/m³、PM10：46.38µg/m³，详见《室内污染物浓度预评估分析报告》。 | 6 |  |  | 本条第1款详见附表B.0.1建筑专业。
Ⅳ 室 内 热 湿 环 境 | 5.2.9 | 具有良好的室内热湿环境，评价总分值为8分，并按下列规则评分： | 1、采用自然通风或复合通风的建筑，建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例，达到30%，得2分；每再增加10%，再得1分，最高得8分。 |  |  |  | 8 | 本项目建筑均可自然通风，且室内人员对外窗、风扇等装置可进行自由调节，主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例达到90%。 | 8
|  |  | 2、采用人工冷热源的建筑，主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785 规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价Ⅱ级的面积比例，达到60%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得8分。 |  |  |  | 8 |  | 0
| 5.2.10 | 优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果，评价总分值为8分，并按下列规则评分： | 2、公共建筑：过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例达到70%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得8分。 |  |  |  | 8 |  | 0 |  |  | 1.对于同时具有居住和公共建筑功能的单体建筑，本条由建筑专业给出最终得分。 2.本条第1款详见附表B.0.1建筑专业。
本章合计 | [8 empty] | 14 |  |  | ——
生活便利
评分项
指标 | 条文 编号 | 标准条文 |  |  |  |  | 规定 分值 | 技术措施 | 自评 得分 | 评价 得分 |  | 备注
Ⅲ 智 慧 运 行 | 6.2.7 | ★设置PM 10 、PM 2.5 、CO 2 浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能，评价分值为5分。（暖通专业与电气专业协商后，给出得分） |  |  |  |  | 5 |  | 0
本章合计 | [8 empty] | 0 |  |  | ——
资源节约
控制项
条文 编号 |  | 标准条文 |  |  |  |  | 满足 情况 | 技术措施 | 自评 意见 | 评价 意见 |  | 备注
7.1.2 |  | 应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗，并应符合下列规定： | 1、应区分房间的朝向细分供暖、空调区域，并应对系统进行分区控制 |  |  |  | 须满足 | 本项目满足区分房间的朝向细分空调区域，并应对系统进行分区控制，空调设计采用采用分体空调，空调末端设备可以由温控器调节冷量需要。空调冷源的部分负荷性能系数(IPLV)符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定 | 满 足☑ 不满足□
2、空调冷源的部分负荷性能系数(IPLV)、电冷源综合制冷性能系数(SCOP)应符合现行我省现行标准《河南省公共建筑节能设计标准》DBJ41/T 075 的规定。
7.1.3 |  | 应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。 |  |  |  |  | 须满足 | 本项目根据建筑空间功能设置分区温度，门厅等室内过渡区合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。 | 满 足☑ 不满足□
7.1.5 |  | ★冷热源、输配系统、照明插座、电力和特殊用电等各部分能耗应进行独立分项计量。（电气、暖通） |  |  |  |  | 须满足 | 本项目采用放射式配电系统，用电总体计量，电表设置在总箱前端低压配电柜内。采用分级计量，变电所所有低压出线回路均加设多功能计量表，各子项功能动力、照明、空调、特殊用电等回路分别设置多功能计量表，分项计量。 | 满 足☑ 不满足□
评分项
指标 | 条文 编号 | 标准条文 |  |  |  |  | 规定 分值 | 技术措施 | 自评 得分 | 评价 得分 |  | 备注
Ⅱ 节 能 与 能 源 利 用 | 7.2.5 | ★供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求，评价总分值为10分，按表7.2.5的规则评分。（暖通专业与给排水专业协商后，给出得分） | 电机驱动的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组，制冷性能系数（COP） |  | 提高6% |  | 5 | 风冷热泵系统制冷性能系数（COP）为3.37，现行国家标准限值为3.0，（3.37-3.0）/3=12.3%,优于限值12%以上。得10分。 | 10
[5 empty] | 提高12% |  | 10
|  |  | 直燃性溴化锂吸收式冷（温）水机组，制冷、供热性能系数（COP） |  | 提高6% |  | 5
[5 empty] | 提高12% |  | 10
|  |  | 单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空调机组，能效比（EER) |  | 提高6% |  | 5
[5 empty] | 提高12% |  | 10
|  |  | 多联式空调（热泵）机组，制冷综合性能系数[IPLV(C)] |  | 提高8% |  | 5
[5 empty] | 提高16% |  | 10
|  |  | 锅炉 | 燃煤锅炉热效率 | 提高3个百分点 |  | 5
[5 empty] | 提高6个百分点 |  | 10
|  |  |  | 燃油燃气热效率 | 提高2个百分点 |  | 5
[5 empty] | 提高4个百分点 |  | 10
|  |  | 房间空气调节器，能耗比（EER）、能源消耗效率 |  | 节能评价值 |  | 5
[5 empty] | 1级能效等级限值 |  | 10
|  |  | 家用燃气热水炉，热效率值（η） |  | 节能评价值 |  | 5
[5 empty] | 1级能效等级限值 |  | 10
|  |  | 蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组，制冷、供热性能系数（COP） |  | 节能评价值 |  | 5
[5 empty] | 1级能效等级限值 |  | 10
| 7.2.6 | 采取有效措施降低供暖空调系统的末端系统及输配系统的能耗，评价总分值为5分，并按以下规则分别评分并累计 | 1、通风空调系统风机的单位风量耗功率比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定低20％，得2分； |  |  |  | 2 |  | 0
|  |  | 2、集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比、空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷(热)比比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736规定值低20％，得3分。 |  |  |  | 3
| 7.2.8 | ★采取措施降低建筑能耗，评价总分值为10分。建筑能耗相比我省现行有关建筑节能标准降低10％，得5分；降低20％，得10分。（暖通专业与电气专业协商后，给出得分） |  |  |  |  | 10 |  | 0
| 7.2.9 | ★结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源，评价总分值为10分，按表7.2.9的规则评分。（暖通专业与给排水、电气专业协商后，给出得分） | 由可再生能源提供的生活用热水 比例Rhw |  | 20%≤Rhw＜30% |  | 4 |  | 0
[5 empty] | 30%≤Rhw＜40% |  | 5
[5 empty] | 40%≤Rhw＜50% |  | 6
[5 empty] | 50%≤Rhw＜60% |  | 7
[5 empty] | 60%≤Rhw＜70% |  | 8
[5 empty] | 70%≤Rhw＜80% |  | 9
[5 empty] | Rhw≥80% |  | 10
|  |  | 由可再生能源提供的空调用冷量 和热量比例Rch |  | 20%≤Rch＜30% |  | 4
[5 empty] | 30%≤Rch＜40% |  | 5
[5 empty] | 40%≤Rch＜50% |  | 6
[5 empty] | 50%≤Rch＜60% |  | 7
[5 empty] | 60%≤Rch＜70% |  | 8
[5 empty] | 70%≤Rch＜80% |  | 9
[5 empty] | Rch≥80% |  | 10
|  |  | 由可再生能源提供的电量比例Re |  | 1.0%≤Re＜1.5% |  | 4
[5 empty] | 1.5%≤Re＜2.0% |  | 5
[5 empty] | 2.0%≤Re＜2.5% |  | 6
[5 empty] | 2.5%≤Re＜3.0% |  | 7
[5 empty] | 3.0%≤Re＜3.5% |  | 8
[5 empty] | 3.5%≤Re＜4.0% |  | 9
[5 empty] | Re≥4.0% |  | 10
本章合计 | [8 empty] | 10 |  |  | ——
提高创新
条文 编号 |  | 标准条文 |  |  |  |  | 满足 情况 | 技术措施 | 自评 得分 | 评价 得分 |  | 备注
9.2.1 |  | 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗，评价总分值为30分。 | 建筑供暖空调系统能耗相比我省现行有关建筑节能标准降低40％，得10分； |  |  |  | 10 |  | 0
|  |  | 每再降低10％，再得5分，最高得30分。 |  |  |  | 30 |  | 0
9.2.7 |  | 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度，评价分值为12分。 |  |  |  |  | 12 | 经计算，本项目单位面积碳排放量(tCO2e/m2)3.00tCO2e/m2，得12分 | 12
本章合计 | [8 empty] | 12 |  |  | ——
注：表中条/款编号前带“★”的为多专业共同评价的条/款，由第一评价专业协调各专业意见后给出相应分值。

## 电气
附表 B.0.5 河南省绿色建筑评价表（电气专业）
编号：
项目名称 |  | 周口市第一人民医院妇科产科儿科综合楼建设项目 |  | 建筑类型 | 住宅 □ 宿舍 □ 公建 ☑ 住宅+公建 □ 住宅+宿舍 □ 宿舍+公建 □ 住宅+宿舍+公建 □ |  | 建筑面积 |  | 12523.3㎡
设计单位 |  | 河南省工业规划设计院 |  | 建设单位 | 周口市第一人民医院
安全耐久
控制项
条文 编号 |  | 标准条文 |  |  | 满足 情况 | 技术措施 | 自评 意见 | 评价 意见 |  | 备注
4.1.3 |  | ★外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。（结构、建筑、给排水、暖通、电气） |  |  | 须满足 | 本项目无外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施 | 满 足☑ 不满足□
评分项
指标 | 条文 编号 | 标准条文 |  |  | 规定 分值 | 技术措施 | 自评 得分 | 评价 得分 |  | 备注
Ⅰ 安 全 | 4.2.5 | ★采取人车分流措施，且供行人和非机动车使用的道路交通系统有充足照明，评价分值为8分。（电气专业与建筑专业协商后，给出得分） |  |  | 8 | 项目沿周边布置一条外环路，其他车行及消防道路布置为景观道路，尽量减少车辆对项目内部的干扰；地库的设置原则为：出入口尽量靠近项目入口或外环路，做到人车分流，最近距离直接入地下车库方便快捷，同时尽量减少对基地内部环境的影响。停车全部地下车库解决，地面仅设10%临时停车位，地面道路两旁均设计路灯照明，照度满足《城市道路照明设计标准》CJJ 45的有关要求 | 8
本章合计 | [6 empty] | 8 |  |  | ——
健康舒适
控制项
条文 编号 |  | 标准条文 |  |  | 满足 情况 | 技术措施 | 自评 意见 | 评价 意见 |  | 备注
5.1.5 |  | 建筑照明应符合下列规定： | 1、照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034 的规定； |  | 须满足 | 1.照明数量和质量符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034 的规定。 2．人员长期停留的场所采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》 GB/T 20145 规定的无危险类照明产品；光源选用：在满足眩光限制和配光要求条件下，灯具应选用发光效率高、显色性好、使用寿命长、色温适宜并符合环保要求的光源。一般场所选用荧光灯、节能型光源或LED光源，优先选择LED光源，光源色温3300K~4000K，显色指数Ra≥80。 3．选用的 LED 照明产品的光输出波形的波动深度满足现行国家标准《LED 室内照明应用技术要求》GB/T 31831 的规定。 | 满 足☑ 不满足□
|  |  | 2、人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T 20145 规定的无危险类照明产品； |  | 须满足
|  |  | 3、选用 LED 照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《LED 室内照明应用技术要求》GB/T 31831 的规定。 |  | 须满足
5.1.9 |  | ★地下车库排风设备应设置定时启停或与一氧化碳浓度监测系统联动的装置。（暖通、电气） |  |  | 须满足 | 本项目无地下车库 | 满 足☑ 不满足□
生活便利
控制项
条文 编号 |  | 标准条文 |  |  | 满足 情况 | 技术措施 | 自评 意见 | 评价 意见 |  | 备注
6.1.3 |  | ★停车场所应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应设置电动汽车和无障碍汽车停车位。（电气、建筑） |  |  | 须满足 | 不参评 | 满 足☑ 不满足□
6.1.5 |  | 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。 |  |  | 须满足 | 本项目设置建筑设备管理系统，并具有自动监控管理功能。可对暖通空调设备进行统一自动控制；对供配电设备、电梯等进行检测和安全保护；对给排水设备、照明系统进行监测、安全保护和远程控制。 | 满 足☑ 不满足□
6.1.6 |  | 建筑应设置信息网络系统。 |  |  | 须满足 | 本项目根据现行国家标准《智能建筑设计标准》GB 50314和现行行业标准《居住区智能化系统配置与技术要求》CJ/T 174，设置合理、完善的信息网络系统。本项目设有综合布线、通信网络、有线电视、病房护理对讲、等系统。 | 满 足☑ 不满足□
评分项
指标 | 条文 编号 | 标准条文 |  |  | 规定 分值 | 技术措施 | 自评 得分 | 评价 得分 |  | 备注
Ⅲ 智 慧 运 行 | 6.2.6 | ★设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理，评价分值为8分。（电气专业与暖通专业协商后，给出得分） |  |  | 8 | 本项目根据照明、空调、动力设备用电分类，在各一二级配电箱处设置自动远传电表。本项目设置建筑设备管理系统，并具有自动监控管理功能。可对暖通空调设备进行统一自动控制；对供配电设备、电梯等进行检测和安全保护；对给排水设备、照明系统进行监测、安全保护和远程控制。 | 8
| 6.2.9 | 具有智能化服务系统，评价总分值为9分，并按下列规则分别评分并累计： | 1、具有家电控制、照明控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、工作生活服务等至少3种类型的服务功能，得3分 |  | 3 | 具有照明智能控制（根据不同的照明特点，本工程分别使用光控、时控、人体感应等智能照明控制装置，选用如下： ① 走廊（道）、楼梯间等人员短暂停留的公共场所采用感应开关控制。 ② 根据照明使用特点，采取分区控制灯光或适当增加照明开关点；除设置单个灯具的房间外，每个房间照明控制开关不宜少于2 个。配电房、消防控制室、弱电机房、水泵房等房间设置多列灯具时，按照设备布置方式进行分组控制。③ 道路照明（包括景观照明），采用定时器及人工的控制方式；④ 车库照明采用分区、分回路、定时、感应控制方式；设备房内照明采用就地控制。）、安全报警（信号可通过RS485总线送至消防控制室，以实现对突发事件及时做出处理。）、环境监测等至少3种类型的服务功能； | 3
|  |  | 2、具有远程监控的功能，得3分； |  | 3 | 项目设置有监控系统，具有远程监控功能 | 3
|  |  | 3、 具有接入智慧城市(城区、社区)的功能，得3分。 |  | 3 |  | 0
本章合计 | [6 empty] | 14 |  |  | ——
资源节约
控制项
条文 编号 |  | 标准条文 |  |  | 满足 情况 | 技术措施 | 自评 意见 | 评价 意见 |  | 备注
7.1.4 |  | 主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制 |  |  | 须满足 | 主要功能房间的照明功率密度值不高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值。采光区域的人工照明控制独立于其他区域的照明控制，可按照距离外窗5m范围进行控制设计；车库灯具采用双亮度灯具，并接入BAS，公区其他区域采用分区、定时和感应措施。 | 满 足☑ 不满足□
7.1.5 |  | ★冷热源、输配系统、照明插座、电力和特殊用电等各部分能耗应进行独立分项计量。（电气、暖通） |  |  | 须满足 | 本项目采用放射式配电系统，用电总体计量，电表设置在总箱前端低压配电柜内。采用分级计量，变电所所有低压出线回路均加设多功能计量表，各子项功能动力、照明、空调、特殊用电等回路分别设置多功能计量表，分项计量。 | 满 足☑ 不满足□
7.1.6 |  | 垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施 |  |  | 须满足 | 本项目垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施。 | 满 足☑ 不满足□
评分项
指标 | 条文 编号 | 标准条文 |  |  | 规定 分值 | 技术措施 | 自评 得分 | 评价 得分 |  | 备注
Ⅱ 节 能 与 能 源 利 用 | 7.2.7 | 采用节能型电气设备及节能控制措施，评价总分值为10分，并按下列规则分别评分并累计： | 1、主要功能房间的照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的目标值，得5分； |  | 5 | 1、本项目主要功能房间的照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的目标值。表同7.1.4 | 5
|  |  | 2、采光区域的人工照明随天然光照度变化自动调节，得2分； |  | 2 |  | 0
|  |  | ★3、照明产品、三相配电变压器、水泵、风机等设备满足国家现行有关标准的节能评价值的要求，得3分。（电气专业与给排水、暖通专业协商后，给出得分） |  | 3 | 本项目照明产品满足国家现行有关标准的节能评价值的要求。本工程所有变压器均选用SCB13节能变压器，变压器能效等级不低于2级；风机能效限定值不低于《通风机能效限定值及能效等级》（GB19761-2009）规定的2级对应能效值；水泵满足《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762-2007的目标限定值。 | 3
本章合计 | [6 empty] | 8 |  |  | ——
环境宜居
评分项
指标 | 条文 编号 | 标准条文 |  |  | 规定 分值 | 技术措施 | 自评 得分 | 评价 得分 |  | 备注
Ⅱ 室 外 物 理 环 境 | 8.2.7 | 建筑及照明设计避免产生光污染，评价总分值为10分，并按下列规则分别评分并累计： | 2 室外夜景照明光污染的限制符合现行国家标准《室外照明干扰光 限制规范》GB/T 35626和现行行业标准《城市夜景照明设计规范》 JGJ/T 163的规定，得5分。 |  | 5 | 本项目室外夜景照明光污染的限制符合现行国家标准《室外照明干扰光限制规范》GB/T 35626和现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163的规定。室外照明设计满足《城市夜景照明设计规范》（JGJ/T163-2008）第7章关于光污染控制的相关要求，室外照明包括如路灯、庭园灯、草坪灯、地灯、泛光照明等。光源采用节能灯、LED灯等高光效光源为主。 | 5 |  |  | 本条第2款详见附表B.0.5电气专业
本章合计 | [6 empty] | 5 |  |  | ——
注：表中条/款编号前带“★”的为多专业共同评价的条/款，由第一评价专业协调各专业意见后给出相应分值。

## 物业
附表 B.0.6 河南省绿色建筑评价表（物业管理）
编号：
项目名称 |  | 周口市第一人民医院妇科产科儿科综合楼建设项目 |  | 建筑类型 | 住宅 □ 宿舍 □ 公建 ☑ 住宅+公建 □ 住宅+宿舍 □ 宿舍+公建 □ 住宅+宿舍+公建 □ |  | 建筑面积 |  | 12523.3㎡
设计单位 |  | 河南省工业规划设计院 |  | 建设单位 | 周口市第一人民医院
生活便利
评分项
指标 | 条文 编号 | 标准条文 |  |  | 规定 分值 | 技术措施 | 自评 得分 | 评价 得分 |  | 备注
Ⅳ 物 业 管 理 | 6.2.10 | 制定完善的节能、节水、节材、绿化的操作规程、应急预案，实施能源资源管理激励机制，且有效实施，评价总分值为5分，并按下列规则分别评分并累计： | 1、 相关设施具有完善的操作规程和应急预案，得2分； |  | 2 |  | 0
|  |  | 2、物业管理机构的工作考核体系中包含节能和节水绩效考核激励机制，得3分。 |  | 3 |  | 0
| 6.2.9 | 定期对建筑运营效果进行评估，并根据结果进行运行优化，评价总分值为12分，并按下列规则分别评分并累计： | 1、制定绿色建筑运营效果评估的技术方案和计划，得3分； |  | 3 |  | 0
|  |  | 2、定期检查、调适公共设施设备，具有检查、调试、运行、标定的记录，且记录完整，得3分； |  | 3
|  |  | 3、定期开展节能诊断评估，并根据评估结果制定优化方案并实施，得4分； |  | 4 |  | 0
|  |  | 4、定期对各类用水水质进行检测、公示，得2分。 |  | 2 |  | 0
| 6.2.9 | 建立绿色教育宣传和实践机制，编制绿色设施使用手册，形成良好的绿色氛围，并定期开展使用者满意度调查，评价总分值为8分，并按下列规则分别评分并累计： | 1、每年组织不少于2次的绿色建筑技术宣传、绿色生活引导、灾害应急演练等绿色教育宣传和实践活动，并有活动记录，得2分； |  | 2 |  | 0
|  |  | 2、具有绿色生活展示、体验或交流分享的平台，并向使用者提供绿色设施使用手册，得3分； |  | 3 |  | 0
|  |  | 3、 每年开展1次针对建筑绿色性能的使用者满意度调查，且根据调查结果制定改进措施并实施、公示，得3分 |  | 3 |  | 0
本章合计 | [6 empty] | 0 |  |  | ——
注：表中条/款编号前带“★”的为多专业共同评价的条/款，由第一评价专业协调各专业意见后给出相应分值。