公共建筑换气次数计算书

竹韧·归心--废墟中的家园绿洲

设计编号：BKA80547

| 工程地点 | ： | 德阳 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | XXXX |

| 采用软件 | : 建筑通风Vent2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T13703170514 |  |
| 研发单位 | :北京绿建软件股份有限公司 |  |

建筑概况

| 工程名称 | 竹韧·归心--废墟中的家园绿洲 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 德阳 |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  竹韧·归心--废墟中的家园绿洲相关建筑图纸

参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：

5.2.10	优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果，评价总分值为8分，并按下列规则评分：

2） 公共建筑：过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例达到70%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得 8 分。

表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则

| 面积比例 RR | 得分 |
| --- | --- |
| 70%≤RR＜80% | 5 |
| 80%≤RR＜90% | 6 |
| 90%≤RR＜100% | 7 |
| RR=100% | 8 |

计算方法

本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：

Q=CdA2∆Pρ

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

∆P——相邻房间之间门窗的风压差；

Cd——流量系数，对于大的建筑洞口取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目取0.6；

A——洞口面积（m2）；

ρ——空气密度 （kgm3）。

通过上述方法获取一个房间的体积流量Q之后，即可进行房间换气次数的计算：

Acr=Q*3600V

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

Acr——换气次数（次/h）；

V——房间体积（m3）。

换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表

| 换气次数大于2次/h的面积比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 5171.26 | ㎡ |
| 总面积 | 6240.34 | ㎡ |
| 面积比例RR | 82.87 | % |

| 房间 | 体积(m^3) | 面积(m^2) | 换气次数(次/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  |  |  |
| 1002[餐厅] | 1689.30 | 375.40 | 4.98 |
| 1003[健身房] | 718.09 | 159.57 | 2.25 |
| 1004[乒乓球室] | 412.74 | 91.72 | 6.29 |
| 1005[健身房] | 412.74 | 91.72 | 5.20 |
| 1006[起居室] | 273.21 | 60.71 | 0.00 |
| 1007[起居室] | 271.56 | 60.35 | 10.40 |
| 1008[会议室] | 270.97 | 60.21 | 11.79 |
| 1009[起居室] | 270.37 | 60.08 | 12.64 |
| 1012[起居室] | 139.75 | 31.05 | 0.00 |
| 1016[起居室] | 131.49 | 29.22 | 0.00 |
| 1017[医护室] | 126.46 | 28.10 | 0.00 |
| 1019[房间] | 83.99 | 18.66 | 12.34 |
| 1022[房间] | 70.43 | 15.65 | 12.97 |
| 1028[房间] | 33.95 | 7.54 | 0.00 |
| 1032[房间] | 20.29 | 4.51 | 0.00 |
| 2层 |  |  |  |
| 2001[展示区] | 12372.53 | 2749.45 | 4.99 |
| 2002[会议室] | 1688.22 | 375.16 | 4.25 |
| 2003[会议室] | 1261.26 | 280.28 | 6.15 |
| 2005[起居室] | 272.18 | 60.49 | 0.00 |
| 2006[DIY房间] | 271.56 | 60.35 | 0.00 |
| 2007[KTV] | 270.95 | 60.21 | 0.00 |
| 2008[起居室] | 270.97 | 60.22 | 0.00 |
| 2009[排练厅] | 270.37 | 60.08 | 0.00 |
| 2013[房间] | 116.15 | 25.81 | 10.36 |
| 2014[房间] | 96.83 | 21.52 | 12.15 |
| 2021[房间] | 21.26 | 4.72 | 0.00 |
| 2022[房间] | 16.52 | 3.67 | 0.00 |
| 3层 |  |  |  |
| 3002[房间] | 1688.22 | 375.16 | 4.66 |
| 3003[房间] | 1690.38 | 375.64 | 8.11 |
| 3004[房间] | 1261.26 | 280.28 | 1.40 |
| 3005[自习室] | 272.18 | 60.49 | 0.00 |
| 3006[起居室] | 271.88 | 60.42 | 0.00 |
| 3007[档案室] | 271.28 | 60.28 | 0.00 |
| 3008[普通办公室] | 270.95 | 60.21 | 0.00 |
| 3009[电子信息机房] | 270.37 | 60.08 | 0.00 |
| 3012[房间] | 84.41 | 18.76 | 13.82 |
| 3015[房间] | 72.47 | 16.11 | 14.71 |
| 3023[房间] | 32.50 | 7.22 | 0.00 |
| 3025[房间] | 21.12 | 4.69 | 0.00 |
| 3026[房间] | 20.37 | 4.53 | 0.00 |
| 4层 |  |  |  |

结论

该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为82.87%，按照绿标5.2.10条款要求得6.0分。

附表（门窗风压表）

| 层号 | 房间 | 门窗编号 | 朝向 | 风压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[走廊] | M03 | 南 | -2.23 |
|  |  | M03 | 南 | -2.38 |
|  |  | M03 | 西 | -0.86 |
|  |  | M03 | 西 | -0.85 |
|  |  | M03 | 西 | -1.14 |
|  |  | M03 | 西 | -1.12 |
|  |  | M03 | 东 | -0.66 |
|  |  | M03 | 东 | -0.52 |
|  |  | M03 | 西 | -1.41 |
|  |  | M03 | 西 | -1.41 |
|  |  | C1815 | 东 | -0.10 |
|  |  | C1815 | 东 | -0.14 |
|  |  | M03 | 东 | 0.10 |
|  |  | M03 | 东 | 0.02 |
|  |  | C1815 | 东 | -0.21 |
|  |  | C1815 | 东 | -0.24 |
|  |  | C1815 | 东 | -0.19 |
|  |  | C1815 | 东 | 0.88 |
|  |  | C1815 | 东 | 0.88 |
|  |  | C1815 | 东 | 0.55 |
|  |  | C1815 | 东 | 1.51 |
|  |  | C1815 | 东 | 1.36 |
|  | 1002[餐厅] | C1815 | 东 | -0.10 |
|  |  | C1815 | 北 | -1.10 |
|  |  | C1815 | 北 | -1.07 |
|  |  | C1815 | 北 | -1.05 |
|  |  | C1815 | 北 | -1.04 |
|  |  | C1815 | 北 | -1.01 |
|  |  | C1815 | 北 | -0.95 |
|  |  | C1815 | 北 | -0.89 |
|  |  | M03 | 东 | -0.18 |
|  |  | M03 | 东 | -0.24 |
|  |  | C1815 | 东 | -0.45 |
|  | 1003[健身房] | C1815 | 北 | -0.91 |
|  |  | C1815 | 北 | -0.97 |
|  | 1004[乒乓球室] | C1815 | 北 | -1.15 |
|  |  | C1815 | 北 | -1.18 |
|  | 1005[健身房] | C1815 | 北 | -1.04 |
|  |  | C1815 | 北 | -1.08 |
|  | 1006[起居室] |  |  |  |
|  | 1007[起居室] | C1815 | 南 | -1.45 |
|  |  | C1815 | 南 | -1.37 |
|  | 1008[会议室] | C1815 | 南 | -1.59 |
|  |  | C1815 | 南 | -1.55 |
|  | 1009[起居室] | C1815 | 南 | -1.70 |
|  |  | C1815 | 南 | -1.66 |
|  | 1010[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1011[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1012[起居室] |  |  |  |
|  | 1013[库房] | C1815 | 北 | -1.22 |
|  | 1014[设备间] | C1815 | 北 | -1.24 |
|  | 1015[设备间] | C1815 | 北 | -1.24 |
|  | 1016[起居室] |  |  |  |
|  | 1017[医护室] |  |  |  |
|  | 1018[卫生间] |  |  |  |
|  | 1019[房间] | C0915 | 南 | -1.32 |
|  | 1020[卫生间] | C0915 | 北 | -1.24 |
|  | 1021[卫生间] | C0915 | 北 | -1.23 |
|  | 1022[房间] | C0915 | 南 | -1.25 |
|  | 1023[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1024[卫生间] |  |  |  |
|  | 1025[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1026[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1027[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1028[房间] |  |  |  |
|  | 1029[卫生间] |  |  |  |
|  | 1030[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1031[设备间] |  |  |  |
|  | 1032[房间] |  |  |  |
|  | 1033[空房间] |  |  |  |
|  | 1034[空房间] |  |  |  |
| 2层 | 2001[展示区] | C1815 | 南 | -1.43 |
|  |  | C1815 | 南 | -1.42 |
|  |  | C1815 | 南 | -1.42 |
|  |  | C1815 | 南 | -1.41 |
|  |  | C1815 | 南 | -1.42 |
|  |  | C1815 | 南 | -1.39 |
|  |  | C1815 | 南 | -1.42 |
|  |  | C1815 | 北 | -0.94 |
|  |  | C1815 | 南 | -2.48 |
|  |  | C1815 | 南 | -2.49 |
|  |  | C1815 | 南 | -2.47 |
|  |  | C1815 | 南 | -2.48 |
|  |  | C1815 | 南 | -2.43 |
|  |  | C1815 | 南 | -2.46 |
|  |  | C1815 | 南 | -2.39 |
|  |  | C1815 | 东 | 0.06 |
|  |  | C1815 | 东 | -0.38 |
|  |  | C1815 | 东 | 0.44 |
|  |  | C1815 | 东 | -0.76 |
|  |  | C1815 | 东 | 0.77 |
|  |  | C1815 | 东 | -0.96 |
|  |  | C1815 | 东 | 0.77 |
|  |  | C1815 | 东 | -0.11 |
|  |  | C1815 | 东 | 0.08 |
|  |  | C1815 | 东 | -0.37 |
|  |  | C1815 | 东 | 0.12 |
|  |  | C1815 | 东 | -0.32 |
|  |  | C1815 | 东 | 0.28 |
|  |  | C1815 | 东 | -0.31 |
|  |  | C1815 | 东 | 1.20 |
|  |  | C1815 | 东 | 1.25 |
|  |  | C1815 | 东 | 1.15 |
|  |  | C1815 | 东 | 1.25 |
|  |  | C1815 | 东 | 1.11 |
|  |  | C1815 | 东 | 1.44 |
|  |  | C1815 | 东 | 1.06 |
|  |  | C1815 | 东 | -0.31 |
|  |  | C1815 | 东 | -0.40 |
|  |  | C1815 | 东 | -0.48 |
|  | 2002[会议室] | C1815 | 南 | -0.98 |
|  |  | C1815 | 南 | -1.03 |
|  |  | C1815 | 西 | -0.88 |
|  |  | C1815 | 西 | -0.86 |
|  |  | C1815 | 南 | -1.26 |
|  |  | C1815 | 南 | -1.21 |
|  |  | C1815 | 南 | -1.13 |
|  |  | C1815 | 北 | -0.85 |
|  |  | C1815 | 北 | -0.84 |
|  |  | C1815 | 西 | -0.86 |
|  |  | C1815 | 西 | -0.85 |
|  |  | C1815 | 西 | -0.84 |
|  | 2003[会议室] | C1815 | 北 | -1.26 |
|  |  | C1815 | 北 | -1.29 |
|  |  | C1815 | 北 | -1.27 |
|  |  | C1815 | 北 | -1.12 |
|  |  | C1815 | 北 | -1.15 |
|  | 2005[起居室] |  |  |  |
|  | 2006[DIY房间] |  |  |  |
|  | 2007[KTV] |  |  |  |
|  | 2008[起居室] |  |  |  |
|  | 2009[排练厅] |  |  |  |
|  | 2010[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2011[卫生间] | C0915 | 南 | -1.32 |
|  | 2012[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2013[房间] | C0915 | 北 | -1.27 |
|  | 2014[房间] | C0915 | 北 | -1.26 |
|  | 2015[卫生间] | C0915 | 南 | -1.25 |
|  | 2016[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2017[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2018[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2019[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2020[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2021[房间] |  |  |  |
|  | 2022[房间] |  |  |  |
| 3层 | 3001[走廊] | C1815 | 南 | -1.44 |
|  |  | C1815 | 南 | -1.45 |
|  |  | C1815 | 南 | -1.42 |
|  |  | C1815 | 南 | -1.39 |
|  |  | C1815 | 南 | -1.34 |
|  |  | C1815 | 北 | -1.23 |
|  |  | C1815 | 北 | -1.20 |
|  |  | C1815 | 北 | -1.16 |
|  |  | C1815 | 北 | -0.97 |
|  |  | C1815 | 北 | -1.06 |
|  |  | C1815 | 北 | -1.01 |
|  |  | C1815 | 南 | -2.51 |
|  |  | C1815 | 南 | -2.52 |
|  |  | C1815 | 南 | -2.50 |
|  |  | C1815 | 南 | -2.52 |
|  |  | C1815 | 南 | -2.46 |
|  |  | C1815 | 南 | -2.53 |
|  |  | C1815 | 南 | -2.42 |
|  |  | C1815 | 东 | 0.02 |
|  |  | C1815 | 东 | -0.17 |
|  |  | C1815 | 东 | 0.17 |
|  |  | C1815 | 东 | -0.69 |
|  |  | C1815 | 东 | 0.60 |
|  |  | C1815 | 东 | -1.04 |
|  |  | C1815 | 东 | 1.08 |
|  |  | C1815 | 东 | -0.11 |
|  |  | C1815 | 东 | 0.15 |
|  |  | C1815 | 东 | -0.72 |
|  |  | C1815 | 东 | 0.22 |
|  |  | C1815 | 东 | -0.55 |
|  |  | C1815 | 东 | 0.49 |
|  |  | C1815 | 东 | -0.91 |
|  |  | C1815 | 东 | 1.42 |
|  |  | C1815 | 东 | 1.41 |
|  |  | C1815 | 东 | 1.52 |
|  |  | C1815 | 东 | 1.45 |
|  |  | C1815 | 东 | 1.76 |
|  |  | C1815 | 东 | 1.51 |
|  |  | C1815 | 东 | 1.80 |
|  | 3002[房间] | C1815 | 北 | -0.90 |
|  |  | C1815 | 北 | -0.93 |
|  |  | C1815 | 北 | -0.86 |
|  |  | C1815 | 北 | -0.87 |
|  |  | C1815 | 西 | -0.88 |
|  |  | C1815 | 西 | -0.87 |
|  |  | C1815 | 西 | -0.86 |
|  |  | C1815 | 南 | -1.00 |
|  |  | C1815 | 南 | -1.02 |
|  |  | C1815 | 南 | -1.05 |
|  |  | C1815 | 南 | -0.93 |
|  |  | C1815 | 南 | -0.96 |
|  |  | C1815 | 南 | -0.97 |
|  |  | C1815 | 南 | -1.25 |
|  |  | C1815 | 南 | -1.23 |
|  |  | C1815 | 南 | -1.15 |
|  |  | C1815 | 北 | -0.89 |
|  |  | C1815 | 北 | -0.86 |
|  |  | C1815 | 西 | -0.87 |
|  |  | C1815 | 西 | -0.86 |
|  |  | C1815 | 西 | -0.85 |
|  | 3003[房间] | C1815 | 东 | -0.00 |
|  |  | C1815 | 东 | 0.06 |
|  |  | C1815 | 东 | 0.06 |
|  |  | C1815 | 北 | -1.21 |
|  |  | C1815 | 北 | -1.19 |
|  |  | C1815 | 北 | -1.20 |
|  |  | C1815 | 北 | -1.20 |
|  |  | C1815 | 北 | -1.21 |
|  |  | C1815 | 北 | -1.15 |
|  |  | C1815 | 北 | -1.20 |
|  |  | C1815 | 北 | -1.15 |
|  |  | C1815 | 北 | -1.20 |
|  |  | C1815 | 东 | -0.29 |
|  |  | C1815 | 东 | -0.39 |
|  |  | C1815 | 东 | -0.55 |
|  | 3004[房间] | C1815 | 北 | -1.26 |
|  |  | C1815 | 北 | -1.28 |
|  |  | C1815 | 北 | -1.31 |
|  |  | C1815 | 北 | -1.30 |
|  |  | C1815 | 北 | -1.13 |
|  |  | C1815 | 北 | -1.18 |
|  | 3005[自习室] |  |  |  |
|  | 3006[起居室] |  |  |  |
|  | 3007[档案室] |  |  |  |
|  | 3008[普通办公室] |  |  |  |
|  | 3009[电子信息机房] |  |  |  |
|  | 3010[楼梯间] |  |  |  |
|  | 3011[楼梯间] |  |  |  |
|  | 3012[房间] | C0915 | 南 | -1.35 |
|  | 3013[卫生间] | C0915 | 北 | -1.32 |
|  | 3014[卫生间] | C0915 | 北 | -1.31 |
|  | 3015[房间] | C0915 | 南 | -1.28 |
|  | 3016[楼梯间] |  |  |  |
|  | 3017[卫生间] |  |  |  |
|  | 3018[楼梯间] |  |  |  |
|  | 3019[楼梯间] |  |  |  |
|  | 3020[楼梯间] |  |  |  |
|  | 3021[楼梯间] |  |  |  |
|  | 3022[卫生间] |  |  |  |
|  | 3023[房间] |  |  |  |
|  | 3024[设备间] |  |  |  |
|  | 3025[房间] |  |  |  |
|  | 3026[房间] |  |  |  |
|  | 3027[空房间] |  |  |  |