冷负荷计算报告书

竹韧·归心--废墟中的家园绿洲

设计编号：BKA80547

| 工程地点 | ： | 四川-德阳 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月17日 |

| 采用软件 | : 暖通负荷BECH2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T13703170514 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1	建筑概况	1

1.1	概况	1

1.2	室外温湿度	1

1.3	太阳辐射照度	1

1.4	其他气象参数	1

2	计算依据	2

3	计算原理	2

3.1	外窗的日射得热冷负荷	2

3.2	外窗传热的冷负荷	2

3.3	外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4	新风冷负荷	3

3.5	内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6	渗透空气冷负荷	4

3.7	设备冷负荷	5

3.8	照明冷负荷	5

3.9	人体冷负荷	6

3.10	冷负荷的修正	6

4	外围护构造	7

4.1	屋顶	7

4.2	外墙	7

4.3	梁柱	7

4.4	挑空楼板	8

5	内围护构造	8

5.1	内墙	8

5.2	控温与非控温空间隔墙	9

5.3	楼板	9

5.4	控温与非控温空间楼板	9

6	封闭阳台构造	10

7	地下围护构造	10

7.1	周边地面	10

7.2	非周边地面	10

8	窗构造	11

9	门构造	11

10	负荷指标	11

11	建筑按楼层汇总表	11

12	房间冷负荷详细表	13

建筑概况

概况

| 地理位置 | 四川-德阳 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 31.12 |  |
| 东经 | 104.40 |  |
| 建筑名称 | 竹韧·归心--废墟中的家园绿洲 |  |
| 建筑面积 | 地上 11557.46 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 13.50 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 3 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 |
| 湿度(%) | 86 | 91 | 92 | 95 | 96 | 97 | 94 | 87 | 80 | 73 | 68 | 63 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 |
| 湿度(%) | 59 | 57 | 56 | 56 | 58 | 60 | 63 | 69 | 74 | 79 | 82 | 85 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 0 | 11 | 41 | 68 | 81 | 68 | 41 | 11 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 32 | 57 | 78 | 98 | 110 | 116 | 118 | 116 | 110 | 98 | 78 | 57 | 32 |
|  | SE | 直射 | 208 | 344 | 398 | 382 | 305 | 177 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 32 | 57 | 78 | 98 | 110 | 116 | 118 | 116 | 110 | 98 | 78 | 57 | 32 |
|  | E | 直射 | 506 | 666 | 659 | 554 | 364 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 32 | 57 | 78 | 98 | 110 | 116 | 118 | 116 | 110 | 98 | 78 | 57 | 32 |
|  | NE | 直射 | 471 | 556 | 482 | 321 | 134 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 32 | 57 | 78 | 98 | 110 | 116 | 118 | 116 | 110 | 98 | 78 | 57 | 32 |
|  | N | 直射 | 115 | 63 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 63 | 115 |
|  |  | 散射 | 32 | 57 | 78 | 98 | 110 | 116 | 118 | 116 | 110 | 98 | 78 | 57 | 32 |
|  | H | 直射 | 51 | 233 | 451 | 248 | 777 | 862 | 892 | 862 | 777 | 248 | 451 | 233 | 51 |
|  |  | 散射 | 38 | 48 | 52 | 58 | 57 | 55 | 52 | 55 | 57 | 58 | 52 | 48 | 38 |

其他气象参数

| 气象位置 | 四川-甘孜-德阳 |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 4 |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 18.1 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 22.8 |
| 室外计算干球温度附加值（℃） | 0.0 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 9.0 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.48 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.48 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 16.3 |
| 夏季大气压力(Pa) | 74240 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 细石混凝土 | 40 | 1.74 | 17.398 | 1 | 0.023 | 0.4 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(ρ=30-40) | 90 | 0.028 | 0.4 | 1.2 | 2.679 | 1.286 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 3 | 0.23 | 9.37 | 1 | 0.013 | 0.122 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 轻骨粒砼找坡层（1000-1100） | 30 | 0.3 | 5 | 1.5 | 0.067 | 0.5 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 323 | － | － | － | 2.896 | 3.987 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.327 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 167.28 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 10.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.12 |  |  |  |  |

备注：

外墙

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 自保温砖 | 260 | 0.2 | 3.9 | 1 | 1.3 | 5.07 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 20 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.022 | 0.243 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.343 | 5.558 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.665 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 88.82 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 13.88 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.11 |  |  |  |  |

备注：

梁柱

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 热固复合聚苯乙烯泡沫保温板（A级） | 40 | 0.05 | 0.747 | 1.2 | 0.667 | 0.598 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 0.846 | 3.308 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.994 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 41.27 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 8.09 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.16 |  |  |  |  |

备注：

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 180 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.194 | 2.201 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 水泥砂浆 | 100 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.108 | 1.223 |
| 热固复合聚苯乙烯泡沫保温板（A级） | 60 | 0.05 | 0.747 | 1.2 | 1 | 0.896 |
| 水泥砂浆 | 100 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.108 | 1.223 |
| 各层之和∑ | 640 | － | － | － | 1.524 | 7.519 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.594 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 933.15 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 20.04 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.01 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

内墙

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 页岩多孔砖 | 200 | 0.68 | 6.836 | 1 | 0.294 | 2.011 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 0.337 | 2.500 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.795 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 11.00 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.62 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.21 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间隔墙

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 页岩多孔砖 | 200 | 0.68 | 6.836 | 1 | 0.294 | 2.011 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 热固复合聚苯乙烯泡沫保温板（A级） | 30 | 0.05 | 0.747 | 1.2 | 0.5 | 0.448 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 0.859 | 3.192 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.927 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 41.04 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 8.00 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.11 |  |  |  |  |

备注：

楼板

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 聚酯纤维棉（ρ=30~40） | 10 | 0.039 | 0.45 | 1.15 | 0.223 | 0.115 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 190 | － | － | － | 0.356 | 2.035 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.735 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 17.10 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.51 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.14 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间楼板

控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 聚酯纤维棉（ρ=30~40） | 10 | 0.039 | 0.45 | 1.15 | 0.223 | 0.115 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 190 | － | － | － | 0.356 | 2.035 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.735 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 17.10 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.51 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.14 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(ρ=30-40) | 20 | 0.028 | 0.4 | 1 | 0.714 | 0.286 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.805 | 1.716 |
| 夏季传热系数K |  | 0.379 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 98.26 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.05 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.18 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(ρ=30-40) | 20 | 0.028 | 0.4 | 1 | 0.714 | 0.286 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.805 | 1.716 |
| 夏季传热系数K |  | 0.247 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 98.26 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.05 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.27 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 6中透光Low-E+12氩气+6透明-多腔塑料窗框 | 1.70 | 0.37 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 410061 | 11557.46 | 35.48 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 9638.88 | 42.54 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[走廊] | 2334.33 | 18 | 42946 | 39524 | 3422 | 5.09 | 0 | 18.40 |
|  | 1002[餐厅] | 384.00 | 18 | 20801 | 16442 | 4358 | 6.53 | 0 | 54.17 |
|  | 1003[健身房] | 165.33 | 18 | 20214 | 9397 | 10817 | 20.29 | 0 | 122.26 |
|  | 1004[乒乓球室] | 96.00 | 18 | 4104 | 2286 | 1822 | 2.79 | -1211 | 42.75 |
|  | 1005[瑜伽房] | 96.00 | 18 | 11804 | 5523 | 6281 | 11.78 | 0 | 122.96 |
|  | 1006[值班室] | 64.03 | 19 | 3355 | 2628 | 727 | 1.09 | 0 | 52.39 |
|  | 1007[会议室] | 63.64 | 18 | 3595 | 2873 | 722 | 1.08 | 0 | 56.49 |
|  | 1008[调解室] | 63.50 | 18 | 4295 | 3142 | 1153 | 1.73 | 0 | 67.65 |
|  | 1009[办公室] | 63.35 | 18 | 3676 | 2957 | 719 | 1.08 | 0 | 58.02 |
|  | 1012[休息室] | 33.54 | 19 | 1814 | 1434 | 381 | 0.57 | 0 | 54.10 |
|  | 1013[仓库] | 32.00 | 18 | 1658 | 1295 | 363 | 0.54 | 0 | 51.82 |
|  | 1016[办公室] | 31.62 | 19 | 1698 | 1339 | 359 | 0.54 | 0 | 53.70 |
|  | 1017[医护室] | 30.51 | 18 | 1329 | 1050 | 280 | 0.42 | 0 | 43.57 |
|  | 1018[淋浴间] | 26.67 | 19 | 1412 | 1109 | 303 | 0.45 | 0 | 52.95 |
|  | 1020[女卫生间] | 20.15 | 18 | 837 | 609 | 229 | 0.34 | 0 | 41.56 |
|  | 1021[男卫生间] | 17.81 | 18 | 744 | 542 | 202 | 0.30 | 0 | 41.78 |
|  | 1024[卫生间] | 11.76 | 19 | 479 | 345 | 133 | 0.20 | 0 | 40.69 |
|  | 1029[无障碍卫生间] | 8.45 | 19 | 304 | 209 | 96 | 0.14 | 0 | 36.04 |
|  | 整层 | 3542.68 | 18 | 124953 | 92590 | 32363 | 54.97 | -1211 | 35.27 |
| 2层 | 2001[展示区] | 2798.60 | 18 | 172485 | 121662 | 50823 | 76.12 | 0 | 61.63 |
|  | 2002[多功能厅] | 384.00 | 18 | 23568 | 16595 | 6973 | 10.44 | 0 | 61.38 |
|  | 2003[多功能厅 ] | 288.00 | 18 | 16456 | 11226 | 5230 | 7.83 | 0 | 57.14 |
|  | 2005[棋牌室] | 63.79 | 19 | 3426 | 2702 | 724 | 1.08 | 0 | 53.71 |
|  | 2006[DIY房间] | 63.64 | 18 | 2344 | 1761 | 583 | 0.87 | 0 | 36.84 |
|  | 2007[练歌房] | 63.49 | 15 | 6171 | 2719 | 3452 | 5.31 | -2316 | 97.19 |
|  | 2008[休息室] | 63.50 | 19 | 3410 | 2689 | 721 | 1.08 | 0 | 53.70 |
|  | 2009[舞蹈室] | 63.35 | 22 | 6625 | 4906 | 1719 | 2.58 | 0 | 104.57 |
|  | 2011[女卫生间] | 41.07 | 18 | 1970 | 1504 | 466 | 0.70 | 0 | 47.97 |
|  | 2015[男卫生间] | 22.71 | 18 | 951 | 693 | 258 | 0.39 | 0 | 41.87 |
|  | 整层 | 3852.15 | 18 | 231814 | 164218 | 67596 | 101.74 | 0 | 60.18 |
| 3层 | 3001[图书区] | 1868.42 | 18 | 38036 | 35297 | 2739 | 4.07 | 0 | 20.36 |
|  | 3005[自习室] | 63.79 | 18 | 2411 | 1826 | 584 | 0.87 | 0 | 37.80 |
|  | 3006[休息室] | 63.64 | 19 | 3406 | 2684 | 722 | 1.08 | 0 | 53.52 |
|  | 3007[资料室] | 63.50 | 18 | 2080 | 1499 | 582 | 0.87 | 0 | 32.76 |
|  | 3008[自习室] | 63.49 | 18 | 2208 | 1626 | 582 | 0.87 | 0 | 34.77 |
|  | 3009[学习室] | 63.35 | 18 | 2760 | 2654 | 107 | 0.16 | 0 | 43.57 |
|  | 3013[女卫生间] | 20.05 | 18 | 891 | 664 | 228 | 0.34 | 0 | 44.47 |
|  | 3014[男卫生间] | 17.86 | 18 | 764 | 561 | 203 | 0.30 | 0 | 42.74 |
|  | 3017[卫生间] | 11.52 | 19 | 482 | 351 | 131 | 0.20 | 0 | 41.86 |
|  | 3022[无障碍卫生间] | 8.41 | 19 | 341 | 245 | 95 | 0.14 | 0 | 40.53 |
|  | 整层 | 2244.04 | 18 | 53294 | 47321 | 5973 | 8.90 | 0 | 23.75 |
| 建筑 |  | 9638.88 | 18 | 410061 | 304129 | 105932 | 165.61 | -9042 | 42.54 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1001[走廊] |  | 4.50 | 2334.33 | 26 | 60 | 39523.9 | 18 | 42946.1 | 18 | 5.09 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 50.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 3.5(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=181.20 K=0.33 D=3.99 | 359.1 33.9 | 327.7 27.3 | 274.2 21.7 | 217.7 17.0 | 155.9 48.7 | 109.6 107.4 | 93.1 173.5 | 79.5 241.2 | 68.3 295.6 | 58.4 338.6 | 50.9 363.8 | 40.5 372.0 |
| 西南外墙 | F=156.96 K=0.67 D=5.56 | -224.4 -284.5 | -203.1 -296.7 | -145.3 -305.6 | -72.0 -319.5 | -20.8 -327.6 | 4.1 -336.1 | -11.3 -343.3 | -52.4 -349.1 | -134.8 -329.3 | -233.2 -303.1 | -254.0 -275.1 | -270.9 -246.7 |
| 东南外墙 | F=30.88 K=0.67 D=5.56 | -11.1 -58.6 | -14.1 -60.7 | -22.2 -62.1 | -28.6 -64.6 | -28.7 -66.0 | -30.2 -67.5 | -34.1 -68.7 | -37.6 -69.7 | -43.1 -52.8 | -49.9 -34.9 | -53.5 -21.5 | -56.4 -12.9 |
| 东外墙 | F=170.69 K=0.67 D=5.56 | 90.5 -212.5 | 34.3 -224.2 | -46.6 -232.5 | -39.8 -246.4 | -41.8 -254.2 | -50.9 -262.5 | -73.5 -269.5 | -93.6 -275.2 | -124.9 -104.3 | -163.0 27.6 | -183.2 96.0 | -199.5 117.6 |
| 北外墙 | F=72.00 K=0.67 D=5.56 | -196.3 -232.9 | -186.6 -237.4 | -179.9 -240.6 | -174.4 -246.2 | -173.0 -249.2 | -174.8 -252.4 | -172.8 -255.2 | -168.2 -257.4 | -179.2 -227.4 | -213.6 -213.4 | -221.6 -210.2 | -227.9 -206.5 |
| 西外墙 | F=205.78 K=0.67 D=5.56 | -160.2 -227.9 | -132.6 -245.7 | -113.2 -258.9 | 19.1 -278.5 | 132.4 -290.2 | 214.2 -302.4 | 234.9 -312.7 | 201.3 -321.1 | 65.5 -295.8 | -153.5 -262.0 | -183.5 -225.8 | -208.0 -189.1 |
| 南外墙 | F=293.41 K=0.67 D=5.56 | -713.7 -921.7 | -634.3 -940.0 | -588.1 -952.7 | -571.1 -975.3 | -595.2 -987.5 | -650.2 -1000.8 | -700.2 -1012.0 | -730.7 -1021.0 | -781.1 -982.2 | -843.4 -931.8 | -875.6 -878.2 | -901.3 -807.2 |
| 东北外墙 | F=201.93 K=0.67 D=5.56 | -140.5 -395.3 | -197.6 -408.5 | -214.0 -417.7 | -203.3 -433.8 | -203.5 -442.5 | -212.2 -452.0 | -237.3 -460.0 | -259.6 -466.4 | -295.3 -275.5 | -339.2 -150.8 | -362.2 -102.7 | -380.6 -100.6 |
| 西北外墙 | F=30.96 K=0.67 D=5.56 | -45.7 -57.3 | -41.5 -59.7 | -38.6 -61.5 | -31.2 -64.3 | -17.0 -65.9 | -5.0 -67.6 | 0.5 -69.1 | -0.3 -70.2 | -16.0 -66.4 | -46.9 -61.2 | -51.1 -55.7 | -54.5 -50.1 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=27.00 | -87.6 1706.1 | -163.2 1119.3 | -210.1 1102.8 | -257.7 1045.6 | -298.1 930.9 | -331.5 900.9 | 1092.8 770.5 | 2173.9 344.2 | 2782.2 221.2 | 2986.7 121.3 | 2696.9 39.8 | 2118.4 -32.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | -470.5 -196.7 | -507.8 -163.5 | -520.3 -146.9 | -536.9 -151.0 | -549.3 -184.2 | -557.6 -200.8 | -532.7 -246.4 | -478.8 -304.5 | -412.4 -362.6 | -350.2 -404.1 | -296.2 -433.1 | -242.3 -458.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.37 | 382.9 1902.8 | 344.6 1282.7 | 310.1 1249.7 | 279.1 1196.6 | 251.2 1115.1 | 226.1 1101.7 | 1625.6 1017.0 | 2652.7 648.7 | 3194.6 583.8 | 3336.9 525.4 | 2993.1 472.9 | 2360.7 425.6 |
| 西南外门 | F=5.04 K=1.97 | -101.9 -42.6 | -110.0 -35.4 | -112.7 -31.8 | -116.2 -32.7 | -118.9 -39.9 | -120.7 -43.5 | -115.3 -53.4 | -103.7 -65.9 | -89.3 -78.5 | -75.8 -87.5 | -64.1 -93.8 | -52.5 -99.2 |
| 东南外门 | F=5.04 K=1.97 | -101.9 -42.6 | -110.0 -35.4 | -112.7 -31.8 | -116.2 -32.7 | -118.9 -39.9 | -120.7 -43.5 | -115.3 -53.4 | -103.7 -65.9 | -89.3 -78.5 | -75.8 -87.5 | -64.1 -93.8 | -52.5 -99.2 |
| 东外门 | F=5.04 K=1.97 | -101.9 -42.6 | -110.0 -35.4 | -112.7 -31.8 | -116.2 -32.7 | -118.9 -39.9 | -120.7 -43.5 | -115.3 -53.4 | -103.7 -65.9 | -89.3 -78.5 | -75.8 -87.5 | -64.1 -93.8 | -52.5 -99.2 |
| 西外门 | F=10.08 K=1.97 | -203.7 -85.2 | -219.9 -70.8 | -225.3 -63.6 | -232.5 -65.4 | -237.9 -79.8 | -241.5 -87.0 | -230.7 -106.7 | -207.3 -131.9 | -178.6 -157.0 | -151.6 -175.0 | -128.3 -187.6 | -104.9 -198.4 |
| 西北外门 | F=5.04 K=1.97 | -101.9 -42.6 | -110.0 -35.4 | -112.7 -31.8 | -116.2 -32.7 | -118.9 -39.9 | -120.7 -43.5 | -115.3 -53.4 | -103.7 -65.9 | -89.3 -78.5 | -75.8 -87.5 | -64.1 -93.8 | -52.5 -99.2 |
| 内墙1 | F=12.20 K=0.93 | -89.4 -32.8 | -89.4 -32.8 | -89.4 -32.8 | -89.4 -32.8 | -89.4 -32.8 | -89.4 -32.8 | -89.4 -32.8 | -32.8 -32.8 | -32.8 -32.8 | -32.8 -32.8 | -32.8 -32.8 | -32.8 -32.8 |
| 内墙1 | F=11.93 K=0.93 | -87.4 -32.1 | -87.4 -32.1 | -87.4 -32.1 | -87.4 -32.1 | -87.4 -32.1 | -87.4 -32.1 | -87.4 -32.1 | -32.1 -32.1 | -32.1 -32.1 | -32.1 -32.1 | -32.1 -32.1 | -32.1 -32.1 |
| 内墙1 | F=20.29 K=0.93 | -148.6 -54.6 | -148.6 -54.6 | -148.6 -54.6 | -148.6 -54.6 | -148.6 -54.6 | -148.6 -54.6 | -148.6 -54.6 | -54.6 -54.6 | -54.6 -54.6 | -54.6 -54.6 | -54.6 -54.6 | -54.6 -54.6 |
| 内墙1 | F=8.04 K=0.93 | -58.9 -21.6 | -58.9 -21.6 | -58.9 -21.6 | -58.9 -21.6 | -58.9 -21.6 | -58.9 -21.6 | -58.9 -21.6 | -21.6 -21.6 | -21.6 -21.6 | -21.6 -21.6 | -21.6 -21.6 | -21.6 -21.6 |
| 内墙1 | F=12.50 K=0.93 | -91.5 -33.6 | -91.5 -33.6 | -91.5 -33.6 | -91.5 -33.6 | -91.5 -33.6 | -91.5 -33.6 | -91.5 -33.6 | -33.6 -33.6 | -33.6 -33.6 | -33.6 -33.6 | -33.6 -33.6 | -33.6 -33.6 |
| 内墙1 | F=16.11 K=0.93 | -73.2 -73.2 | -73.2 -73.2 | -73.2 -73.2 | -73.2 -73.2 | -73.2 -73.2 | -73.2 -73.2 | -73.2 -73.2 | -73.2 -73.2 | -73.2 -73.2 | -73.2 -73.2 | -73.2 -73.2 | -73.2 -73.2 |
| 内墙1 | F=16.11 K=0.93 | -118.0 -43.3 | -118.0 -43.3 | -118.0 -43.3 | -118.0 -43.3 | -118.0 -43.3 | -118.0 -43.3 | -118.0 -43.3 | -43.3 -43.3 | -43.3 -43.3 | -43.3 -43.3 | -43.3 -43.3 | -43.3 -43.3 |
| 内墙1 | F=12.77 K=0.93 | -58.0 -58.0 | -58.0 -58.0 | -58.0 -58.0 | -58.0 -58.0 | -58.0 -58.0 | -58.0 -58.0 | -58.0 -58.0 | -58.0 -58.0 | -58.0 -58.0 | -58.0 -58.0 | -58.0 -58.0 | -58.0 -58.0 |
| 内墙1 | F=19.45 K=0.93 | -142.4 -52.3 | -142.4 -52.3 | -142.4 -52.3 | -142.4 -52.3 | -142.4 -52.3 | -142.4 -52.3 | -142.4 -52.3 | -52.3 -52.3 | -52.3 -52.3 | -52.3 -52.3 | -52.3 -52.3 | -52.3 -52.3 |
| 内墙1 | F=7.52 K=0.93 | -55.1 -20.2 | -55.1 -20.2 | -55.1 -20.2 | -55.1 -20.2 | -55.1 -20.2 | -55.1 -20.2 | -55.1 -20.2 | -20.2 -20.2 | -20.2 -20.2 | -20.2 -20.2 | -20.2 -20.2 | -20.2 -20.2 |
| 内门1 | F=3.78 K=3.00 | -89.6 -32.9 | -89.6 -32.9 | -89.6 -32.9 | -89.6 -32.9 | -89.6 -32.9 | -89.6 -32.9 | -89.6 -32.9 | -32.9 -32.9 | -32.9 -32.9 | -32.9 -32.9 | -32.9 -32.9 | -32.9 -32.9 |
| 内门1 | F=3.78 K=3.00 | -89.6 -32.9 | -89.6 -32.9 | -89.6 -32.9 | -89.6 -32.9 | -89.6 -32.9 | -89.6 -32.9 | -89.6 -32.9 | -32.9 -32.9 | -32.9 -32.9 | -32.9 -32.9 | -32.9 -32.9 | -32.9 -32.9 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | -27.8 -27.8 | -27.8 -27.8 | -27.8 -27.8 | -27.8 -27.8 | -27.8 -27.8 | -27.8 -27.8 | -27.8 -27.8 | -27.8 -27.8 | -27.8 -27.8 | -27.8 -27.8 | -27.8 -27.8 | -27.8 -27.8 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -16.4 -16.4 | -16.4 -16.4 | -16.4 -16.4 | -16.4 -16.4 | -16.4 -16.4 |
| 内门1 | F=3.78 K=3.00 | -89.6 -32.9 | -89.6 -32.9 | -89.6 -32.9 | -89.6 -32.9 | -89.6 -32.9 | -89.6 -32.9 | -89.6 -32.9 | -32.9 -32.9 | -32.9 -32.9 | -32.9 -32.9 | -32.9 -32.9 | -32.9 -32.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 9804.2 27661.8 | 8403.6 28712.3 | 7353.1 29412.6 | 6652.8 30112.9 | 5602.4 30813.2 | 5252.2 31163.3 | 14006.0 31863.6 | 18207.8 23460.0 | 21359.1 18908.1 | 23460.0 15756.7 | 25210.8 13305.7 | 26611.4 11204.8 |
| 照明 | 显热(W) | 1470.6 7026.3 | 1225.5 7189.7 | 1062.1 7353.1 | 898.7 7434.9 | 735.3 7516.6 | 653.6 7598.3 | 3431.5 7680.0 | 5065.5 4902.1 | 5719.1 3186.4 | 6127.6 2614.5 | 6454.4 2124.2 | 6781.2 1797.4 |
| 人体 | 显热(W) | 395.4 2513.8 | 338.9 2570.3 | 282.5 2598.6 | 254.2 2626.8 | 197.7 2655.1 | 169.5 2683.3 | 1468.8 2711.6 | 2005.4 1384.0 | 2174.9 847.4 | 2287.9 677.9 | 2372.6 564.9 | 2457.4 480.2 |
|  | 全热(W) | 395.4 5936.0 | 338.9 5992.5 | 282.5 6020.7 | 254.2 6049.0 | 197.7 6077.2 | 169.5 6105.4 | 4890.9 6133.7 | 5427.6 1384.0 | 5597.0 847.4 | 5710.0 677.9 | 5794.7 564.9 | 5879.5 480.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.09 | 0.00 5.09 | 0.00 5.09 | 0.00 5.09 | 0.00 5.09 | 0.00 5.09 | 5.09 5.09 | 5.09 0.00 | 5.09 0.00 | 5.09 0.00 | 5.09 0.00 | 5.09 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -787.4 | 0.0 -654.5 | 0.0 -588.1 | 0.0 -604.7 | 0.0 -737.6 | 0.0 -804.0 | -2132.9 0.0 | -1916.9 0.0 | -1651.2 0.0 | -1402.0 0.0 | -1186.1 0.0 | -970.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -2741.3 | 0.0 -2605.2 | 0.0 -2537.2 | 0.0 -2554.2 | 0.0 -2690.3 | 0.0 -2758.3 | -4119.1 0.0 | -3898.0 0.0 | -3625.8 0.0 | -3370.7 0.0 | -3149.5 0.0 | -2928.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -2.73 | 0.00 -2.73 | 0.00 -2.73 | 0.00 -2.73 | 0.00 -2.73 | 0.00 -2.73 | -2.73 0.00 | -2.73 0.00 | -2.73 0.00 | -2.73 0.00 | -2.73 0.00 | -2.73 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 8665 36412 | 6834 37186 | 5474 38087 | 4703 38716 | 3468 39209 | 2960 39550 | 16446 42946 | 24729 26541 | 29291 20089 | 31910 16490 | 33924 13598 | 35324 11167 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 8665 34944 | 6834 35714 | 5474 36614 | 4703 37243 | 3468 37740 | 2960 38082 | 15010 39524 | 23288 26541 | 27843 20089 | 30456 16490 | 32465 13598 | 33860 11167 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.09 5.09 | 5.09 5.09 | 5.09 5.09 | 5.09 5.09 | 5.09 5.09 | 5.09 5.09 | 5.09 5.09 | 5.09 5.09 | 5.09 5.09 | 5.09 5.09 | 5.09 5.09 | 5.09 5.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 8665 39153 | 6834 39791 | 5474 40624 | 4703 41270 | 3468 41900 | 2960 42308 | 20565 42946 | 28627 26541 | 32917 20089 | 35281 16490 | 37074 13598 | 38253 11167 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 8665 35731 | 6834 36369 | 5474 37202 | 4703 37848 | 3468 38478 | 2960 38886 | 17143 39524 | 25205 26541 | 29494 20089 | 31858 16490 | 33651 13598 | 34830 11167 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.09 5.09 | 5.09 5.09 | 5.09 5.09 | 5.09 5.09 | 5.09 5.09 | 5.09 5.09 | 5.09 5.09 | 5.09 5.09 | 5.09 5.09 | 5.09 5.09 | 5.09 5.09 | 5.09 5.09 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1002[餐厅] |  | 4.50 | 384.00 | 26 | 60 | 16442.3 | 18 | 20800.7 | 18 | 6.53 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=89.10 K=0.67 D=5.56 | -243.0 -288.2 | -231.0 -293.8 | -222.6 -297.7 | -215.8 -304.6 | -214.0 -308.3 | -216.3 -312.4 | -213.9 -315.8 | -208.1 -318.6 | -221.8 -281.4 | -264.4 -264.1 | -274.2 -260.2 | -282.0 -255.5 |
| 东外墙 | F=61.56 K=0.67 D=5.56 | 32.6 -76.6 | 12.4 -80.9 | -16.8 -83.8 | -14.3 -88.9 | -15.1 -91.7 | -18.3 -94.7 | -26.5 -97.2 | -33.8 -99.3 | -45.0 -37.6 | -58.8 10.0 | -66.1 34.6 | -71.9 42.4 |
| 南外墙 | F=41.48 K=0.67 D=5.56 | -100.9 -130.3 | -89.7 -132.9 | -83.2 -134.7 | -80.7 -137.9 | -84.1 -139.6 | -91.9 -141.5 | -99.0 -143.1 | -103.3 -144.4 | -110.4 -138.9 | -119.2 -131.7 | -123.8 -124.2 | -127.4 -114.1 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=18.90 | -106.8 562.9 | -155.2 613.0 | -183.9 618.5 | -213.6 593.8 | -238.5 535.5 | -258.9 560.8 | 47.0 503.6 | 145.9 163.8 | 188.7 85.5 | 300.5 22.5 | 404.0 -28.4 | 500.9 -73.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | -329.3 -137.7 | -355.5 -114.4 | -364.2 -102.8 | -375.8 -105.7 | -384.5 -129.0 | -390.3 -140.6 | -372.9 -172.5 | -335.1 -213.2 | -288.7 -253.8 | -245.1 -282.9 | -207.4 -303.2 | -169.6 -320.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.37 | 222.5 700.6 | 200.3 727.5 | 180.2 721.4 | 162.2 699.5 | 146.0 664.5 | 131.4 701.4 | 419.9 676.1 | 481.0 377.0 | 477.4 339.3 | 545.6 305.4 | 611.4 274.8 | 670.5 247.4 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=5.40 | -17.5 341.2 | -32.6 223.9 | -42.0 220.6 | -51.5 209.1 | -59.6 186.2 | -66.3 180.2 | 218.6 154.1 | 434.8 68.8 | 556.4 44.2 | 597.3 24.3 | 539.4 8.0 | 423.7 -6.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | -94.1 -39.3 | -101.6 -32.7 | -104.1 -29.4 | -107.4 -30.2 | -109.9 -36.8 | -111.5 -40.2 | -106.5 -49.3 | -95.8 -60.9 | -82.5 -72.5 | -70.0 -80.8 | -59.2 -86.6 | -48.5 -91.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.37 | 76.6 380.6 | 68.9 256.5 | 62.0 249.9 | 55.8 239.3 | 50.2 223.0 | 45.2 220.3 | 325.1 203.4 | 530.5 129.7 | 638.9 116.8 | 667.4 105.1 | 598.6 94.6 | 472.1 85.1 |
| 东外门 | F=5.04 K=1.97 | -101.9 -42.6 | -110.0 -35.4 | -112.7 -31.8 | -116.2 -32.7 | -118.9 -39.9 | -120.7 -43.5 | -115.3 -53.4 | -103.7 -65.9 | -89.3 -78.5 | -75.8 -87.5 | -64.1 -93.8 | -52.5 -99.2 |
| 内墙1 | F=13.37 K=0.93 | -97.9 -36.0 | -97.9 -36.0 | -97.9 -36.0 | -97.9 -36.0 | -97.9 -36.0 | -97.9 -36.0 | -97.9 -36.0 | -36.0 -36.0 | -36.0 -36.0 | -36.0 -36.0 | -36.0 -36.0 | -36.0 -36.0 |
| 内墙1 | F=6.84 K=0.93 | -50.1 -18.4 | -50.1 -18.4 | -50.1 -18.4 | -50.1 -18.4 | -50.1 -18.4 | -50.1 -18.4 | -50.1 -18.4 | -18.4 -18.4 | -18.4 -18.4 | -18.4 -18.4 | -18.4 -18.4 | -18.4 -18.4 |
| 内墙1 | F=15.79 K=0.93 | -115.6 -42.4 | -115.6 -42.4 | -115.6 -42.4 | -115.6 -42.4 | -115.6 -42.4 | -115.6 -42.4 | -115.6 -42.4 | -42.4 -42.4 | -42.4 -42.4 | -42.4 -42.4 | -42.4 -42.4 | -42.4 -42.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 2457.6 5836.8 | 2150.4 6067.2 | 1843.2 6297.6 | 1612.8 6451.2 | 1459.2 6604.8 | 1228.8 6758.4 | 1152.0 6835.2 | 3072.0 6988.8 | 3993.6 5145.6 | 4684.8 4147.2 | 5145.6 3456.0 | 5529.6 2918.4 |
| 照明 | 显热(W) | 929.3 3505.9 | 760.3 3632.6 | 633.6 3717.1 | 549.1 3801.6 | 464.6 3843.8 | 380.2 3886.1 | 337.9 3928.3 | 1774.1 3970.6 | 2618.9 2534.4 | 2956.8 1647.4 | 3168.0 1351.7 | 3337.0 1098.2 |
| 人体 | 显热(W) | 1024.9 5245.1 | 844.0 5365.6 | 723.5 5486.2 | 602.9 5546.5 | 542.6 5606.8 | 422.0 5667.1 | 361.7 5727.4 | 3135.0 5787.6 | 4280.4 2954.1 | 4642.2 1808.6 | 4883.3 1446.9 | 5064.2 1205.8 |
|  | 全热(W) | 1024.9 9603.5 | 844.0 9724.0 | 723.5 9844.6 | 602.9 9904.9 | 542.6 9965.2 | 422.0 10025.5 | 361.7 10085.8 | 7493.4 10146.0 | 8638.8 2954.1 | 9000.6 1808.6 | 9241.7 1446.9 | 9422.6 1205.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.53 | 0.00 6.53 | 0.00 6.53 | 0.00 6.53 | 0.00 6.53 | 0.00 6.53 | 0.00 6.53 | 6.53 6.53 | 6.53 0.00 | 6.53 0.00 | 6.53 0.00 | 6.53 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -2428.7 | 0.0 -2018.8 | 0.0 -1813.9 | 0.0 -1865.1 | 0.0 -2275.0 | 0.0 -2479.9 | -6578.6 0.0 | -5912.6 0.0 | -5092.8 0.0 | -4324.3 0.0 | -3658.3 0.0 | -2992.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -8455.2 | 0.0 -8035.5 | 0.0 -7825.7 | 0.0 -7878.1 | 0.0 -8297.9 | 0.0 -8507.7 | -12704.9 0.0 | -12022.8 0.0 | -11183.4 0.0 | -10396.4 0.0 | -9714.4 0.0 | -9032.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -8.43 | 0.00 -8.43 | 0.00 -8.43 | 0.00 -8.43 | 0.00 -8.43 | 0.00 -8.43 | -8.43 0.00 | -8.43 0.00 | -8.43 0.00 | -8.43 0.00 | -8.43 0.00 | -8.43 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3611 10761 | 2885 11585 | 2275 12228 | 1809 12422 | 1472 12161 | 995 12214 | -11306 20801 | 352 20613 | 4250 10131 | 6529 7080 | 8159 5694 | 9551 4619 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3611 12429 | 2885 13244 | 2275 13881 | 1809 14076 | 1472 13826 | 995 13884 | -5180 16442 | 2104 16255 | 5982 10131 | 8242 7080 | 9857 5694 | 11232 4619 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.53 6.53 | 6.53 6.53 | 6.53 6.53 | 6.53 6.53 | 6.53 6.53 | 6.53 6.53 | 6.53 6.53 | 6.53 6.53 | 6.53 6.53 | 6.53 6.53 | 6.53 6.53 | 6.53 6.53 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3611 19216 | 2885 19621 | 2275 20054 | 1809 20300 | 1472 20459 | 995 20722 | 1399 20801 | 12375 20613 | 15433 10131 | 16925 7080 | 17874 5694 | 18583 4619 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3611 14857 | 2885 15263 | 2275 15695 | 1809 15941 | 1472 16101 | 995 16364 | 1399 16442 | 8016 16255 | 11075 10131 | 12567 7080 | 13515 5694 | 14225 4619 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.53 6.53 | 6.53 6.53 | 6.53 6.53 | 6.53 6.53 | 6.53 6.53 | 6.53 6.53 | 6.53 6.53 | 6.53 6.53 | 6.53 6.53 | 6.53 6.53 | 6.53 6.53 | 6.53 6.53 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1003[健身房] |  | 4.50 | 165.33 | 24 | 60 | 9397.1 | 18 | 20214.1 | 18 | 20.29 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=51.60 K=0.67 D=5.56 | -72.0 -98.2 | -65.1 -101.5 | -60.2 -103.7 | -56.3 -107.7 | -55.3 -109.9 | -56.6 -112.2 | -55.2 -114.2 | -51.8 -115.8 | -59.8 -94.3 | -84.4 -84.3 | -90.1 -82.0 | -94.6 -79.3 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=5.40 | -12.2 179.2 | -26.0 193.5 | -34.2 195.1 | -42.7 188.0 | -49.8 171.4 | -55.6 178.6 | 31.8 162.2 | 60.0 65.2 | 72.3 42.8 | 104.2 24.8 | 133.8 10.3 | 161.5 -2.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | -75.7 -21.0 | -83.2 -14.3 | -85.7 -11.0 | -89.0 -11.8 | -91.5 -18.5 | -93.2 -21.8 | -88.2 -30.9 | -77.4 -42.5 | -64.1 -54.2 | -51.7 -62.5 | -40.9 -68.3 | -30.1 -73.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.37 | 63.6 200.2 | 57.2 207.8 | 51.5 206.1 | 46.3 199.9 | 41.7 189.8 | 37.5 200.4 | 120.0 193.2 | 137.4 107.7 | 136.4 96.9 | 155.9 87.3 | 174.7 78.5 | 191.6 70.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 694.4 1959.2 | 595.2 2033.6 | 520.8 2083.2 | 471.2 2132.8 | 396.8 2182.4 | 372.0 2207.2 | 992.0 2256.8 | 1289.6 1661.6 | 1512.8 1339.2 | 1661.6 1116.0 | 1785.6 942.4 | 1884.8 793.6 |
| 照明 | 显热(W) | 1322.7 1322.7 | 1322.7 1322.7 | 1322.7 1322.7 | 1322.7 1322.7 | 1322.7 1322.7 | 1322.7 1322.7 | 1322.7 1322.7 | 1322.7 1322.7 | 1322.7 1322.7 | 1322.7 1322.7 | 1322.7 1322.7 | 1322.7 1322.7 |
| 人体 | 显热(W) | 841.4 5348.8 | 721.2 5469.0 | 601.0 5529.1 | 540.9 5589.2 | 420.7 5649.3 | 360.6 5709.4 | 3125.2 5769.5 | 4267.0 2944.9 | 4627.6 1803.0 | 4868.0 1442.4 | 5048.3 1202.0 | 5228.6 1021.7 |
|  | 全热(W) | 841.4 16165.9 | 721.2 16286.1 | 601.0 16346.2 | 540.9 16406.3 | 420.7 16466.4 | 360.6 16526.5 | 13942.2 16586.6 | 15084.1 2944.9 | 15444.7 1803.0 | 15685.1 1442.4 | 15865.4 1202.0 | 16045.7 1021.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 20.29 | 0.00 20.29 | 0.00 20.29 | 0.00 20.29 | 0.00 20.29 | 0.00 20.29 | 20.29 20.29 | 20.29 0.00 | 20.29 0.00 | 20.29 0.00 | 20.29 0.00 | 20.29 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -557.6 | 0.0 -381.1 | 0.0 -292.9 | 0.0 -314.9 | 0.0 -491.4 | 0.0 -579.6 | -2344.4 0.0 | -2057.6 0.0 | -1704.6 0.0 | -1373.8 0.0 | -1087.0 0.0 | -800.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -1906.0 | 0.0 -1725.3 | 0.0 -1634.9 | 0.0 -1657.5 | 0.0 -1838.2 | 0.0 -1928.6 | -3735.7 0.0 | -3442.1 0.0 | -3080.6 0.0 | -2741.8 0.0 | -2448.1 0.0 | -2154.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.89 | 0.00 -1.89 | 0.00 -1.89 | 0.00 -1.89 | 0.00 -1.89 | 0.00 -1.89 | -1.89 0.00 | -1.89 0.00 | -1.89 0.00 | -1.89 0.00 | -1.89 0.00 | -1.89 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2774 17623 | 2548 18009 | 2350 18208 | 2236 18285 | 2035 18195 | 1943 18194 | 12498 20214 | 14263 5879 | 15212 4413 | 15947 3822 | 16569 3395 | 17166 3056 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2774 8154 | 2548 8536 | 2350 8734 | 2236 8810 | 2035 8725 | 1943 8726 | 3072 9397 | 4830 5879 | 5771 4413 | 6498 3822 | 7113 3395 | 7703 3056 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 20.29 20.29 | 20.29 20.29 | 20.29 20.29 | 20.29 20.29 | 20.29 20.29 | 20.29 20.29 | 20.29 20.29 | 20.29 20.29 | 20.29 20.29 | 20.29 20.29 | 20.29 20.29 | 20.29 20.29 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2774 19529 | 2548 19734 | 2350 19843 | 2236 19942 | 2035 20033 | 1943 20123 | 16233 20214 | 17705 5879 | 18293 4413 | 18689 3822 | 19017 3395 | 19320 3056 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2774 8712 | 2548 8917 | 2350 9026 | 2236 9125 | 2035 9216 | 1943 9306 | 5416 9397 | 6888 5879 | 7476 4413 | 7872 3822 | 8200 3395 | 8503 3056 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 20.29 20.29 | 20.29 20.29 | 20.29 20.29 | 20.29 20.29 | 20.29 20.29 | 20.29 20.29 | 20.29 20.29 | 20.29 20.29 | 20.29 20.29 | 20.29 20.29 | 20.29 20.29 | 20.29 20.29 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1004[乒乓球室] |  | 4.50 | 96.00 | 26 | 60 | 2285.9 | 18 | 4104.1 | 18 | 2.79 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 40.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=30.60 K=0.67 D=5.56 | -83.4 -99.0 | -79.3 -100.9 | -76.4 -102.2 | -74.1 -104.6 | -73.5 -105.9 | -74.3 -107.3 | -73.5 -108.5 | -71.5 -109.4 | -76.2 -96.6 | -90.8 -90.7 | -94.2 -89.3 | -96.9 -87.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=5.40 | -30.5 160.8 | -44.3 175.2 | -52.6 176.7 | -61.0 169.7 | -68.1 153.0 | -74.0 160.2 | 13.4 143.9 | 41.7 46.8 | 53.9 24.4 | 85.8 6.4 | 115.4 -8.1 | 143.1 -20.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | -94.1 -39.3 | -101.6 -32.7 | -104.1 -29.4 | -107.4 -30.2 | -109.9 -36.8 | -111.5 -40.2 | -106.5 -49.3 | -95.8 -60.9 | -82.5 -72.5 | -70.0 -80.8 | -59.2 -86.6 | -48.5 -91.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.37 | 63.6 200.2 | 57.2 207.8 | 51.5 206.1 | 46.3 199.9 | 41.7 189.8 | 37.5 200.4 | 120.0 193.2 | 137.4 107.7 | 136.4 96.9 | 155.9 87.3 | 174.7 78.5 | 191.6 70.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 432.0 72.0 | 360.0 72.0 | 302.4 57.6 | 259.2 57.6 | 230.4 43.2 | 201.6 417.6 | 172.8 604.8 | 158.4 748.8 | 129.6 849.6 | 115.2 936.0 | 100.8 691.2 | 86.4 532.8 |
| 照明 | 显热(W) | 768.0 768.0 | 768.0 768.0 | 768.0 768.0 | 768.0 768.0 | 768.0 768.0 | 768.0 768.0 | 768.0 768.0 | 768.0 768.0 | 768.0 768.0 | 768.0 768.0 | 768.0 768.0 | 768.0 768.0 |
| 人体 | 显热(W) | 1283.5 1283.5 | 1283.5 1283.5 | 1283.5 1283.5 | 1283.5 1283.5 | 1283.5 1283.5 | 1283.5 1283.5 | 1283.5 1283.5 | 1283.5 1283.5 | 1283.5 1283.5 | 1283.5 1283.5 | 1283.5 1283.5 | 1283.5 1283.5 |
|  | 全热(W) | 3907.2 3907.2 | 3907.2 3907.2 | 3907.2 3907.2 | 3907.2 3907.2 | 3907.2 3907.2 | 3907.2 3907.2 | 3907.2 3907.2 | 3907.2 3907.2 | 3907.2 3907.2 | 3907.2 3907.2 | 3907.2 3907.2 | 3907.2 3907.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 3.92 3.92 | 3.92 3.92 | 3.92 3.92 | 3.92 3.92 | 3.92 3.92 | 3.92 3.92 | 3.92 3.92 | 3.92 3.92 | 3.92 3.92 | 3.92 3.92 | 3.92 3.92 | 3.92 3.92 |
| 新风 | 显热(W) | -774.7 -323.8 | -836.2 -269.2 | -856.7 -241.9 | -884.0 -248.7 | -904.5 -303.3 | -918.1 -330.7 | -877.1 -405.8 | -788.3 -501.4 | -679.0 -597.1 | -576.6 -665.4 | -487.8 -713.2 | -399.0 -754.2 |
|  | 全热(W) | -1589.1 -1127.4 | -1652.0 -1071.4 | -1673.0 -1043.4 | -1701.0 -1050.4 | -1722.0 -1106.4 | -1736.0 -1134.4 | -1694.0 -1211.3 | -1603.0 -1309.2 | -1491.1 -1407.2 | -1386.2 -1477.1 | -1295.3 -1526.1 | -1204.3 -1568.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -1.12 -1.12 | -1.12 -1.12 | -1.12 -1.12 | -1.12 -1.12 | -1.12 -1.12 | -1.12 -1.12 | -1.12 -1.12 | -1.12 -1.12 | -1.12 -1.12 | -1.12 -1.12 | -1.12 -1.12 | -1.12 -1.12 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3404 3682 | 3260 3750 | 3176 3764 | 3098 3747 | 3042 3659 | 2993 4011 | 3094 4104 | 3201 4052 | 3291 4045 | 3399 4050 | 3502 3743 | 3604 3531 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1595 1862 | 1452 1929 | 1368 1942 | 1292 1925 | 1236 1838 | 1187 2191 | 1287 2286 | 1392 2236 | 1480 2232 | 1585 2238 | 1686 1932 | 1785 1721 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4993 4809 | 4912 4821 | 4849 4807 | 4799 4798 | 4764 4766 | 4729 5146 | 4788 5315 | 4804 5361 | 4783 5453 | 4785 5527 | 4797 5269 | 4808 5099 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2370 2185 | 2288 2198 | 2225 2184 | 2176 2174 | 2140 2142 | 2105 2522 | 2164 2692 | 2180 2738 | 2159 2829 | 2162 2903 | 2174 2645 | 2184 2476 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.92 3.92 | 3.92 3.92 | 3.92 3.92 | 3.92 3.92 | 3.92 3.92 | 3.92 3.92 | 3.92 3.92 | 3.92 3.92 | 3.92 3.92 | 3.92 3.92 | 3.92 3.92 | 3.92 3.92 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1005[瑜伽房] |  | 4.50 | 96.00 | 24 | 60 | 5522.9 | 18 | 11803.7 | 18 | 11.78 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=30.60 K=0.67 D=5.56 | -42.7 -58.3 | -38.6 -60.2 | -35.7 -61.5 | -33.4 -63.9 | -32.8 -65.2 | -33.6 -66.6 | -32.7 -67.7 | -30.7 -68.7 | -35.4 -55.9 | -50.1 -50.0 | -53.4 -48.6 | -56.1 -47.0 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=5.40 | -12.2 179.2 | -26.0 193.5 | -34.2 195.1 | -42.7 188.0 | -49.8 171.4 | -55.6 178.6 | 31.8 162.2 | 60.0 65.2 | 72.3 42.8 | 104.2 24.8 | 133.8 10.3 | 161.5 -2.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | -75.7 -21.0 | -83.2 -14.3 | -85.7 -11.0 | -89.0 -11.8 | -91.5 -18.5 | -93.2 -21.8 | -88.2 -30.9 | -77.4 -42.5 | -64.1 -54.2 | -51.7 -62.5 | -40.9 -68.3 | -30.1 -73.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.37 | 63.6 200.2 | 57.2 207.8 | 51.5 206.1 | 46.3 199.9 | 41.7 189.8 | 37.5 200.4 | 120.0 193.2 | 137.4 107.7 | 136.4 96.9 | 155.9 87.3 | 174.7 78.5 | 191.6 70.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 403.2 1137.6 | 345.6 1180.8 | 302.4 1209.6 | 273.6 1238.4 | 230.4 1267.2 | 216.0 1281.6 | 576.0 1310.4 | 748.8 964.8 | 878.4 777.6 | 964.8 648.0 | 1036.8 547.2 | 1094.4 460.8 |
| 照明 | 显热(W) | 768.0 768.0 | 768.0 768.0 | 768.0 768.0 | 768.0 768.0 | 768.0 768.0 | 768.0 768.0 | 768.0 768.0 | 768.0 768.0 | 768.0 768.0 | 768.0 768.0 | 768.0 768.0 | 768.0 768.0 |
| 人体 | 显热(W) | 488.5 3105.7 | 418.8 3175.5 | 349.0 3210.4 | 314.1 3245.3 | 244.3 3280.2 | 209.4 3315.1 | 1814.6 3350.0 | 2477.6 1709.9 | 2687.0 1046.9 | 2826.6 837.5 | 2931.3 697.9 | 3036.0 593.2 |
|  | 全热(W) | 488.5 9386.5 | 418.8 9456.3 | 349.0 9491.2 | 314.1 9526.1 | 244.3 9561.0 | 209.4 9595.9 | 8095.4 9630.8 | 8758.4 1709.9 | 8967.8 1046.9 | 9107.4 837.5 | 9212.1 697.9 | 9316.8 593.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 11.78 | 0.00 11.78 | 0.00 11.78 | 0.00 11.78 | 0.00 11.78 | 0.00 11.78 | 11.78 11.78 | 11.78 0.00 | 11.78 0.00 | 11.78 0.00 | 11.78 0.00 | 11.78 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -323.8 | 0.0 -221.3 | 0.0 -170.1 | 0.0 -182.9 | 0.0 -285.3 | 0.0 -336.6 | -1361.2 0.0 | -1194.7 0.0 | -989.8 0.0 | -797.7 0.0 | -631.2 0.0 | -464.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -1106.7 | 0.0 -1001.8 | 0.0 -949.3 | 0.0 -962.4 | 0.0 -1067.4 | 0.0 -1119.8 | -2169.1 0.0 | -1998.6 0.0 | -1788.7 0.0 | -1592.0 0.0 | -1421.5 0.0 | -1251.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.10 | 0.00 -1.10 | 0.00 -1.10 | 0.00 -1.10 | 0.00 -1.10 | 0.00 -1.10 | -1.10 0.00 | -1.10 0.00 | -1.10 0.00 | -1.10 0.00 | -1.10 0.00 | -1.10 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1605 10306 | 1468 10537 | 1349 10653 | 1280 10694 | 1160 10635 | 1104 10638 | 7269 11804 | 8306 3439 | 8862 2579 | 9302 2228 | 9676 1975 | 10034 1772 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1605 4809 | 1468 5036 | 1349 5152 | 1280 5193 | 1160 5136 | 1104 5140 | 1796 5523 | 2829 3439 | 3380 2579 | 3816 2228 | 4185 1975 | 4539 1772 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 11.78 11.78 | 11.78 11.78 | 11.78 11.78 | 11.78 11.78 | 11.78 11.78 | 11.78 11.78 | 11.78 11.78 | 11.78 11.78 | 11.78 11.78 | 11.78 11.78 | 11.78 11.78 | 11.78 11.78 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1605 11413 | 1468 11538 | 1349 11602 | 1280 11657 | 1160 11702 | 1104 11758 | 9438 11804 | 10305 3439 | 10651 2579 | 10894 2228 | 11097 1975 | 11285 1772 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1605 5132 | 1468 5258 | 1349 5322 | 1280 5376 | 1160 5422 | 1104 5477 | 3158 5523 | 4024 3439 | 4370 2579 | 4614 2228 | 4816 1975 | 5004 1772 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 11.78 11.78 | 11.78 11.78 | 11.78 11.78 | 11.78 11.78 | 11.78 11.78 | 11.78 11.78 | 11.78 11.78 | 11.78 11.78 | 11.78 11.78 | 11.78 11.78 | 11.78 11.78 | 11.78 11.78 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1006[值班室] |  | 4.50 | 64.03 | 26 | 60 | 2628.1 | 19 | 3354.8 | 19 | 1.09 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=36.08 K=0.67 D=5.56 | -13.0 -68.5 | -16.5 -70.9 | -26.0 -72.6 | -33.4 -75.5 | -33.6 -77.1 | -35.3 -78.8 | -39.8 -80.3 | -43.9 -81.4 | -50.4 -61.7 | -58.3 -40.7 | -62.5 -25.1 | -65.8 -15.1 |
| 东北外墙 | F=35.95 K=0.67 D=5.56 | -25.0 -70.4 | -35.2 -72.7 | -38.1 -74.4 | -36.2 -77.2 | -36.2 -78.8 | -37.8 -80.5 | -42.2 -81.9 | -46.2 -83.0 | -52.6 -49.0 | -60.4 -26.8 | -64.5 -18.3 | -67.8 -17.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 409.8 973.3 | 358.6 1011.7 | 307.4 1050.1 | 268.9 1075.7 | 243.3 1101.3 | 204.9 1127.0 | 192.1 1139.8 | 512.3 1165.4 | 665.9 858.0 | 781.2 691.5 | 858.0 576.3 | 922.1 486.6 |
| 照明 | 显热(W) | 155.0 584.6 | 126.8 605.7 | 105.7 619.8 | 91.6 633.9 | 77.5 641.0 | 63.4 648.0 | 56.3 655.0 | 295.8 662.1 | 436.7 422.6 | 493.0 274.7 | 528.3 225.4 | 556.4 183.1 |
| 人体 | 显热(W) | 170.9 874.6 | 140.7 894.7 | 120.6 914.8 | 100.5 924.9 | 90.5 934.9 | 70.4 945.0 | 60.3 955.0 | 522.8 965.1 | 713.8 492.6 | 774.1 301.6 | 814.3 241.3 | 844.4 201.1 |
|  | 全热(W) | 170.9 1601.4 | 140.7 1621.5 | 120.6 1641.6 | 100.5 1651.6 | 90.5 1661.7 | 70.4 1671.7 | 60.3 1681.8 | 1249.5 1691.8 | 1440.5 492.6 | 1500.8 301.6 | 1541.0 241.3 | 1571.2 201.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -405.0 | 0.0 -336.6 | 0.0 -302.5 | 0.0 -311.0 | 0.0 -379.3 | 0.0 -413.5 | -1097.0 0.0 | -985.9 0.0 | -849.2 0.0 | -721.1 0.0 | -610.0 0.0 | -499.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -1409.9 | 0.0 -1339.9 | 0.0 -1304.9 | 0.0 -1313.7 | 0.0 -1383.7 | 0.0 -1418.6 | -2118.5 0.0 | -2004.8 0.0 | -1864.8 0.0 | -1733.6 0.0 | -1619.9 0.0 | -1506.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.41 | 0.00 -1.41 | 0.00 -1.41 | 0.00 -1.41 | 0.00 -1.41 | 0.00 -1.41 | -1.41 0.00 | -1.41 0.00 | -1.41 0.00 | -1.41 0.00 | -1.41 0.00 | -1.41 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 698 1610 | 574 1755 | 470 1860 | 391 1895 | 341 1864 | 266 1869 | -1892 3314 | -37 3355 | 575 1662 | 923 1200 | 1180 1000 | 1410 838 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 698 1889 | 574 2032 | 470 2135 | 391 2171 | 341 2142 | 266 2147 | -870 2588 | 255 2628 | 864 1662 | 1208 1200 | 1464 1000 | 1690 838 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 698 3020 | 574 3095 | 470 3165 | 391 3209 | 341 3248 | 266 3287 | 227 3314 | 1967 3355 | 2440 1662 | 2656 1200 | 2800 1000 | 2916 838 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 698 2294 | 574 2368 | 470 2438 | 391 2482 | 341 2521 | 266 2561 | 227 2588 | 1241 2628 | 1713 1662 | 1930 1200 | 2074 1000 | 2189 838 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1007[会议室] |  | 4.50 | 63.64 | 26 | 60 | 2873.0 | 18 | 3595.3 | 18 | 1.08 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西南外墙 | F=30.60 K=0.67 D=5.56 | -43.8 -55.5 | -39.6 -57.9 | -28.3 -59.6 | -14.0 -62.3 | -4.0 -63.9 | 0.8 -65.5 | -2.2 -66.9 | -10.2 -68.1 | -26.3 -64.2 | -45.5 -59.1 | -49.5 -53.6 | -52.8 -48.1 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=5.40 | -10.8 231.7 | -26.6 309.3 | -36.6 412.5 | -46.7 479.0 | -55.2 479.3 | -62.3 426.0 | 7.2 303.2 | 37.2 80.2 | 56.5 54.5 | 90.0 33.5 | 119.1 16.2 | 146.5 1.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | -94.1 -39.3 | -101.6 -32.7 | -104.1 -29.4 | -107.4 -30.2 | -109.9 -36.8 | -111.5 -40.2 | -106.5 -49.3 | -95.8 -60.9 | -82.5 -72.5 | -70.0 -80.8 | -59.2 -86.6 | -48.5 -91.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.37 | 83.3 271.0 | 74.9 342.0 | 67.4 441.9 | 60.7 509.2 | 54.6 516.1 | 49.2 466.1 | 113.7 352.5 | 132.9 141.1 | 139.0 127.0 | 160.0 114.3 | 178.4 102.9 | 194.9 92.6 |
| 内墙1 | F=21.35 K=0.93 | -156.3 -57.4 | -156.3 -57.4 | -156.3 -57.4 | -156.3 -57.4 | -156.3 -57.4 | -156.3 -57.4 | -156.3 -57.4 | -57.4 -57.4 | -57.4 -57.4 | -57.4 -57.4 | -57.4 -57.4 | -57.4 -57.4 |
| 内墙1 | F=14.49 K=0.93 | -106.1 -39.0 | -106.1 -39.0 | -106.1 -39.0 | -106.1 -39.0 | -106.1 -39.0 | -106.1 -39.0 | -106.1 -39.0 | -39.0 -39.0 | -39.0 -39.0 | -39.0 -39.0 | -39.0 -39.0 | -39.0 -39.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 407.3 967.3 | 356.4 1005.5 | 305.5 1043.7 | 267.3 1069.2 | 241.8 1094.6 | 203.7 1120.1 | 190.9 1132.8 | 509.1 1158.3 | 661.9 852.8 | 776.4 687.3 | 852.8 572.8 | 916.4 483.7 |
| 照明 | 显热(W) | 154.0 581.0 | 126.0 602.0 | 105.0 616.0 | 91.0 630.0 | 77.0 637.0 | 63.0 644.0 | 56.0 651.0 | 294.0 658.0 | 434.0 420.0 | 490.0 273.0 | 525.0 224.0 | 553.0 182.0 |
| 人体 | 显热(W) | 169.9 869.3 | 139.9 889.3 | 119.9 909.2 | 99.9 919.2 | 89.9 929.2 | 69.9 939.2 | 59.9 949.2 | 519.6 959.2 | 709.4 489.6 | 769.4 299.7 | 809.3 239.8 | 839.3 199.8 |
|  | 全热(W) | 169.9 1591.6 | 139.9 1611.6 | 119.9 1631.6 | 99.9 1641.6 | 89.9 1651.5 | 69.9 1661.5 | 59.9 1671.5 | 1241.9 1681.5 | 1431.7 489.6 | 1491.7 299.7 | 1531.6 239.8 | 1561.6 199.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.08 | 0.00 1.08 | 0.00 1.08 | 0.00 1.08 | 0.00 1.08 | 0.00 1.08 | 0.00 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 0.00 | 1.08 0.00 | 1.08 0.00 | 1.08 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -402.5 | 0.0 -334.6 | 0.0 -300.6 | 0.0 -309.1 | 0.0 -377.0 | 0.0 -411.0 | -1090.3 0.0 | -979.9 0.0 | -844.0 0.0 | -716.7 0.0 | -606.3 0.0 | -495.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -1401.3 | 0.0 -1331.7 | 0.0 -1297.0 | 0.0 -1305.7 | 0.0 -1375.2 | 0.0 -1410.0 | -2105.6 0.0 | -1992.6 0.0 | -1853.4 0.0 | -1723.0 0.0 | -1610.0 0.0 | -1496.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.40 | 0.00 -1.40 | 0.00 -1.40 | 0.00 -1.40 | 0.00 -1.40 | 0.00 -1.40 | -1.40 0.00 | -1.40 0.00 | -1.40 0.00 | -1.40 0.00 | -1.40 0.00 | -1.40 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 414 1819 | 294 2042 | 203 2251 | 135 2355 | 87 2327 | 13 2280 | -2056 3595 | -17 3414 | 608 1656 | 983 1138 | 1273 903 | 1531 722 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 414 2095 | 294 2317 | 203 2525 | 135 2630 | 87 2603 | 13 2556 | -1041 2873 | 273 2691 | 895 1656 | 1267 1138 | 1554 903 | 1810 722 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 414 3220 | 294 3374 | 203 3548 | 135 3661 | 87 3702 | 13 3690 | 49 3595 | 1976 3414 | 2462 1656 | 2706 1138 | 2883 903 | 3028 722 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 414 2498 | 294 2652 | 203 2826 | 135 2939 | 87 2980 | 13 2967 | 49 2873 | 1253 2691 | 1739 1656 | 1984 1138 | 2160 903 | 2306 722 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1008[调解室] |  | 4.50 | 63.50 | 26 | 60 | 3142.2 | 18 | 4295.3 | 18 | 1.73 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 14.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西南外墙 | F=30.60 K=0.67 D=5.56 | -43.8 -55.5 | -39.6 -57.9 | -28.3 -59.6 | -14.0 -62.3 | -4.0 -63.9 | 0.8 -65.5 | -2.2 -66.9 | -10.2 -68.1 | -26.3 -64.2 | -45.5 -59.1 | -49.5 -53.6 | -52.8 -48.1 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=5.40 | -10.8 231.7 | -26.6 309.3 | -36.6 412.5 | -46.7 479.0 | -55.2 479.3 | -62.3 426.0 | 7.2 303.2 | 37.2 80.2 | 56.5 54.5 | 90.0 33.5 | 119.1 16.2 | 146.5 1.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | -94.1 -39.3 | -101.6 -32.7 | -104.1 -29.4 | -107.4 -30.2 | -109.9 -36.8 | -111.5 -40.2 | -106.5 -49.3 | -95.8 -60.9 | -82.5 -72.5 | -70.0 -80.8 | -59.2 -86.6 | -48.5 -91.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.37 | 83.3 271.0 | 74.9 342.0 | 67.4 441.9 | 60.7 509.2 | 54.6 516.1 | 49.2 466.1 | 113.7 352.5 | 132.9 141.1 | 139.0 127.0 | 160.0 114.3 | 178.4 102.9 | 194.9 92.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 266.7 752.4 | 228.6 781.0 | 200.0 800.1 | 181.0 819.1 | 152.4 838.2 | 142.9 847.7 | 381.0 866.7 | 495.3 638.1 | 581.0 514.3 | 638.1 428.6 | 685.8 361.9 | 723.9 304.8 |
| 照明 | 显热(W) | 508.0 508.0 | 508.0 508.0 | 508.0 508.0 | 508.0 508.0 | 508.0 508.0 | 508.0 508.0 | 508.0 508.0 | 508.0 508.0 | 508.0 508.0 | 508.0 508.0 | 508.0 508.0 | 508.0 508.0 |
| 人体 | 显热(W) | 223.3 1419.6 | 191.4 1451.5 | 159.5 1467.4 | 143.6 1483.4 | 111.7 1499.3 | 95.7 1515.3 | 829.4 1531.2 | 1132.5 781.6 | 1228.2 478.5 | 1292.0 382.8 | 1339.8 319.0 | 1387.7 271.2 |
|  | 全热(W) | 223.3 2572.7 | 191.4 2604.6 | 159.5 2620.6 | 143.6 2636.5 | 111.7 2652.5 | 95.7 2668.4 | 1982.5 2684.4 | 2285.6 781.6 | 2381.3 478.5 | 2445.1 382.8 | 2492.9 319.0 | 2540.8 271.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.73 | 0.00 1.73 | 0.00 1.73 | 0.00 1.73 | 0.00 1.73 | 0.00 1.73 | 1.73 1.73 | 1.73 0.00 | 1.73 0.00 | 1.73 0.00 | 1.73 0.00 | 1.73 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -299.9 | 0.0 -249.3 | 0.0 -224.0 | 0.0 -230.3 | 0.0 -280.9 | 0.0 -306.2 | -812.2 0.0 | -730.0 0.0 | -628.8 0.0 | -533.9 0.0 | -451.7 0.0 | -369.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -1043.9 | 0.0 -992.1 | 0.0 -966.2 | 0.0 -972.7 | 0.0 -1024.5 | 0.0 -1050.4 | -1568.6 0.0 | -1484.4 0.0 | -1380.8 0.0 | -1283.6 0.0 | -1199.4 0.0 | -1115.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.04 | 0.00 -1.04 | 0.00 -1.04 | 0.00 -1.04 | 0.00 -1.04 | 0.00 -1.04 | -1.04 0.00 | -1.04 0.00 | -1.04 0.00 | -1.04 0.00 | -1.04 0.00 | -1.04 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 943 2965 | 862 3153 | 803 3315 | 772 3408 | 713 3389 | 685 3334 | 1308 4295 | 1831 1940 | 2120 1491 | 2352 1294 | 2557 1152 | 2751 1037 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 943 2556 | 862 2743 | 803 2904 | 772 2997 | 713 2980 | 685 2925 | 911 3142 | 1433 1940 | 1719 1491 | 1949 1294 | 2152 1152 | 2344 1037 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.73 1.73 | 1.73 1.73 | 1.73 1.73 | 1.73 1.73 | 1.73 1.73 | 1.73 1.73 | 1.73 1.73 | 1.73 1.73 | 1.73 1.73 | 1.73 1.73 | 1.73 1.73 | 1.73 1.73 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 943 4009 | 862 4145 | 803 4281 | 772 4380 | 713 4414 | 685 4385 | 2876 4295 | 3316 1940 | 3501 1491 | 3636 1294 | 3756 1152 | 3866 1037 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 943 2856 | 862 2992 | 803 3128 | 772 3227 | 713 3261 | 685 3231 | 1723 3142 | 2163 1940 | 2347 1491 | 2483 1294 | 2603 1152 | 2713 1037 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.73 1.73 | 1.73 1.73 | 1.73 1.73 | 1.73 1.73 | 1.73 1.73 | 1.73 1.73 | 1.73 1.73 | 1.73 1.73 | 1.73 1.73 | 1.73 1.73 | 1.73 1.73 | 1.73 1.73 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1009[办公室] |  | 4.50 | 63.35 | 26 | 60 | 2957.0 | 18 | 3676.0 | 18 | 1.08 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西南外墙 | F=30.60 K=0.67 D=5.56 | -43.8 -55.5 | -39.6 -57.9 | -28.3 -59.6 | -14.0 -62.3 | -4.0 -63.9 | 0.8 -65.5 | -2.2 -66.9 | -10.2 -68.1 | -26.3 -64.2 | -45.5 -59.1 | -49.5 -53.6 | -52.8 -48.1 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=5.40 | -10.8 231.7 | -26.6 309.3 | -36.6 412.5 | -46.7 479.0 | -55.2 479.3 | -62.3 426.0 | 7.2 303.2 | 37.2 80.2 | 56.5 54.5 | 90.0 33.5 | 119.1 16.2 | 146.5 1.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | -94.1 -39.3 | -101.6 -32.7 | -104.1 -29.4 | -107.4 -30.2 | -109.9 -36.8 | -111.5 -40.2 | -106.5 -49.3 | -95.8 -60.9 | -82.5 -72.5 | -70.0 -80.8 | -59.2 -86.6 | -48.5 -91.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.37 | 83.3 271.0 | 74.9 342.0 | 67.4 441.9 | 60.7 509.2 | 54.6 516.1 | 49.2 466.1 | 113.7 352.5 | 132.9 141.1 | 139.0 127.0 | 160.0 114.3 | 178.4 102.9 | 194.9 92.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 405.5 963.0 | 354.8 1001.0 | 304.1 1039.0 | 266.1 1064.3 | 240.7 1089.7 | 202.7 1115.0 | 190.1 1127.7 | 506.8 1153.0 | 658.9 848.9 | 772.9 684.2 | 848.9 570.2 | 912.3 481.5 |
| 照明 | 显热(W) | 153.3 578.4 | 125.4 599.3 | 104.5 613.3 | 90.6 627.2 | 76.7 634.2 | 62.7 641.1 | 55.8 648.1 | 292.7 655.1 | 432.1 418.1 | 487.8 271.8 | 522.7 223.0 | 550.5 181.2 |
| 人体 | 显热(W) | 169.1 865.3 | 139.3 885.2 | 119.4 905.1 | 99.5 915.1 | 89.5 925.0 | 69.6 935.0 | 59.7 944.9 | 517.2 954.9 | 706.2 487.4 | 765.9 298.4 | 805.7 238.7 | 835.5 198.9 |
|  | 全热(W) | 169.1 1584.4 | 139.3 1604.3 | 119.4 1624.2 | 99.5 1634.1 | 89.5 1644.1 | 69.6 1654.0 | 59.7 1664.0 | 1236.3 1673.9 | 1425.3 487.4 | 1484.9 298.4 | 1524.7 238.7 | 1554.6 198.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.08 | 0.00 1.08 | 0.00 1.08 | 0.00 1.08 | 0.00 1.08 | 0.00 1.08 | 0.00 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 0.00 | 1.08 0.00 | 1.08 0.00 | 1.08 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -400.7 | 0.0 -333.1 | 0.0 -299.3 | 0.0 -307.7 | 0.0 -375.3 | 0.0 -409.1 | -1085.4 0.0 | -975.5 0.0 | -840.2 0.0 | -713.4 0.0 | -603.6 0.0 | -493.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -1395.0 | 0.0 -1325.7 | 0.0 -1291.1 | 0.0 -1299.8 | 0.0 -1369.0 | 0.0 -1403.6 | -2096.1 0.0 | -1983.6 0.0 | -1845.1 0.0 | -1715.2 0.0 | -1602.7 0.0 | -1490.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.39 | 0.00 -1.39 | 0.00 -1.39 | 0.00 -1.39 | 0.00 -1.39 | 0.00 -1.39 | -1.39 0.00 | -1.39 0.00 | -1.39 0.00 | -1.39 0.00 | -1.39 0.00 | -1.39 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 673 1907 | 553 2130 | 463 2338 | 395 2443 | 348 2414 | 274 2367 | -1786 3676 | 79 3494 | 701 1745 | 1075 1229 | 1363 994 | 1621 814 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 673 2182 | 553 2404 | 463 2611 | 395 2716 | 348 2689 | 274 2642 | -775 2957 | 368 2775 | 987 1745 | 1358 1229 | 1643 994 | 1898 814 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 673 3302 | 553 3456 | 463 3629 | 395 3742 | 348 3783 | 274 3771 | 310 3676 | 2063 3494 | 2546 1745 | 2790 1229 | 2966 994 | 3111 814 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 673 2583 | 553 2737 | 463 2910 | 395 3023 | 348 3064 | 274 3052 | 310 2957 | 1344 2775 | 1827 1745 | 2071 1229 | 2247 994 | 2392 814 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1012[休息室] |  | 4.50 | 33.54 | 26 | 60 | 1433.8 | 19 | 1814.4 | 19 | 0.57 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=12.45 K=0.67 D=5.56 | -8.7 -24.4 | -12.2 -25.2 | -13.2 -25.7 | -12.5 -26.7 | -12.5 -27.3 | -13.1 -27.9 | -14.6 -28.4 | -16.0 -28.7 | -18.2 -17.0 | -20.9 -9.3 | -22.3 -6.3 | -23.5 -6.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 214.6 509.7 | 187.8 529.9 | 161.0 550.0 | 140.8 563.4 | 127.4 576.8 | 107.3 590.2 | 100.6 596.9 | 268.3 610.3 | 348.8 449.4 | 409.1 362.2 | 449.4 301.8 | 482.9 254.9 |
| 照明 | 显热(W) | 81.2 306.2 | 66.4 317.2 | 55.3 324.6 | 48.0 332.0 | 40.6 335.7 | 33.2 339.4 | 29.5 343.1 | 154.9 346.8 | 228.7 221.3 | 258.2 143.9 | 276.7 118.0 | 291.4 95.9 |
| 人体 | 显热(W) | 89.5 458.1 | 73.7 468.6 | 63.2 479.1 | 52.7 484.4 | 47.4 489.6 | 36.9 494.9 | 31.6 500.2 | 273.8 505.4 | 373.8 258.0 | 405.4 158.0 | 426.5 126.4 | 442.3 105.3 |
|  | 全热(W) | 89.5 838.7 | 73.7 849.2 | 63.2 859.7 | 52.7 865.0 | 47.4 870.3 | 36.9 875.5 | 31.6 880.8 | 654.4 886.1 | 754.4 258.0 | 786.0 158.0 | 807.1 126.4 | 822.9 105.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.00 | 0.57 0.00 | 0.57 0.00 | 0.57 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -212.1 | 0.0 -176.3 | 0.0 -158.4 | 0.0 -162.9 | 0.0 -198.7 | 0.0 -216.6 | -574.5 0.0 | -516.3 0.0 | -444.8 0.0 | -377.6 0.0 | -319.5 0.0 | -261.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -738.4 | 0.0 -701.7 | 0.0 -683.4 | 0.0 -688.0 | 0.0 -724.7 | 0.0 -743.0 | -1109.5 0.0 | -1050.0 0.0 | -976.7 0.0 | -907.9 0.0 | -848.4 0.0 | -788.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.74 | 0.00 -0.74 | 0.00 -0.74 | 0.00 -0.74 | 0.00 -0.74 | 0.00 -0.74 | -0.74 0.00 | -0.74 0.00 | -0.74 0.00 | -0.74 0.00 | -0.74 0.00 | -0.74 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 377 892 | 316 969 | 266 1025 | 229 1046 | 203 1031 | 164 1034 | -962 1792 | 12 1814 | 337 912 | 525 655 | 662 540 | 785 450 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 377 1037 | 316 1114 | 266 1170 | 229 1190 | 203 1176 | 164 1180 | -427 1412 | 165 1434 | 488 912 | 674 655 | 811 540 | 932 450 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 377 1630 | 316 1671 | 266 1709 | 229 1734 | 203 1755 | 164 1777 | 147 1792 | 1062 1814 | 1314 912 | 1432 655 | 1511 540 | 1574 450 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 377 1250 | 316 1291 | 266 1328 | 229 1353 | 203 1375 | 164 1397 | 147 1412 | 681 1434 | 933 912 | 1052 655 | 1130 540 | 1193 450 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1013[仓库] |  | 4.50 | 32.00 | 26 | 60 | 1295.2 | 18 | 1658.4 | 18 | 0.54 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=15.30 K=0.67 D=5.56 | -41.7 -49.5 | -39.7 -50.5 | -38.2 -51.1 | -37.1 -52.3 | -36.8 -52.9 | -37.1 -53.6 | -36.7 -54.2 | -35.7 -54.7 | -38.1 -48.3 | -45.4 -45.4 | -47.1 -44.7 | -48.4 -43.9 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | -15.3 80.4 | -22.2 87.6 | -26.3 88.4 | -30.5 84.8 | -34.1 76.5 | -37.0 80.1 | 6.7 71.9 | 20.8 23.4 | 27.0 12.2 | 42.9 3.2 | 57.7 -4.1 | 71.6 -10.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | -47.0 -19.7 | -50.8 -16.3 | -52.0 -14.7 | -53.7 -15.1 | -54.9 -18.4 | -55.8 -20.1 | -53.3 -24.6 | -47.9 -30.5 | -41.2 -36.3 | -35.0 -40.4 | -29.6 -43.3 | -24.2 -45.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.37 | 31.8 100.1 | 28.6 103.9 | 25.7 103.1 | 23.2 99.9 | 20.9 94.9 | 18.8 100.2 | 60.0 96.6 | 68.7 53.9 | 68.2 48.5 | 77.9 43.6 | 87.3 39.3 | 95.8 35.3 |
| 内墙1 | F=36.00 K=0.93 | -263.6 -96.8 | -263.6 -96.8 | -263.6 -96.8 | -263.6 -96.8 | -263.6 -96.8 | -263.6 -96.8 | -263.6 -96.8 | -96.8 -96.8 | -96.8 -96.8 | -96.8 -96.8 | -96.8 -96.8 | -96.8 -96.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 204.8 486.4 | 179.2 505.6 | 153.6 524.8 | 134.4 537.6 | 121.6 550.4 | 102.4 563.2 | 96.0 569.6 | 256.0 582.4 | 332.8 428.8 | 390.4 345.6 | 428.8 288.0 | 460.8 243.2 |
| 照明 | 显热(W) | 77.4 292.2 | 63.4 302.7 | 52.8 309.8 | 45.8 316.8 | 38.7 320.3 | 31.7 323.8 | 28.2 327.4 | 147.8 330.9 | 218.2 211.2 | 246.4 137.3 | 264.0 112.6 | 278.1 91.5 |
| 人体 | 显热(W) | 85.4 437.1 | 70.3 447.1 | 60.3 457.2 | 50.2 462.2 | 45.2 467.2 | 35.2 472.3 | 30.1 477.3 | 261.2 482.3 | 356.7 246.2 | 386.8 150.7 | 406.9 120.6 | 422.0 100.5 |
|  | 全热(W) | 85.4 800.3 | 70.3 810.3 | 60.3 820.4 | 50.2 825.4 | 45.2 830.4 | 35.2 835.5 | 30.1 840.5 | 624.4 845.5 | 719.9 246.2 | 750.0 150.7 | 770.1 120.6 | 785.2 100.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.00 | 0.54 0.00 | 0.54 0.00 | 0.54 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -202.4 | 0.0 -168.2 | 0.0 -151.2 | 0.0 -155.4 | 0.0 -189.6 | 0.0 -206.7 | -548.2 0.0 | -492.7 0.0 | -424.4 0.0 | -360.4 0.0 | -304.9 0.0 | -249.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -704.6 | 0.0 -669.6 | 0.0 -652.1 | 0.0 -656.5 | 0.0 -691.5 | 0.0 -709.0 | -1058.7 0.0 | -1001.9 0.0 | -931.9 0.0 | -866.4 0.0 | -809.5 0.0 | -752.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.70 | 0.00 -0.70 | 0.00 -0.70 | 0.00 -0.70 | 0.00 -0.70 | 0.00 -0.70 | -0.70 0.00 | -0.70 0.00 | -0.70 0.00 | -0.70 0.00 | -0.70 0.00 | -0.70 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 47 808 | -13 889 | -61 943 | -101 959 | -129 936 | -169 943 | -1198 1658 | -85 1631 | 231 753 | 421 495 | 567 376 | 698 284 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 47 947 | -13 1028 | -61 1081 | -101 1097 | -129 1075 | -169 1082 | -688 1295 | 61 1268 | 375 753 | 564 495 | 709 376 | 838 284 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 47 1513 | -13 1559 | -61 1595 | -101 1616 | -129 1628 | -169 1652 | -139 1658 | 917 1631 | 1163 753 | 1288 495 | 1377 376 | 1450 284 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 47 1150 | -13 1196 | -61 1232 | -101 1252 | -129 1265 | -169 1289 | -139 1295 | 553 1268 | 800 753 | 924 495 | 1014 376 | 1087 284 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1016[办公室] |  | 4.50 | 31.62 | 26 | 60 | 1339.1 | 19 | 1698.0 | 19 | 0.54 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西南外墙 | F=18.00 K=0.67 D=5.56 | -25.7 -32.6 | -23.3 -34.0 | -16.7 -35.0 | -8.3 -36.6 | -2.4 -37.6 | 0.5 -38.5 | -1.3 -39.4 | -6.0 -40.0 | -15.5 -37.8 | -26.7 -34.8 | -29.1 -31.5 | -31.1 -28.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 202.4 480.7 | 177.1 499.6 | 151.8 518.6 | 132.8 531.3 | 120.2 543.9 | 101.2 556.6 | 94.9 562.9 | 253.0 575.5 | 328.9 423.7 | 385.8 341.5 | 423.7 284.6 | 455.4 240.3 |
| 照明 | 显热(W) | 76.5 288.7 | 62.6 299.2 | 52.2 306.1 | 45.2 313.1 | 38.3 316.5 | 31.3 320.0 | 27.8 323.5 | 146.1 327.0 | 215.7 208.7 | 243.5 135.7 | 260.9 111.3 | 274.8 90.4 |
| 人体 | 显热(W) | 84.4 431.9 | 69.5 441.9 | 59.6 451.8 | 49.6 456.8 | 44.7 461.7 | 34.8 466.7 | 29.8 471.7 | 258.2 476.6 | 352.5 243.3 | 382.3 148.9 | 402.1 119.2 | 417.0 99.3 |
|  | 全热(W) | 84.4 790.9 | 69.5 800.8 | 59.6 810.7 | 49.6 815.7 | 44.7 820.6 | 34.8 825.6 | 29.8 830.6 | 617.1 835.5 | 711.4 243.3 | 741.2 148.9 | 761.1 119.2 | 776.0 99.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.00 | 0.54 0.00 | 0.54 0.00 | 0.54 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -200.0 | 0.0 -166.3 | 0.0 -149.4 | 0.0 -153.6 | 0.0 -187.3 | 0.0 -204.2 | -541.8 0.0 | -486.9 0.0 | -419.4 0.0 | -356.1 0.0 | -301.3 0.0 | -246.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -696.3 | 0.0 -661.7 | 0.0 -644.5 | 0.0 -648.8 | 0.0 -683.3 | 0.0 -700.6 | -1046.3 0.0 | -990.1 0.0 | -921.0 0.0 | -856.2 0.0 | -800.0 0.0 | -743.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.69 | 0.00 -0.69 | 0.00 -0.69 | 0.00 -0.69 | 0.00 -0.69 | 0.00 -0.69 | -0.69 0.00 | -0.69 0.00 | -0.69 0.00 | -0.69 0.00 | -0.69 0.00 | -0.69 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 338 831 | 286 904 | 247 956 | 219 975 | 201 960 | 168 963 | -895 1678 | 20 1698 | 320 838 | 488 591 | 617 484 | 731 402 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 338 969 | 286 1040 | 247 1092 | 219 1111 | 201 1097 | 168 1101 | -391 1319 | 164 1339 | 462 838 | 629 591 | 756 484 | 870 402 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 338 1528 | 286 1566 | 247 1600 | 219 1623 | 201 1644 | 168 1664 | 151 1678 | 1010 1698 | 1241 838 | 1344 591 | 1417 484 | 1475 402 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 338 1169 | 286 1207 | 247 1241 | 219 1264 | 201 1285 | 168 1305 | 151 1319 | 651 1339 | 882 838 | 985 591 | 1058 484 | 1116 402 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1017[医护室] |  | 4.50 | 30.51 | 26 | 60 | 1049.7 | 18 | 1329.2 | 18 | 0.42 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 13.5(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 128.1 361.5 | 109.8 375.2 | 96.1 384.4 | 86.9 393.5 | 73.2 402.7 | 68.6 407.2 | 183.0 416.4 | 237.9 306.6 | 279.1 247.1 | 306.6 205.9 | 329.5 173.9 | 347.8 146.4 |
| 照明 | 显热(W) | 411.8 411.8 | 411.8 411.8 | 411.8 411.8 | 411.8 411.8 | 411.8 411.8 | 411.8 411.8 | 411.8 411.8 | 411.8 411.8 | 411.8 411.8 | 411.8 411.8 | 411.8 411.8 | 411.8 411.8 |
| 人体 | 显热(W) | 32.3 205.3 | 27.7 209.9 | 23.1 212.2 | 20.8 214.5 | 16.1 216.9 | 13.8 219.2 | 120.0 221.5 | 163.8 113.0 | 177.6 69.2 | 186.9 55.4 | 193.8 46.1 | 200.7 39.2 |
|  | 全热(W) | 32.3 484.8 | 27.7 489.4 | 23.1 491.7 | 20.8 494.1 | 16.1 496.4 | 13.8 498.7 | 399.5 501.0 | 443.3 113.0 | 457.1 69.2 | 466.4 55.4 | 473.3 46.1 | 480.2 39.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.42 | 0.00 0.42 | 0.00 0.42 | 0.00 0.42 | 0.00 0.42 | 0.00 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.00 | 0.42 0.00 | 0.42 0.00 | 0.42 0.00 | 0.42 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -96.5 | 0.0 -80.2 | 0.0 -72.0 | 0.0 -74.1 | 0.0 -90.4 | 0.0 -98.5 | -261.3 0.0 | -234.8 0.0 | -202.3 0.0 | -171.8 0.0 | -145.3 0.0 | -118.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -335.8 | 0.0 -319.2 | 0.0 -310.8 | 0.0 -312.9 | 0.0 -329.6 | 0.0 -337.9 | -504.6 0.0 | -477.6 0.0 | -444.2 0.0 | -413.0 0.0 | -385.9 0.0 | -358.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.33 | 0.00 -0.33 | 0.00 -0.33 | 0.00 -0.33 | 0.00 -0.33 | 0.00 -0.33 | -0.33 0.00 | -0.33 0.00 | -0.33 0.00 | -0.33 0.00 | -0.33 0.00 | -0.33 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 572 922 | 549 957 | 531 977 | 520 986 | 501 981 | 494 980 | 490 1329 | 616 831 | 704 728 | 772 673 | 829 632 | 881 597 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 572 882 | 549 917 | 531 936 | 520 946 | 501 941 | 494 940 | 454 1050 | 579 831 | 666 728 | 733 673 | 790 632 | 841 597 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 572 1258 | 549 1276 | 531 1288 | 520 1299 | 501 1311 | 494 1318 | 994 1329 | 1093 831 | 1148 728 | 1185 673 | 1215 632 | 1240 597 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 572 979 | 549 997 | 531 1008 | 520 1020 | 501 1031 | 494 1038 | 715 1050 | 814 831 | 869 728 | 905 673 | 935 632 | 960 597 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1018[淋浴间] |  | 4.50 | 26.67 | 26 | 60 | 1109.3 | 19 | 1411.9 | 19 | 0.45 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=15.00 K=0.67 D=5.56 | -40.9 -48.5 | -38.9 -49.5 | -37.5 -50.1 | -36.3 -51.3 | -36.0 -51.9 | -36.4 -52.6 | -36.0 -53.2 | -35.0 -53.6 | -37.3 -47.4 | -44.5 -44.5 | -46.2 -43.8 | -47.5 -43.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 170.7 405.3 | 149.3 421.3 | 128.0 437.3 | 112.0 448.0 | 101.3 458.6 | 85.3 469.3 | 80.0 474.6 | 213.3 485.3 | 277.3 357.3 | 325.3 288.0 | 357.3 240.0 | 384.0 202.7 |
| 照明 | 显热(W) | 64.5 243.5 | 52.8 252.3 | 44.0 258.1 | 38.1 264.0 | 32.3 266.9 | 26.4 269.9 | 23.5 272.8 | 123.2 275.7 | 181.9 176.0 | 205.3 114.4 | 220.0 93.9 | 231.7 76.3 |
| 人体 | 显热(W) | 71.2 364.2 | 58.6 372.6 | 50.2 381.0 | 41.9 385.2 | 37.7 389.3 | 29.3 393.5 | 25.1 397.7 | 217.7 401.9 | 297.2 205.1 | 322.4 125.6 | 339.1 100.5 | 351.7 83.7 |
|  | 全热(W) | 71.2 666.9 | 58.6 675.2 | 50.2 683.6 | 41.9 687.8 | 37.7 692.0 | 29.3 696.2 | 25.1 700.4 | 520.3 704.5 | 599.9 205.1 | 625.0 125.6 | 641.7 100.5 | 654.3 83.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -168.6 | 0.0 -140.2 | 0.0 -126.0 | 0.0 -129.5 | 0.0 -158.0 | 0.0 -172.2 | -456.8 0.0 | -410.6 0.0 | -353.6 0.0 | -300.3 0.0 | -254.0 0.0 | -207.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -587.1 | 0.0 -558.0 | 0.0 -543.4 | 0.0 -547.1 | 0.0 -576.2 | 0.0 -590.8 | -882.2 0.0 | -834.9 0.0 | -776.6 0.0 | -721.9 0.0 | -674.6 0.0 | -627.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.59 | 0.00 -0.59 | 0.00 -0.59 | 0.00 -0.59 | 0.00 -0.59 | 0.00 -0.59 | -0.59 0.00 | -0.59 0.00 | -0.59 0.00 | -0.59 0.00 | -0.59 0.00 | -0.59 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 265 680 | 222 741 | 185 786 | 156 801 | 135 789 | 105 792 | -790 1395 | -13 1412 | 245 691 | 389 484 | 498 391 | 595 320 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 265 796 | 222 856 | 185 900 | 156 916 | 135 905 | 105 908 | -364 1092 | 109 1109 | 365 691 | 508 484 | 616 391 | 712 320 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 265 1267 | 222 1299 | 185 1329 | 156 1348 | 135 1366 | 105 1383 | 93 1395 | 822 1412 | 1022 691 | 1111 484 | 1173 391 | 1223 320 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 265 964 | 222 997 | 185 1026 | 156 1046 | 135 1063 | 105 1080 | 93 1092 | 519 1109 | 719 691 | 808 484 | 870 391 | 920 320 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1020[女卫生间] |  | 4.50 | 20.15 | 26 | 60 | 608.5 | 18 | 837.2 | 18 | 0.34 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=19.97 K=1.73 | -273.7 -100.5 | -273.7 -100.5 | -273.7 -100.5 | -273.7 -100.5 | -273.7 -100.5 | -273.7 -100.5 | -273.7 -100.5 | -100.5 -100.5 | -100.5 -100.5 | -100.5 -100.5 | -100.5 -100.5 | -100.5 -100.5 |
| 顶板1 | F=0.17 K=1.73 | -2.4 -0.9 | -2.4 -0.9 | -2.4 -0.9 | -2.4 -0.9 | -2.4 -0.9 | -2.4 -0.9 | -2.4 -0.9 | -0.9 -0.9 | -0.9 -0.9 | -0.9 -0.9 | -0.9 -0.9 | -0.9 -0.9 |
| 北外墙 | F=17.76 K=0.67 D=5.56 | -48.4 -57.4 | -46.0 -58.6 | -44.4 -59.3 | -43.0 -60.7 | -42.7 -61.4 | -43.1 -62.3 | -42.6 -62.9 | -41.5 -63.5 | -44.2 -56.1 | -52.7 -52.6 | -54.6 -51.8 | -56.2 -50.9 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=1.35 | -7.6 40.2 | -11.1 43.8 | -13.1 44.2 | -15.3 42.4 | -17.0 38.3 | -18.5 40.1 | 3.4 36.0 | 10.4 11.7 | 13.5 6.1 | 21.5 1.6 | 28.9 -2.0 | 35.8 -5.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | -23.5 -9.8 | -25.4 -8.2 | -26.0 -7.3 | -26.8 -7.6 | -27.5 -9.2 | -27.9 -10.0 | -26.6 -12.3 | -23.9 -15.2 | -20.6 -18.1 | -17.5 -20.2 | -14.8 -21.7 | -12.1 -22.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.37 | 15.9 50.0 | 14.3 52.0 | 12.9 51.5 | 11.6 50.0 | 10.4 47.5 | 9.4 50.1 | 30.0 48.3 | 34.4 26.9 | 34.1 24.2 | 39.0 21.8 | 43.7 19.6 | 47.9 17.7 |
| 内墙1 | F=5.54 K=0.93 | -40.6 -14.9 | -40.6 -14.9 | -40.6 -14.9 | -40.6 -14.9 | -40.6 -14.9 | -40.6 -14.9 | -40.6 -14.9 | -14.9 -14.9 | -14.9 -14.9 | -14.9 -14.9 | -14.9 -14.9 | -14.9 -14.9 |
| 内墙1 | F=21.35 K=0.93 | -97.0 -97.0 | -97.0 -97.0 | -97.0 -97.0 | -97.0 -97.0 | -97.0 -97.0 | -97.0 -97.0 | -97.0 -97.0 | -97.0 -97.0 | -97.0 -97.0 | -97.0 -97.0 | -97.0 -97.0 | -97.0 -97.0 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -16.4 -16.4 | -16.4 -16.4 | -16.4 -16.4 | -16.4 -16.4 | -16.4 -16.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 128.9 306.2 | 112.8 318.3 | 96.7 330.4 | 84.6 338.4 | 76.6 346.5 | 64.5 354.6 | 60.4 358.6 | 161.2 366.6 | 209.5 269.9 | 245.8 217.6 | 269.9 181.3 | 290.1 153.1 |
| 照明 | 显热(W) | 48.8 183.9 | 39.9 190.6 | 33.2 195.0 | 28.8 199.4 | 24.4 201.7 | 19.9 203.9 | 17.7 206.1 | 93.1 208.3 | 137.4 133.0 | 155.1 86.4 | 166.2 70.9 | 175.1 57.6 |
| 人体 | 显热(W) | 53.8 275.2 | 44.3 281.5 | 38.0 287.8 | 31.6 291.0 | 28.5 294.1 | 22.1 297.3 | 19.0 300.5 | 164.5 303.6 | 224.6 155.0 | 243.5 94.9 | 256.2 75.9 | 265.7 63.3 |
|  | 全热(W) | 53.8 503.8 | 44.3 510.1 | 38.0 516.5 | 31.6 519.6 | 28.5 522.8 | 22.1 525.9 | 19.0 529.1 | 393.1 532.3 | 453.2 155.0 | 472.2 94.9 | 484.8 75.9 | 494.3 63.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -127.4 | 0.0 -105.9 | 0.0 -95.2 | 0.0 -97.8 | 0.0 -119.3 | 0.0 -130.1 | -345.1 0.0 | -310.2 0.0 | -267.2 0.0 | -226.9 0.0 | -191.9 0.0 | -157.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -443.6 | 0.0 -421.6 | 0.0 -410.5 | 0.0 -413.3 | 0.0 -435.3 | 0.0 -446.3 | -666.5 0.0 | -630.7 0.0 | -586.7 0.0 | -545.4 0.0 | -509.6 0.0 | -473.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.44 | 0.00 -0.44 | 0.00 -0.44 | 0.00 -0.44 | 0.00 -0.44 | 0.00 -0.44 | -0.44 0.00 | -0.44 0.00 | -0.44 0.00 | -0.44 0.00 | -0.44 0.00 | -0.44 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -283 303 | -319 353 | -348 387 | -372 396 | -389 383 | -413 386 | -1067 837 | -244 826 | -47 278 | 67 118 | 156 45 | 236 -12 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -283 391 | -319 440 | -348 473 | -372 483 | -389 470 | -413 474 | -746 609 | -152 597 | 44 278 | 157 118 | 245 45 | 324 -12 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -283 747 | -319 775 | -348 797 | -372 810 | -389 818 | -413 833 | -401 837 | 387 826 | 540 278 | 612 118 | 666 45 | 709 -12 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -283 518 | -319 546 | -348 568 | -372 581 | -389 589 | -413 604 | -401 609 | 158 597 | 311 278 | 384 118 | 437 45 | 481 -12 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1021[男卫生间] |  | 4.50 | 17.81 | 26 | 60 | 542.1 | 18 | 744.3 | 18 | 0.30 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=17.81 K=1.73 | -244.1 -89.6 | -244.1 -89.6 | -244.1 -89.6 | -244.1 -89.6 | -244.1 -89.6 | -244.1 -89.6 | -244.1 -89.6 | -89.6 -89.6 | -89.6 -89.6 | -89.6 -89.6 | -89.6 -89.6 | -89.6 -89.6 |
| 北外墙 | F=15.54 K=0.67 D=5.56 | -42.4 -50.3 | -40.3 -51.3 | -38.8 -51.9 | -37.6 -53.1 | -37.3 -53.8 | -37.7 -54.5 | -37.3 -55.1 | -36.3 -55.6 | -38.7 -49.1 | -46.1 -46.1 | -47.8 -45.4 | -49.2 -44.6 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=1.35 | -7.6 40.2 | -11.1 43.8 | -13.1 44.2 | -15.3 42.4 | -17.0 38.3 | -18.5 40.1 | 3.4 36.0 | 10.4 11.7 | 13.5 6.1 | 21.5 1.6 | 28.9 -2.0 | 35.8 -5.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | -23.5 -9.8 | -25.4 -8.2 | -26.0 -7.3 | -26.8 -7.6 | -27.5 -9.2 | -27.9 -10.0 | -26.6 -12.3 | -23.9 -15.2 | -20.6 -18.1 | -17.5 -20.2 | -14.8 -21.7 | -12.1 -22.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.37 | 15.9 50.0 | 14.3 52.0 | 12.9 51.5 | 11.6 50.0 | 10.4 47.5 | 9.4 50.1 | 30.0 48.3 | 34.4 26.9 | 34.1 24.2 | 39.0 21.8 | 43.7 19.6 | 47.9 17.7 |
| 内墙1 | F=8.04 K=0.93 | -58.9 -21.6 | -58.9 -21.6 | -58.9 -21.6 | -58.9 -21.6 | -58.9 -21.6 | -58.9 -21.6 | -58.9 -21.6 | -21.6 -21.6 | -21.6 -21.6 | -21.6 -21.6 | -21.6 -21.6 | -21.6 -21.6 |
| 内墙1 | F=21.35 K=0.93 | -156.4 -57.4 | -156.4 -57.4 | -156.4 -57.4 | -156.4 -57.4 | -156.4 -57.4 | -156.4 -57.4 | -156.4 -57.4 | -57.4 -57.4 | -57.4 -57.4 | -57.4 -57.4 | -57.4 -57.4 | -57.4 -57.4 |
| 内墙1 | F=6.96 K=0.93 | -51.0 -18.7 | -51.0 -18.7 | -51.0 -18.7 | -51.0 -18.7 | -51.0 -18.7 | -51.0 -18.7 | -51.0 -18.7 | -18.7 -18.7 | -18.7 -18.7 | -18.7 -18.7 | -18.7 -18.7 | -18.7 -18.7 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -16.4 -16.4 | -16.4 -16.4 | -16.4 -16.4 | -16.4 -16.4 | -16.4 -16.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 114.0 270.8 | 99.8 281.5 | 85.5 292.2 | 74.8 299.3 | 67.7 306.4 | 57.0 313.5 | 53.4 317.1 | 142.5 324.2 | 185.3 238.7 | 217.3 192.4 | 238.7 160.3 | 256.5 135.4 |
| 照明 | 显热(W) | 43.1 162.6 | 35.3 168.5 | 29.4 172.4 | 25.5 176.4 | 21.6 178.3 | 17.6 180.3 | 15.7 182.2 | 82.3 184.2 | 121.5 117.6 | 137.2 76.4 | 147.0 62.7 | 154.8 50.9 |
| 人体 | 显热(W) | 47.5 243.3 | 39.2 248.9 | 33.6 254.5 | 28.0 257.3 | 25.2 260.1 | 19.6 262.9 | 16.8 265.7 | 145.4 268.5 | 198.6 137.0 | 215.4 83.9 | 226.5 67.1 | 234.9 55.9 |
|  | 全热(W) | 47.5 445.5 | 39.2 451.1 | 33.6 456.7 | 28.0 459.5 | 25.2 462.3 | 19.6 465.1 | 16.8 467.9 | 347.6 470.7 | 400.8 137.0 | 417.5 83.9 | 428.7 67.1 | 437.1 55.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.00 | 0.30 0.00 | 0.30 0.00 | 0.30 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -112.7 | 0.0 -93.7 | 0.0 -84.1 | 0.0 -86.5 | 0.0 -105.5 | 0.0 -115.0 | -305.2 0.0 | -274.3 0.0 | -236.3 0.0 | -200.6 0.0 | -169.7 0.0 | -138.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -392.2 | 0.0 -372.8 | 0.0 -363.0 | 0.0 -365.5 | 0.0 -384.9 | 0.0 -394.7 | -589.4 0.0 | -557.8 0.0 | -518.8 0.0 | -482.3 0.0 | -450.7 0.0 | -419.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.39 | 0.00 -0.39 | 0.00 -0.39 | 0.00 -0.39 | 0.00 -0.39 | 0.00 -0.39 | -0.39 0.00 | -0.39 0.00 | -0.39 0.00 | -0.39 0.00 | -0.39 0.00 | -0.39 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -401 273 | -432 317 | -459 347 | -480 355 | -495 343 | -517 346 | -1093 744 | -215 731 | -40 247 | 61 104 | 141 39 | 212 -11 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -401 350 | -432 394 | -459 423 | -480 432 | -495 420 | -517 423 | -808 542 | -134 529 | 40 247 | 141 104 | 220 39 | 290 -11 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -401 665 | -432 690 | -459 710 | -480 721 | -495 728 | -517 741 | -503 744 | 343 731 | 479 247 | 544 104 | 592 39 | 631 -11 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -401 463 | -432 488 | -459 508 | -480 518 | -495 525 | -517 538 | -503 542 | 141 529 | 276 247 | 341 104 | 389 39 | 429 -11 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1024[卫生间] |  | 4.50 | 11.76 | 26 | 60 | 345.0 | 19 | 478.5 | 19 | 0.20 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=5.54 K=0.93 | -40.6 -14.9 | -40.6 -14.9 | -40.6 -14.9 | -40.6 -14.9 | -40.6 -14.9 | -40.6 -14.9 | -40.6 -14.9 | -14.9 -14.9 | -14.9 -14.9 | -14.9 -14.9 | -14.9 -14.9 | -14.9 -14.9 |
| 内墙1 | F=6.96 K=0.93 | -51.0 -18.7 | -51.0 -18.7 | -51.0 -18.7 | -51.0 -18.7 | -51.0 -18.7 | -51.0 -18.7 | -51.0 -18.7 | -18.7 -18.7 | -18.7 -18.7 | -18.7 -18.7 | -18.7 -18.7 | -18.7 -18.7 |
| 内墙1 | F=12.79 K=0.93 | -93.7 -34.4 | -93.7 -34.4 | -93.7 -34.4 | -93.7 -34.4 | -93.7 -34.4 | -93.7 -34.4 | -93.7 -34.4 | -34.4 -34.4 | -34.4 -34.4 | -34.4 -34.4 | -34.4 -34.4 | -34.4 -34.4 |
| 内墙1 | F=12.69 K=0.93 | -92.9 -34.1 | -92.9 -34.1 | -92.9 -34.1 | -92.9 -34.1 | -92.9 -34.1 | -92.9 -34.1 | -92.9 -34.1 | -34.1 -34.1 | -34.1 -34.1 | -34.1 -34.1 | -34.1 -34.1 | -34.1 -34.1 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -16.4 -16.4 | -16.4 -16.4 | -16.4 -16.4 | -16.4 -16.4 | -16.4 -16.4 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -16.4 -16.4 | -16.4 -16.4 | -16.4 -16.4 | -16.4 -16.4 | -16.4 -16.4 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -16.4 -16.4 | -16.4 -16.4 | -16.4 -16.4 | -16.4 -16.4 | -16.4 -16.4 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -16.4 -16.4 | -16.4 -16.4 | -16.4 -16.4 | -16.4 -16.4 | -16.4 -16.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 75.3 178.8 | 65.9 185.8 | 56.4 192.9 | 49.4 197.6 | 44.7 202.3 | 37.6 207.0 | 35.3 209.3 | 94.1 214.0 | 122.3 157.6 | 143.5 127.0 | 157.6 105.8 | 169.3 89.4 |
| 照明 | 显热(W) | 28.5 107.4 | 23.3 111.3 | 19.4 113.8 | 16.8 116.4 | 14.2 117.7 | 11.6 119.0 | 10.3 120.3 | 54.3 121.6 | 80.2 77.6 | 90.6 50.5 | 97.0 41.4 | 102.2 33.6 |
| 人体 | 显热(W) | 31.4 160.6 | 25.8 164.3 | 22.2 168.0 | 18.5 169.9 | 16.6 171.7 | 12.9 173.6 | 11.1 175.4 | 96.0 177.3 | 131.1 90.5 | 142.2 55.4 | 149.6 44.3 | 155.1 36.9 |
|  | 全热(W) | 31.4 294.1 | 25.8 297.8 | 22.2 301.5 | 18.5 303.3 | 16.6 305.2 | 12.9 307.0 | 11.1 308.9 | 229.5 310.7 | 264.6 90.5 | 275.6 55.4 | 283.0 44.3 | 288.6 36.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -74.4 | 0.0 -61.8 | 0.0 -55.6 | 0.0 -57.1 | 0.0 -69.7 | 0.0 -75.9 | -201.5 0.0 | -181.1 0.0 | -156.0 0.0 | -132.4 0.0 | -112.0 0.0 | -91.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -258.9 | 0.0 -246.1 | 0.0 -239.7 | 0.0 -241.3 | 0.0 -254.1 | 0.0 -260.6 | -389.1 0.0 | -368.2 0.0 | -342.5 0.0 | -318.4 0.0 | -297.5 0.0 | -276.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.26 | 0.00 -0.26 | 0.00 -0.26 | 0.00 -0.26 | 0.00 -0.26 | 0.00 -0.26 | -0.26 0.00 | -0.26 0.00 | -0.26 0.00 | -0.26 0.00 | -0.26 0.00 | -0.26 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -322 153 | -342 181 | -359 201 | -373 208 | -382 203 | -395 205 | -790 471 | -158 479 | -43 158 | 23 65 | 72 24 | 116 -8 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -322 205 | -342 232 | -359 251 | -373 259 | -382 254 | -395 256 | -602 337 | -105 345 | 10 158 | 76 65 | 124 24 | 167 -8 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -322 412 | -342 427 | -359 440 | -373 449 | -382 457 | -395 465 | -401 471 | 210 479 | 299 158 | 342 65 | 370 24 | 392 -8 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -322 279 | -342 294 | -359 307 | -373 316 | -382 324 | -395 332 | -401 337 | 77 345 | 166 158 | 208 65 | 236 24 | 259 -8 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1029[无障碍卫生间] |  | 4.50 | 8.45 | 26 | 60 | 208.6 | 19 | 304.4 | 19 | 0.14 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=8.33 K=1.73 | -114.2 -41.9 | -114.2 -41.9 | -114.2 -41.9 | -114.2 -41.9 | -114.2 -41.9 | -114.2 -41.9 | -114.2 -41.9 | -41.9 -41.9 | -41.9 -41.9 | -41.9 -41.9 | -41.9 -41.9 | -41.9 -41.9 |
| 顶板1 | F=0.12 K=1.73 | -1.6 -0.6 | -1.6 -0.6 | -1.6 -0.6 | -1.6 -0.6 | -1.6 -0.6 | -1.6 -0.6 | -1.6 -0.6 | -0.6 -0.6 | -0.6 -0.6 | -0.6 -0.6 | -0.6 -0.6 | -0.6 -0.6 |
| 内墙1 | F=12.76 K=0.93 | -93.4 -34.3 | -93.4 -34.3 | -93.4 -34.3 | -93.4 -34.3 | -93.4 -34.3 | -93.4 -34.3 | -93.4 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 |
| 内墙1 | F=14.65 K=0.93 | -66.5 -66.5 | -66.5 -66.5 | -66.5 -66.5 | -66.5 -66.5 | -66.5 -66.5 | -66.5 -66.5 | -66.5 -66.5 | -66.5 -66.5 | -66.5 -66.5 | -66.5 -66.5 | -66.5 -66.5 | -66.5 -66.5 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -16.4 -16.4 | -16.4 -16.4 | -16.4 -16.4 | -16.4 -16.4 | -16.4 -16.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 54.1 128.4 | 47.3 133.5 | 40.5 138.5 | 35.5 141.9 | 32.1 145.3 | 27.0 148.7 | 25.3 150.3 | 67.6 153.7 | 87.8 113.2 | 103.0 91.2 | 113.2 76.0 | 121.6 64.2 |
| 照明 | 显热(W) | 20.4 77.1 | 16.7 79.9 | 13.9 81.8 | 12.1 83.6 | 10.2 84.5 | 8.4 85.5 | 7.4 86.4 | 39.0 87.3 | 57.6 55.7 | 65.0 36.2 | 69.7 29.7 | 73.4 24.2 |
| 人体 | 显热(W) | 22.5 115.4 | 18.6 118.0 | 15.9 120.7 | 13.3 122.0 | 11.9 123.3 | 9.3 124.7 | 8.0 126.0 | 69.0 127.3 | 94.2 65.0 | 102.1 39.8 | 107.4 31.8 | 111.4 26.5 |
|  | 全热(W) | 22.5 211.2 | 18.6 213.9 | 15.9 216.5 | 13.3 217.9 | 11.9 219.2 | 9.3 220.5 | 8.0 221.8 | 164.8 223.2 | 190.0 65.0 | 198.0 39.8 | 203.3 31.8 | 207.3 26.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -53.4 | 0.0 -44.4 | 0.0 -39.9 | 0.0 -41.0 | 0.0 -50.0 | 0.0 -54.5 | -144.7 0.0 | -130.1 0.0 | -112.0 0.0 | -95.1 0.0 | -80.5 0.0 | -65.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -186.0 | 0.0 -176.7 | 0.0 -172.1 | 0.0 -173.3 | 0.0 -182.5 | 0.0 -187.1 | -279.5 0.0 | -264.5 0.0 | -246.0 0.0 | -228.7 0.0 | -213.7 0.0 | -198.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.19 | 0.00 -0.19 | 0.00 -0.19 | 0.00 -0.19 | 0.00 -0.19 | 0.00 -0.19 | -0.19 0.00 | -0.19 0.00 | -0.19 0.00 | -0.19 0.00 | -0.19 0.00 | -0.19 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -224 71 | -238 91 | -250 105 | -260 110 | -266 107 | -276 108 | -559 299 | -153 304 | -70 74 | -22 7 | 13 -22 | 44 -45 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -224 108 | -238 127 | -250 141 | -260 147 | -266 143 | -276 144 | -425 203 | -114 209 | -32 74 | 15 7 | 50 -22 | 81 -45 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -224 257 | -238 267 | -250 277 | -260 284 | -266 289 | -276 295 | -280 299 | 112 304 | 176 74 | 206 7 | 226 -22 | 242 -45 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -224 161 | -238 172 | -250 181 | -260 188 | -266 193 | -276 199 | -280 203 | 16 209 | 80 74 | 110 7 | 130 -22 | 147 -45 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2001[展示区] |  | 4.50 | 2798.60 | 26 | 60 | 121662.1 | 18 | 172484.6 | 18 | 76.12 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=546.17 K=0.33 D=3.99 | 1082.3 102.2 | 987.9 82.3 | 826.5 65.3 | 656.3 51.3 | 469.9 146.9 | 330.4 323.6 | 280.7 522.9 | 239.7 726.9 | 206.0 891.0 | 176.1 1020.7 | 153.3 1096.5 | 122.0 1121.3 |
| 顶板1 | F=384.00 K=1.73 | -5263.3 -1932.1 | -5263.3 -1932.1 | -5263.3 -1932.1 | -5263.3 -1932.1 | -5263.3 -1932.1 | -5263.3 -1932.1 | -5263.3 -1932.1 | -1932.1 -1932.1 | -1932.1 -1932.1 | -1932.1 -1932.1 | -1932.1 -1932.1 | -1932.1 -1932.1 |
| 东外墙 | F=218.91 K=0.67 D=5.56 | 116.1 -272.6 | 44.0 -287.6 | -59.8 -298.2 | -51.0 -316.1 | -53.6 -326.0 | -65.2 -336.7 | -94.2 -345.7 | -120.0 -353.0 | -160.2 -133.8 | -209.0 35.4 | -235.0 123.1 | -255.9 150.8 |
| 南外墙 | F=167.49 K=0.67 D=5.56 | -407.4 -526.1 | -362.1 -536.6 | -335.7 -543.8 | -326.0 -556.8 | -339.7 -563.7 | -371.2 -571.3 | -399.7 -577.7 | -417.1 -582.8 | -445.8 -560.7 | -481.5 -531.9 | -499.8 -501.3 | -514.5 -460.8 |
| 东北外墙 | F=156.58 K=0.67 D=5.56 | -108.9 -306.6 | -153.2 -316.8 | -165.9 -323.9 | -157.7 -336.3 | -157.8 -343.1 | -164.6 -350.5 | -184.0 -356.7 | -201.3 -361.7 | -229.0 -213.6 | -263.1 -116.9 | -280.9 -79.6 | -295.2 -78.0 |
| 东南外墙 | F=53.10 K=0.67 D=5.56 | -19.1 -100.8 | -24.3 -104.4 | -38.2 -106.9 | -49.1 -111.1 | -49.4 -113.5 | -51.9 -116.0 | -58.6 -118.1 | -64.7 -119.8 | -74.2 -90.8 | -85.8 -60.0 | -92.0 -36.9 | -96.9 -22.2 |
| 西南外墙 | F=89.10 K=0.67 D=5.56 | -127.4 -161.5 | -115.3 -168.4 | -82.5 -173.5 | -40.9 -181.4 | -11.8 -186.0 | 2.3 -190.8 | -6.4 -194.9 | -29.7 -198.2 | -76.5 -186.9 | -132.4 -172.0 | -144.2 -156.1 | -153.8 -140.1 |
| 西北外墙 | F=137.84 K=0.67 D=5.56 | -203.6 -255.0 | -184.9 -265.9 | -171.8 -273.9 | -139.1 -286.3 | -75.7 -293.5 | -22.1 -301.1 | 2.2 -307.5 | -1.2 -312.8 | -71.2 -295.4 | -208.9 -272.5 | -227.6 -247.9 | -242.7 -223.1 |
| 北外墙 | F=159.30 K=0.67 D=5.56 | -434.4 -515.3 | -413.0 -525.4 | -397.9 -532.3 | -385.8 -544.6 | -382.7 -551.3 | -386.7 -558.5 | -382.4 -564.6 | -372.1 -569.5 | -396.5 -503.1 | -472.7 -472.2 | -490.2 -465.1 | -504.2 -456.8 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=45.90 | -148.9 2900.4 | -277.5 1902.8 | -357.2 1874.7 | -438.2 1777.5 | -506.8 1582.5 | -563.6 1531.5 | 1857.8 1309.9 | 3695.7 585.1 | 4729.7 376.1 | 5077.4 206.3 | 4584.7 67.6 | 3601.2 -55.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | -799.8 -334.3 | -863.3 -277.9 | -884.4 -249.7 | -912.7 -256.7 | -933.8 -313.2 | -947.9 -341.4 | -905.6 -419.0 | -813.9 -517.7 | -701.1 -616.4 | -595.3 -687.0 | -503.6 -736.3 | -411.9 -778.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.37 | 650.9 3234.7 | 585.8 2180.7 | 527.2 2124.4 | 474.5 2034.2 | 427.0 1895.7 | 384.3 1872.9 | 2763.4 1728.9 | 4509.6 1102.8 | 5430.8 992.5 | 5672.7 893.3 | 5088.3 803.9 | 4013.1 723.5 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=18.90 | -77.9 1180.5 | -129.1 730.8 | -160.5 724.5 | -192.5 689.2 | -219.5 613.2 | -241.8 596.0 | 244.9 508.2 | 766.8 212.9 | 1172.1 129.6 | 1423.0 62.2 | 1448.0 7.4 | 1299.8 -41.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | -329.3 -137.7 | -355.5 -114.4 | -364.2 -102.8 | -375.8 -105.7 | -384.5 -129.0 | -390.3 -140.6 | -372.9 -172.5 | -335.1 -213.2 | -288.7 -253.8 | -245.1 -282.9 | -207.4 -303.2 | -169.6 -320.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.37 | 251.5 1318.2 | 226.3 845.2 | 203.7 827.3 | 183.3 794.9 | 165.0 742.1 | 148.5 736.6 | 617.8 680.8 | 1101.9 426.1 | 1460.8 383.5 | 1668.1 345.1 | 1655.3 310.6 | 1469.4 279.5 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=18.90 | -37.9 811.0 | -93.2 1082.4 | -128.1 1443.7 | -163.3 1676.6 | -193.3 1677.4 | -218.2 1490.9 | 25.2 1061.2 | 130.1 280.6 | 197.8 190.6 | 314.9 117.1 | 417.0 56.8 | 512.6 3.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | -329.3 -137.7 | -355.5 -114.4 | -364.2 -102.8 | -375.8 -105.7 | -384.5 -129.0 | -390.3 -140.6 | -372.9 -172.5 | -335.1 -213.2 | -288.7 -253.8 | -245.1 -282.9 | -207.4 -303.2 | -169.6 -320.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.37 | 291.4 948.7 | 262.3 1196.9 | 236.1 1546.5 | 212.5 1782.3 | 191.2 1806.4 | 172.1 1631.5 | 398.1 1233.7 | 465.3 493.8 | 486.5 444.4 | 560.0 400.0 | 624.4 360.0 | 682.3 324.0 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=18.90 | -110.1 720.9 | -158.1 762.6 | -186.6 731.5 | -215.9 637.9 | -240.6 538.4 | -260.8 528.7 | -13.2 447.6 | 95.6 158.3 | 166.8 80.5 | 259.4 18.1 | 444.2 -32.4 | 608.2 -76.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | -329.3 -137.7 | -355.5 -114.4 | -364.2 -102.8 | -375.8 -105.7 | -384.5 -129.0 | -390.3 -140.6 | -372.9 -172.5 | -335.1 -213.2 | -288.7 -253.8 | -245.1 -282.9 | -207.4 -303.2 | -169.6 -320.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.37 | 219.3 858.6 | 197.3 877.0 | 177.6 834.3 | 159.9 743.7 | 143.9 667.3 | 129.5 669.3 | 359.7 620.1 | 430.7 371.5 | 455.4 334.4 | 504.5 300.9 | 651.6 270.8 | 777.8 243.8 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | -15.3 80.4 | -22.2 87.6 | -26.3 88.4 | -30.5 84.8 | -34.1 76.5 | -37.0 80.1 | 6.7 71.9 | 20.8 23.4 | 27.0 12.2 | 42.9 3.2 | 57.7 -4.1 | 71.6 -10.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | -47.0 -19.7 | -50.8 -16.3 | -52.0 -14.7 | -53.7 -15.1 | -54.9 -18.4 | -55.8 -20.1 | -53.3 -24.6 | -47.9 -30.5 | -41.2 -36.3 | -35.0 -40.4 | -29.6 -43.3 | -24.2 -45.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.37 | 31.8 100.1 | 28.6 103.9 | 25.7 103.1 | 23.2 99.9 | 20.9 94.9 | 18.8 100.2 | 60.0 96.6 | 68.7 53.9 | 68.2 48.5 | 77.9 43.6 | 87.3 39.3 | 95.8 35.3 |
| 内墙1 | F=19.77 K=0.93 | -144.8 -53.1 | -144.8 -53.1 | -144.8 -53.1 | -144.8 -53.1 | -144.8 -53.1 | -144.8 -53.1 | -144.8 -53.1 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 |
| 内墙1 | F=12.45 K=0.93 | -91.2 -33.5 | -91.2 -33.5 | -91.2 -33.5 | -91.2 -33.5 | -91.2 -33.5 | -91.2 -33.5 | -91.2 -33.5 | -33.5 -33.5 | -33.5 -33.5 | -33.5 -33.5 | -33.5 -33.5 | -33.5 -33.5 |
| 内墙1 | F=11.51 K=0.93 | -84.3 -31.0 | -84.3 -31.0 | -84.3 -31.0 | -84.3 -31.0 | -84.3 -31.0 | -84.3 -31.0 | -84.3 -31.0 | -31.0 -31.0 | -31.0 -31.0 | -31.0 -31.0 | -31.0 -31.0 | -31.0 -31.0 |
| 内墙1 | F=12.50 K=0.93 | -91.5 -33.6 | -91.5 -33.6 | -91.5 -33.6 | -91.5 -33.6 | -91.5 -33.6 | -91.5 -33.6 | -91.5 -33.6 | -33.6 -33.6 | -33.6 -33.6 | -33.6 -33.6 | -33.6 -33.6 | -33.6 -33.6 |
| 内墙1 | F=8.21 K=0.93 | -60.1 -22.1 | -60.1 -22.1 | -60.1 -22.1 | -60.1 -22.1 | -60.1 -22.1 | -60.1 -22.1 | -60.1 -22.1 | -22.1 -22.1 | -22.1 -22.1 | -22.1 -22.1 | -22.1 -22.1 | -22.1 -22.1 |
| 内墙1 | F=18.35 K=0.93 | -134.4 -49.3 | -134.4 -49.3 | -134.4 -49.3 | -134.4 -49.3 | -134.4 -49.3 | -134.4 -49.3 | -134.4 -49.3 | -49.3 -49.3 | -49.3 -49.3 | -49.3 -49.3 | -49.3 -49.3 | -49.3 -49.3 |
| 内墙1 | F=28.22 K=0.93 | -206.7 -75.9 | -206.7 -75.9 | -206.7 -75.9 | -206.7 -75.9 | -206.7 -75.9 | -206.7 -75.9 | -206.7 -75.9 | -75.9 -75.9 | -75.9 -75.9 | -75.9 -75.9 | -75.9 -75.9 | -75.9 -75.9 |
| 内墙1 | F=13.31 K=0.93 | -97.4 -35.8 | -97.4 -35.8 | -97.4 -35.8 | -97.4 -35.8 | -97.4 -35.8 | -97.4 -35.8 | -97.4 -35.8 | -35.8 -35.8 | -35.8 -35.8 | -35.8 -35.8 | -35.8 -35.8 | -35.8 -35.8 |
| 内墙1 | F=8.34 K=0.93 | -61.1 -22.4 | -61.1 -22.4 | -61.1 -22.4 | -61.1 -22.4 | -61.1 -22.4 | -61.1 -22.4 | -61.1 -22.4 | -22.4 -22.4 | -22.4 -22.4 | -22.4 -22.4 | -22.4 -22.4 | -22.4 -22.4 |
| 内墙1 | F=307.77 K=1.79 | -4364.3 -4364.3 | -4364.3 -4364.3 | -4364.3 -4364.3 | -4364.3 -4364.3 | -4364.3 -4364.3 | -4364.3 -4364.3 | -4364.3 -4364.3 | -4364.3 -4364.3 | -4364.3 -4364.3 | -4364.3 -4364.3 | -4364.3 -4364.3 | -4364.3 -4364.3 |
| 内门1 | F=3.78 K=3.00 | -89.6 -32.9 | -89.6 -32.9 | -89.6 -32.9 | -89.6 -32.9 | -89.6 -32.9 | -89.6 -32.9 | -89.6 -32.9 | -32.9 -32.9 | -32.9 -32.9 | -32.9 -32.9 | -32.9 -32.9 | -32.9 -32.9 |
| 内门1 | F=3.78 K=3.00 | -89.6 -32.9 | -89.6 -32.9 | -89.6 -32.9 | -89.6 -32.9 | -89.6 -32.9 | -89.6 -32.9 | -89.6 -32.9 | -32.9 -32.9 | -32.9 -32.9 | -32.9 -32.9 | -32.9 -32.9 | -32.9 -32.9 |
| 内门1 | F=3.78 K=3.00 | -89.6 -32.9 | -89.6 -32.9 | -89.6 -32.9 | -89.6 -32.9 | -89.6 -32.9 | -89.6 -32.9 | -89.6 -32.9 | -32.9 -32.9 | -32.9 -32.9 | -32.9 -32.9 | -32.9 -32.9 | -32.9 -32.9 |
| 挑空楼板 | F=421.05 K=0.59 D=7.52 | -1133.5 -1087.6 | -1134.7 -1085.0 | -1118.0 -1091.2 | -1110.2 -1110.3 | -1108.4 -1114.7 | -1106.3 -1118.3 | -1100.7 -1121.1 | -1095.3 -1123.6 | -1091.5 -1125.3 | -1088.5 -1128.4 | -1087.7 -1130.1 | -1088.7 -1131.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 11754.1 33163.4 | 10074.9 34422.7 | 8815.6 35262.3 | 7976.0 36101.9 | 6716.6 36941.5 | 6296.8 37361.3 | 16791.6 38200.8 | 21829.1 28125.9 | 25607.2 22668.6 | 28125.9 18890.5 | 30224.8 15952.0 | 31904.0 13433.3 |
| 照明 | 显热(W) | 22388.8 22388.8 | 22388.8 22388.8 | 22388.8 22388.8 | 22388.8 22388.8 | 22388.8 22388.8 | 22388.8 22388.8 | 22388.8 22388.8 | 22388.8 22388.8 | 22388.8 22388.8 | 22388.8 22388.8 | 22388.8 22388.8 | 22388.8 22388.8 |
| 人体 | 显热(W) | 9842.1 62567.7 | 8436.1 63973.7 | 7030.1 64676.7 | 6327.1 65379.7 | 4921.1 66082.7 | 4218.0 66785.7 | 36556.4 67488.7 | 49913.5 34447.4 | 54131.6 21090.2 | 56943.6 16872.2 | 59052.6 14060.1 | 61161.6 11951.1 |
|  | 全热(W) | 9842.1 113390.2 | 8436.1 114796.2 | 7030.1 115499.2 | 6327.1 116202.2 | 4921.1 116905.2 | 4218.0 117608.2 | 87378.9 118311.2 | 100736.0 34447.4 | 104954.1 21090.2 | 107766.1 16872.2 | 109875.1 14060.1 | 111984.1 11951.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 76.12 | 0.00 76.12 | 0.00 76.12 | 0.00 76.12 | 0.00 76.12 | 0.00 76.12 | 76.12 76.12 | 76.12 0.00 | 76.12 0.00 | 76.12 0.00 | 76.12 0.00 | 76.12 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -28320.4 | 0.0 -23541.0 | 0.0 -21151.3 | 0.0 -21748.8 | 0.0 -26528.2 | 0.0 -28917.8 | -76711.7 0.0 | -68945.2 0.0 | -59386.5 0.0 | -50425.1 0.0 | -42658.6 0.0 | -34892.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -98595.1 | 0.0 -93700.8 | 0.0 -91253.7 | 0.0 -91865.5 | 0.0 -96759.7 | 0.0 -99206.8 | -148149.2 0.0 | -140196.0 0.0 | -130407.6 0.0 | -121230.9 0.0 | -113277.8 0.0 | -105324.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -98.30 | 0.00 -98.30 | 0.00 -98.30 | 0.00 -98.30 | 0.00 -98.30 | 0.00 -98.30 | -98.30 0.00 | -98.30 0.00 | -98.30 0.00 | -98.30 0.00 | -98.30 0.00 | -98.30 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 31491 66165 | 27996 72513 | 24964 76729 | 23180 77550 | 20255 73867 | 18879 72407 | -32280 172485 | 653 76576 | 19745 57966 | 34650 50109 | 46507 44347 | 57264 39600 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 31491 85618 | 27996 91851 | 24964 96009 | 23180 96844 | 20255 93276 | 18879 91874 | -11665 121662 | 21082 76576 | 39944 57966 | 54633 50109 | 66304 44347 | 76874 39600 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 76.12 76.12 | 76.12 76.12 | 76.12 76.12 | 76.12 76.12 | 76.12 76.12 | 76.12 76.12 | 76.12 76.12 | 76.12 76.12 | 76.12 76.12 | 76.12 76.12 | 76.12 76.12 | 76.12 76.12 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 31491 164761 | 27996 166214 | 24964 167983 | 23180 169416 | 20255 170627 | 18879 171614 | 115870 172485 | 140850 76576 | 150153 57966 | 155881 50109 | 159785 44347 | 162589 39600 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 31491 113938 | 27996 115392 | 24964 117161 | 23180 118593 | 20255 119804 | 18879 120792 | 65047 121662 | 90027 76576 | 99330 57966 | 105059 50109 | 108962 44347 | 111766 39600 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 76.12 76.12 | 76.12 76.12 | 76.12 76.12 | 76.12 76.12 | 76.12 76.12 | 76.12 76.12 | 76.12 76.12 | 76.12 76.12 | 76.12 76.12 | 76.12 76.12 | 76.12 76.12 | 76.12 76.12 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2002[多功能厅] |  | 4.50 | 384.00 | 26 | 60 | 16594.9 | 18 | 23568.3 | 18 | 10.44 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 14.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=384.00 K=1.73 | -5263.3 -1932.1 | -5263.3 -1932.1 | -5263.3 -1932.1 | -5263.3 -1932.1 | -5263.3 -1932.1 | -5263.3 -1932.1 | -5263.3 -1932.1 | -1932.1 -1932.1 | -1932.1 -1932.1 | -1932.1 -1932.1 | -1932.1 -1932.1 | -1932.1 -1932.1 |
| 南外墙 | F=94.50 K=0.67 D=5.56 | -229.9 -296.8 | -204.3 -302.8 | -189.4 -306.8 | -183.9 -314.1 | -191.7 -318.0 | -209.4 -322.3 | -225.5 -326.0 | -235.4 -328.8 | -251.6 -316.4 | -271.6 -300.1 | -282.0 -282.8 | -290.3 -260.0 |
| 西外墙 | F=58.50 K=0.67 D=5.56 | -45.5 -64.8 | -37.7 -69.9 | -32.2 -73.6 | 5.4 -79.2 | 37.6 -82.5 | 60.9 -86.0 | 66.8 -88.9 | 57.2 -91.3 | 18.6 -84.1 | -43.6 -74.5 | -52.2 -64.2 | -59.1 -53.8 |
| 北外墙 | F=102.60 K=0.67 D=5.56 | -279.8 -331.9 | -266.0 -338.4 | -256.3 -342.8 | -248.5 -350.8 | -246.5 -355.0 | -249.1 -359.7 | -246.3 -363.7 | -239.6 -366.8 | -255.4 -324.1 | -304.4 -304.1 | -315.7 -299.6 | -324.7 -294.2 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=13.50 | 6.6 419.1 | -36.3 723.9 | -64.3 1154.1 | -92.1 1523.9 | -116.0 1686.1 | -136.0 1646.4 | 35.9 1268.1 | 109.0 257.5 | 155.8 187.4 | 238.0 129.8 | 309.6 82.1 | 376.7 39.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | -235.2 -98.3 | -253.9 -81.7 | -260.1 -73.4 | -268.4 -75.5 | -274.6 -92.1 | -278.8 -100.4 | -266.4 -123.2 | -239.4 -152.3 | -206.2 -181.3 | -175.1 -202.0 | -148.1 -216.6 | -121.1 -229.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.37 | 241.8 517.5 | 217.6 805.6 | 195.9 1227.5 | 176.3 1599.4 | 158.7 1778.2 | 142.8 1746.8 | 302.2 1391.3 | 348.4 409.7 | 362.0 368.8 | 413.1 331.9 | 457.7 298.7 | 497.9 268.8 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=5.40 | -30.5 160.8 | -44.3 175.2 | -52.6 176.7 | -61.0 169.7 | -68.1 153.0 | -74.0 160.2 | 13.4 143.9 | 41.7 46.8 | 53.9 24.4 | 85.8 6.4 | 115.4 -8.1 | 143.1 -20.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | -94.1 -39.3 | -101.6 -32.7 | -104.1 -29.4 | -107.4 -30.2 | -109.9 -36.8 | -111.5 -40.2 | -106.5 -49.3 | -95.8 -60.9 | -82.5 -72.5 | -70.0 -80.8 | -59.2 -86.6 | -48.5 -91.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.37 | 63.6 200.2 | 57.2 207.8 | 51.5 206.1 | 46.3 199.9 | 41.7 189.8 | 37.5 200.4 | 120.0 193.2 | 137.4 107.7 | 136.4 96.9 | 155.9 87.3 | 174.7 78.5 | 191.6 70.7 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=13.50 | -78.6 514.9 | -112.9 544.7 | -133.3 522.5 | -154.2 455.7 | -171.9 384.5 | -186.3 377.6 | -9.4 319.7 | 68.3 113.1 | 119.1 57.5 | 185.3 12.9 | 317.3 -23.1 | 434.4 -54.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | -235.2 -98.3 | -253.9 -81.7 | -260.1 -73.4 | -268.4 -75.5 | -274.6 -92.1 | -278.8 -100.4 | -266.4 -123.2 | -239.4 -152.3 | -206.2 -181.3 | -175.1 -202.0 | -148.1 -216.6 | -121.1 -229.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.37 | 156.6 613.3 | 141.0 626.4 | 126.9 596.0 | 114.2 531.2 | 102.8 476.6 | 92.5 478.0 | 256.9 443.0 | 307.7 265.4 | 325.3 238.8 | 360.4 214.9 | 465.4 193.5 | 555.6 174.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 1612.8 4550.4 | 1382.4 4723.2 | 1209.6 4838.4 | 1094.4 4953.6 | 921.6 5068.8 | 864.0 5126.4 | 2304.0 5241.6 | 2995.2 3859.2 | 3513.6 3110.4 | 3859.2 2592.0 | 4147.2 2188.8 | 4377.6 1843.2 |
| 照明 | 显热(W) | 3072.0 3072.0 | 3072.0 3072.0 | 3072.0 3072.0 | 3072.0 3072.0 | 3072.0 3072.0 | 3072.0 3072.0 | 3072.0 3072.0 | 3072.0 3072.0 | 3072.0 3072.0 | 3072.0 3072.0 | 3072.0 3072.0 | 3072.0 3072.0 |
| 人体 | 显热(W) | 1350.5 8585.0 | 1157.5 8777.9 | 964.6 8874.4 | 868.1 8970.9 | 675.2 9067.3 | 578.8 9163.8 | 5016.0 9260.2 | 6848.7 4726.6 | 7427.5 2893.8 | 7813.3 2315.1 | 8102.7 1929.2 | 8392.1 1639.8 |
|  | 全热(W) | 1350.5 15558.5 | 1157.5 15751.4 | 964.6 15847.8 | 868.1 15944.3 | 675.2 16040.8 | 578.8 16137.2 | 11989.4 16233.7 | 13822.2 4726.6 | 14400.9 2893.8 | 14786.8 2315.1 | 15076.1 1929.2 | 15365.5 1639.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 10.44 | 0.00 10.44 | 0.00 10.44 | 0.00 10.44 | 0.00 10.44 | 0.00 10.44 | 10.44 10.44 | 10.44 0.00 | 10.44 0.00 | 10.44 0.00 | 10.44 0.00 | 10.44 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -1813.4 | 0.0 -1507.4 | 0.0 -1354.4 | 0.0 -1392.6 | 0.0 -1698.7 | 0.0 -1851.7 | -4912.0 0.0 | -4414.7 0.0 | -3802.6 0.0 | -3228.8 0.0 | -2731.5 0.0 | -2234.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -6313.2 | 0.0 -5999.9 | 0.0 -5843.2 | 0.0 -5882.3 | 0.0 -6195.7 | 0.0 -6352.4 | -9486.3 0.0 | -8977.0 0.0 | -8350.3 0.0 | -7762.7 0.0 | -7253.4 0.0 | -6744.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -6.29 | 0.00 -6.29 | 0.00 -6.29 | 0.00 -6.29 | 0.00 -6.29 | 0.00 -6.29 | -6.29 0.00 | -6.29 0.00 | -6.29 0.00 | -6.29 0.00 | -6.29 0.00 | -6.29 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 114 15337 | -353 16347 | -745 17113 | -963 17561 | -1351 17522 | -1542 17467 | 2251 23568 | 8781 9356 | 10545 6689 | 11913 5517 | 13202 4662 | 14419 3979 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 114 12863 | -353 13866 | -745 14628 | -963 15077 | -1351 15045 | -1542 14995 | -149 16595 | 6370 9356 | 8119 6689 | 9473 5517 | 10751 4662 | 11956 3979 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 10.44 10.44 | 10.44 10.44 | 10.44 10.44 | 10.44 10.44 | 10.44 10.44 | 10.44 10.44 | 10.44 10.44 | 10.44 10.44 | 10.44 10.44 | 10.44 10.44 | 10.44 10.44 | 10.44 10.44 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 114 21650 | -353 22347 | -745 22956 | -963 23443 | -1351 23718 | -1542 23820 | 11737 23568 | 17759 9356 | 18895 6689 | 19675 5517 | 20456 4662 | 21163 3979 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 114 14677 | -353 15374 | -745 15983 | -963 16470 | -1351 16744 | -1542 16846 | 4764 16595 | 10785 9356 | 11921 6689 | 12702 5517 | 13482 4662 | 14190 3979 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 10.44 10.44 | 10.44 10.44 | 10.44 10.44 | 10.44 10.44 | 10.44 10.44 | 10.44 10.44 | 10.44 10.44 | 10.44 10.44 | 10.44 10.44 | 10.44 10.44 | 10.44 10.44 | 10.44 10.44 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2003[多功能厅 ] |  | 4.50 | 288.00 | 26 | 60 | 11226.2 | 18 | 16456.3 | 18 | 7.83 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 14.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=288.00 K=1.73 | -3947.5 -1449.1 | -3947.5 -1449.1 | -3947.5 -1449.1 | -3947.5 -1449.1 | -3947.5 -1449.1 | -3947.5 -1449.1 | -3947.5 -1449.1 | -1449.1 -1449.1 | -1449.1 -1449.1 | -1449.1 -1449.1 | -1449.1 -1449.1 | -1449.1 -1449.1 |
| 北外墙 | F=94.50 K=0.67 D=5.56 | -257.7 -305.7 | -245.0 -311.7 | -236.1 -315.8 | -228.9 -323.1 | -227.0 -327.0 | -229.4 -331.3 | -226.8 -335.0 | -220.7 -337.9 | -235.2 -298.5 | -280.4 -280.1 | -290.8 -275.9 | -299.1 -271.0 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=13.50 | -76.3 402.1 | -110.9 437.9 | -131.4 441.8 | -152.6 424.2 | -170.4 382.5 | -184.9 400.6 | 33.6 359.7 | 104.2 117.0 | 134.8 61.1 | 214.6 16.1 | 288.6 -20.3 | 357.8 -52.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | -235.2 -98.3 | -253.9 -81.7 | -260.1 -73.4 | -268.4 -75.5 | -274.6 -92.1 | -278.8 -100.4 | -266.4 -123.2 | -239.4 -152.3 | -206.2 -181.3 | -175.1 -202.0 | -148.1 -216.6 | -121.1 -229.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.37 | 158.9 500.4 | 143.0 519.6 | 128.7 515.3 | 115.9 499.7 | 104.3 474.6 | 93.9 501.0 | 299.9 482.9 | 343.6 269.3 | 341.0 242.4 | 389.7 218.1 | 436.7 196.3 | 479.0 176.7 |
| 内墙1 | F=36.00 K=0.93 | -263.6 -96.8 | -263.6 -96.8 | -263.6 -96.8 | -263.6 -96.8 | -263.6 -96.8 | -263.6 -96.8 | -263.6 -96.8 | -96.8 -96.8 | -96.8 -96.8 | -96.8 -96.8 | -96.8 -96.8 | -96.8 -96.8 |
| 底板1 | F=32.00 K=1.73 | -272.0 -272.0 | -272.0 -272.0 | -272.0 -272.0 | -272.0 -272.0 | -272.0 -272.0 | -272.0 -272.0 | -272.0 -272.0 | -272.0 -272.0 | -272.0 -272.0 | -272.0 -272.0 | -272.0 -272.0 | -272.0 -272.0 |
| 底板1 | F=32.00 K=1.73 | -438.6 -161.0 | -438.6 -161.0 | -438.6 -161.0 | -438.6 -161.0 | -438.6 -161.0 | -438.6 -161.0 | -438.6 -161.0 | -161.0 -161.0 | -161.0 -161.0 | -161.0 -161.0 | -161.0 -161.0 | -161.0 -161.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 1209.6 3412.8 | 1036.8 3542.4 | 907.2 3628.8 | 820.8 3715.2 | 691.2 3801.6 | 648.0 3844.8 | 1728.0 3931.2 | 2246.4 2894.4 | 2635.2 2332.8 | 2894.4 1944.0 | 3110.4 1641.6 | 3283.2 1382.4 |
| 照明 | 显热(W) | 2304.0 2304.0 | 2304.0 2304.0 | 2304.0 2304.0 | 2304.0 2304.0 | 2304.0 2304.0 | 2304.0 2304.0 | 2304.0 2304.0 | 2304.0 2304.0 | 2304.0 2304.0 | 2304.0 2304.0 | 2304.0 2304.0 | 2304.0 2304.0 |
| 人体 | 显热(W) | 1012.8 6438.8 | 868.1 6583.4 | 723.5 6655.8 | 651.1 6728.1 | 506.4 6800.5 | 434.1 6872.8 | 3762.0 6945.2 | 5136.5 3544.9 | 5570.6 2170.4 | 5860.0 1736.3 | 6077.0 1446.9 | 6294.1 1229.9 |
|  | 全热(W) | 1012.8 11668.8 | 868.1 11813.5 | 723.5 11885.9 | 651.1 11958.2 | 506.4 12030.6 | 434.1 12102.9 | 8992.1 12175.3 | 10366.6 3544.9 | 10800.7 2170.4 | 11090.1 1736.3 | 11307.1 1446.9 | 11524.1 1229.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 7.83 | 0.00 7.83 | 0.00 7.83 | 0.00 7.83 | 0.00 7.83 | 0.00 7.83 | 7.83 7.83 | 7.83 0.00 | 7.83 0.00 | 7.83 0.00 | 7.83 0.00 | 7.83 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -1360.1 | 0.0 -1130.5 | 0.0 -1015.8 | 0.0 -1044.5 | 0.0 -1274.0 | 0.0 -1388.8 | -3684.0 0.0 | -3311.0 0.0 | -2852.0 0.0 | -2421.6 0.0 | -2048.6 0.0 | -1675.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -4734.9 | 0.0 -4499.9 | 0.0 -4382.4 | 0.0 -4411.8 | 0.0 -4646.8 | 0.0 -4764.3 | -7114.7 0.0 | -6732.8 0.0 | -6262.7 0.0 | -5822.0 0.0 | -5440.1 0.0 | -5058.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -4.72 | 0.00 -4.72 | 0.00 -4.72 | 0.00 -4.72 | 0.00 -4.72 | 0.00 -4.72 | -4.72 0.00 | -4.72 0.00 | -4.72 0.00 | -4.72 0.00 | -4.72 0.00 | -4.72 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -729 10768 | -1069 11307 | -1355 11583 | -1527 11688 | -1818 11566 | -1950 11578 | 794 16456 | 6089 6544 | 7398 4591 | 8422 3741 | 9300 3117 | 10133 2614 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -729 8913 | -1069 9447 | -1355 9720 | -1527 9825 | -1818 9709 | -1950 9723 | -1005 11226 | 4280 6544 | 5579 4591 | 6592 3741 | 7462 3117 | 8285 2614 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.83 7.83 | 7.83 7.83 | 7.83 7.83 | 7.83 7.83 | 7.83 7.83 | 7.83 7.83 | 7.83 7.83 | 7.83 7.83 | 7.83 7.83 | 7.83 7.83 | 7.83 7.83 | 7.83 7.83 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -729 15503 | -1069 15807 | -1355 15966 | -1527 16100 | -1818 16213 | -1950 16342 | 7909 16456 | 12822 6544 | 13661 4591 | 14244 3741 | 14740 3117 | 15191 2614 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -729 10273 | -1069 10577 | -1355 10736 | -1527 10870 | -1818 10983 | -1950 11112 | 2679 11226 | 7592 6544 | 8430 4591 | 9014 3741 | 9510 3117 | 9961 2614 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.83 7.83 | 7.83 7.83 | 7.83 7.83 | 7.83 7.83 | 7.83 7.83 | 7.83 7.83 | 7.83 7.83 | 7.83 7.83 | 7.83 7.83 | 7.83 7.83 | 7.83 7.83 | 7.83 7.83 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2005[棋牌室] |  | 4.50 | 63.79 | 26 | 60 | 2701.9 | 19 | 3425.9 | 19 | 1.08 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西南外墙 | F=36.00 K=0.67 D=5.56 | -51.5 -65.3 | -46.6 -68.1 | -33.3 -70.1 | -16.5 -73.3 | -4.8 -75.1 | 0.9 -77.1 | -2.6 -78.7 | -12.0 -80.1 | -30.9 -75.5 | -53.5 -69.5 | -58.3 -63.1 | -62.1 -56.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 408.3 969.6 | 357.2 1007.9 | 306.2 1046.2 | 267.9 1071.7 | 242.4 1097.2 | 204.1 1122.7 | 191.4 1135.5 | 510.3 1161.0 | 663.4 854.8 | 778.2 688.9 | 854.8 574.1 | 918.6 484.8 |
| 照明 | 显热(W) | 154.4 582.4 | 126.3 603.5 | 105.3 617.5 | 91.2 631.5 | 77.2 638.5 | 63.2 645.6 | 56.1 652.6 | 294.7 659.6 | 435.0 421.0 | 491.2 273.7 | 526.3 224.5 | 554.3 182.4 |
| 人体 | 显热(W) | 170.3 871.3 | 140.2 891.3 | 120.2 911.4 | 100.1 921.4 | 90.1 931.4 | 70.1 941.4 | 60.1 951.4 | 520.8 961.4 | 711.1 490.7 | 771.2 300.4 | 811.2 240.4 | 841.3 200.3 |
|  | 全热(W) | 170.3 1595.3 | 140.2 1615.3 | 120.2 1635.4 | 100.1 1645.4 | 90.1 1655.4 | 70.1 1665.4 | 60.1 1675.4 | 1244.8 1685.5 | 1435.1 490.7 | 1495.2 300.4 | 1535.2 240.4 | 1565.3 200.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.08 | 0.00 1.08 | 0.00 1.08 | 0.00 1.08 | 0.00 1.08 | 0.00 1.08 | 0.00 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 0.00 | 1.08 0.00 | 1.08 0.00 | 1.08 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -403.5 | 0.0 -335.4 | 0.0 -301.3 | 0.0 -309.8 | 0.0 -377.9 | 0.0 -412.0 | -1092.8 0.0 | -982.2 0.0 | -846.0 0.0 | -718.4 0.0 | -607.7 0.0 | -497.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -1404.6 | 0.0 -1334.9 | 0.0 -1300.0 | 0.0 -1308.7 | 0.0 -1378.4 | 0.0 -1413.3 | -2110.5 0.0 | -1997.2 0.0 | -1857.8 0.0 | -1727.0 0.0 | -1613.7 0.0 | -1500.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.40 | 0.00 -1.40 | 0.00 -1.40 | 0.00 -1.40 | 0.00 -1.40 | 0.00 -1.40 | -1.40 0.00 | -1.40 0.00 | -1.40 0.00 | -1.40 0.00 | -1.40 0.00 | -1.40 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 681 1677 | 577 1824 | 498 1929 | 443 1967 | 405 1938 | 338 1943 | -1806 3385 | 41 3426 | 645 1691 | 984 1194 | 1244 976 | 1476 811 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 681 1955 | 577 2099 | 498 2204 | 443 2241 | 405 2214 | 338 2221 | -788 2661 | 332 2702 | 933 1691 | 1269 1194 | 1526 976 | 1755 811 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 681 3082 | 577 3159 | 498 3229 | 443 3275 | 405 3316 | 338 3357 | 305 3385 | 2038 3426 | 2503 1691 | 2711 1194 | 2858 976 | 2976 811 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 681 2358 | 577 2435 | 498 2505 | 443 2551 | 405 2592 | 338 2633 | 305 2661 | 1314 2702 | 1779 1691 | 1987 1194 | 2134 976 | 2252 811 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2006[DIY房间] |  | 4.50 | 63.64 | 26 | 60 | 1761.1 | 18 | 2344.2 | 18 | 0.87 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西南外墙 | F=36.00 K=0.67 D=5.56 | -51.5 -65.3 | -46.6 -68.1 | -33.3 -70.1 | -16.5 -73.3 | -4.8 -75.1 | 0.9 -77.1 | -2.6 -78.7 | -12.0 -80.1 | -30.9 -75.5 | -53.5 -69.5 | -58.3 -63.1 | -62.1 -56.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 267.3 754.1 | 229.1 782.8 | 200.5 801.9 | 181.4 821.0 | 152.7 840.1 | 143.2 849.6 | 381.8 868.7 | 496.4 639.6 | 582.3 515.5 | 639.6 429.6 | 687.3 362.8 | 725.5 305.5 |
| 照明 | 显热(W) | 509.1 509.1 | 509.1 509.1 | 509.1 509.1 | 509.1 509.1 | 509.1 509.1 | 509.1 509.1 | 509.1 509.1 | 509.1 509.1 | 509.1 509.1 | 509.1 509.1 | 509.1 509.1 | 509.1 509.1 |
| 人体 | 显热(W) | 67.4 428.3 | 57.8 438.0 | 48.1 442.8 | 43.3 447.6 | 33.7 452.4 | 28.9 457.2 | 250.3 462.0 | 341.7 235.8 | 370.6 144.4 | 389.8 115.5 | 404.3 96.3 | 418.7 81.8 |
|  | 全热(W) | 67.4 1011.5 | 57.8 1021.1 | 48.1 1025.9 | 43.3 1030.7 | 33.7 1035.5 | 28.9 1040.3 | 833.4 1045.1 | 924.8 235.8 | 953.7 144.4 | 972.9 115.5 | 987.4 96.3 | 1001.8 81.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.00 | 0.87 0.00 | 0.87 0.00 | 0.87 0.00 | 0.87 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -201.3 | 0.0 -167.3 | 0.0 -150.3 | 0.0 -154.6 | 0.0 -188.5 | 0.0 -205.5 | -545.1 0.0 | -489.9 0.0 | -422.0 0.0 | -358.3 0.0 | -303.1 0.0 | -248.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -700.6 | 0.0 -665.9 | 0.0 -648.5 | 0.0 -652.8 | 0.0 -687.6 | 0.0 -705.0 | -1052.8 0.0 | -996.3 0.0 | -926.7 0.0 | -861.5 0.0 | -805.0 0.0 | -748.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.70 | 0.00 -0.70 | 0.00 -0.70 | 0.00 -0.70 | 0.00 -0.70 | 0.00 -0.70 | -0.70 0.00 | -0.70 0.00 | -0.70 0.00 | -0.70 0.00 | -0.70 0.00 | -0.70 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 792 1509 | 749 1579 | 724 1618 | 717 1635 | 691 1622 | 682 1617 | 669 2344 | 922 1304 | 1087 1093 | 1207 985 | 1321 905 | 1426 840 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 792 1425 | 749 1495 | 724 1533 | 717 1550 | 691 1538 | 682 1533 | 594 1761 | 845 1304 | 1009 1093 | 1127 985 | 1239 905 | 1343 840 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 792 2209 | 749 2245 | 724 2267 | 717 2288 | 691 2310 | 682 2322 | 1722 2344 | 1918 1304 | 2014 1093 | 2068 985 | 2126 905 | 2174 840 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 792 1626 | 749 1662 | 724 1684 | 717 1704 | 691 1726 | 682 1739 | 1139 1761 | 1335 1304 | 1431 1093 | 1485 985 | 1542 905 | 1591 840 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2007[练歌房] |  | 4.50 | 63.49 | 26 | 60 | 2719.2 | 15 | 6170.7 | 15 | 5.31 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.5(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西南外墙 | F=36.00 K=0.67 D=5.56 | -51.5 -65.3 | -46.6 -68.1 | -33.3 -70.1 | -16.5 -73.3 | -4.8 -75.1 | 0.9 -77.1 | -2.6 -78.7 | -12.0 -80.1 | -30.9 -75.5 | -53.5 -69.5 | -58.3 -63.1 | -62.1 -56.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 313.7 627.3 | 264.1 652.1 | 231.1 676.8 | 198.1 693.3 | 173.3 709.8 | 156.8 726.3 | 132.1 734.6 | 330.2 751.1 | 429.2 759.4 | 503.5 553.0 | 553.0 445.7 | 594.3 371.4 |
| 照明 | 显热(W) | 381.0 381.0 | 381.0 381.0 | 381.0 381.0 | 381.0 381.0 | 381.0 381.0 | 381.0 381.0 | 381.0 381.0 | 381.0 381.0 | 381.0 381.0 | 381.0 381.0 | 381.0 381.0 | 381.0 381.0 |
| 人体 | 显热(W) | 517.3 2143.2 | 418.8 2192.5 | 344.9 2241.8 | 295.6 2266.4 | 246.3 2291.0 | 221.7 2315.7 | 197.1 2340.3 | 1305.6 2364.9 | 1773.7 2364.9 | 1896.9 1231.7 | 2020.1 739.0 | 2094.0 615.9 |
|  | 全热(W) | 517.3 7362.3 | 418.8 7411.5 | 344.9 7460.8 | 295.6 7485.4 | 246.3 7510.1 | 221.7 7534.7 | 197.1 7559.3 | 6524.7 7584.0 | 6992.7 7584.0 | 7115.9 1231.7 | 7239.1 739.0 | 7313.0 615.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 7.79 | 0.00 7.79 | 0.00 7.79 | 0.00 7.79 | 0.00 7.79 | 0.00 7.79 | 0.00 7.79 | 7.79 7.79 | 7.79 7.79 | 7.79 0.00 | 7.79 0.00 | 7.79 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -713.9 | 0.0 -593.4 | 0.0 -533.2 | 0.0 -548.2 | 0.0 -668.7 | 0.0 -729.0 | 0.0 -894.6 | -1738.0 -1105.5 | -1497.0 -1316.3 | -1271.1 0.0 | -1075.3 0.0 | -879.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -2485.4 | 0.0 -2362.0 | 0.0 -2300.3 | 0.0 -2315.7 | 0.0 -2439.1 | 0.0 -2500.8 | 0.0 -2670.4 | -3534.0 -2886.3 | -3287.3 -3102.2 | -3056.0 0.0 | -2855.5 0.0 | -2655.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -2.48 | 0.00 -2.48 | 0.00 -2.48 | 0.00 -2.48 | 0.00 -2.48 | 0.00 -2.48 | 0.00 -2.48 | -2.48 -2.48 | -2.48 -2.48 | -2.48 0.00 | -2.48 0.00 | -2.48 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1160 5820 | 1017 6014 | 924 6148 | 858 6171 | 796 6087 | 760 6064 | 708 5926 | 3690 5750 | 4485 5547 | 4891 2096 | 5259 1503 | 5571 1312 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1160 2372 | 1017 2564 | 924 2696 | 858 2719 | 796 2638 | 760 2617 | 708 2483 | 267 2311 | 1056 2113 | 1457 2096 | 1820 1503 | 2128 1312 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.31 5.31 | 5.31 5.31 | 5.31 5.31 | 5.31 5.31 | 5.31 5.31 | 5.31 5.31 | 5.31 5.31 | 5.31 5.31 | 5.31 5.31 | 5.31 5.31 | 5.31 5.31 | 5.31 5.31 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1160 8305 | 1017 8376 | 924 8448 | 858 8486 | 796 8526 | 760 8565 | 708 8596 | 7224 8636 | 7772 8649 | 7947 2096 | 8115 1503 | 8226 1312 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1160 3086 | 1017 3157 | 924 3229 | 858 3267 | 796 3307 | 760 3346 | 708 3377 | 2005 3417 | 2553 3430 | 2728 2096 | 2896 1503 | 3007 1312 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.79 7.79 | 7.79 7.79 | 7.79 7.79 | 7.79 7.79 | 7.79 7.79 | 7.79 7.79 | 7.79 7.79 | 7.79 7.79 | 7.79 7.79 | 7.79 7.79 | 7.79 7.79 | 7.79 7.79 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2008[休息室] |  | 4.50 | 63.50 | 26 | 60 | 2689.2 | 19 | 3409.9 | 19 | 1.08 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西南外墙 | F=36.00 K=0.67 D=5.56 | -51.5 -65.3 | -46.6 -68.1 | -33.3 -70.1 | -16.5 -73.3 | -4.8 -75.1 | 0.9 -77.1 | -2.6 -78.7 | -12.0 -80.1 | -30.9 -75.5 | -53.5 -69.5 | -58.3 -63.1 | -62.1 -56.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 406.4 965.2 | 355.6 1003.3 | 304.8 1041.4 | 266.7 1066.8 | 241.3 1092.2 | 203.2 1117.5 | 190.5 1130.2 | 508.0 1155.6 | 660.4 850.9 | 774.7 685.8 | 850.9 571.5 | 914.4 482.6 |
| 照明 | 显热(W) | 153.7 579.7 | 125.7 600.7 | 104.8 614.7 | 90.8 628.6 | 76.8 635.6 | 62.9 642.6 | 55.9 649.6 | 293.4 656.6 | 433.1 419.1 | 488.9 272.4 | 523.9 223.5 | 551.8 181.6 |
| 人体 | 显热(W) | 169.5 867.3 | 139.6 887.2 | 119.6 907.2 | 99.7 917.2 | 89.7 927.1 | 69.8 937.1 | 59.8 947.1 | 518.4 957.0 | 707.8 488.5 | 767.6 299.1 | 807.5 239.3 | 837.4 199.4 |
|  | 全热(W) | 169.5 1588.0 | 139.6 1607.9 | 119.6 1627.9 | 99.7 1637.8 | 89.7 1647.8 | 69.8 1657.8 | 59.8 1667.8 | 1239.1 1677.7 | 1428.5 488.5 | 1488.3 299.1 | 1528.2 239.3 | 1558.1 199.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.08 | 0.00 1.08 | 0.00 1.08 | 0.00 1.08 | 0.00 1.08 | 0.00 1.08 | 0.00 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 0.00 | 1.08 0.00 | 1.08 0.00 | 1.08 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -401.6 | 0.0 -333.8 | 0.0 -299.9 | 0.0 -308.4 | 0.0 -376.2 | 0.0 -410.1 | -1087.8 0.0 | -977.7 0.0 | -842.1 0.0 | -715.1 0.0 | -604.9 0.0 | -494.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -1398.1 | 0.0 -1328.7 | 0.0 -1294.0 | 0.0 -1302.7 | 0.0 -1372.1 | 0.0 -1406.8 | -2100.8 0.0 | -1988.1 0.0 | -1849.3 0.0 | -1719.1 0.0 | -1606.3 0.0 | -1493.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.39 | 0.00 -1.39 | 0.00 -1.39 | 0.00 -1.39 | 0.00 -1.39 | 0.00 -1.39 | -1.39 0.00 | -1.39 0.00 | -1.39 0.00 | -1.39 0.00 | -1.39 0.00 | -1.39 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 678 1669 | 574 1815 | 496 1920 | 441 1957 | 403 1928 | 337 1934 | -1797 3369 | 40 3410 | 642 1683 | 979 1188 | 1238 971 | 1469 807 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 678 1945 | 574 2089 | 496 2193 | 441 2231 | 403 2204 | 337 2210 | -784 2648 | 330 2689 | 928 1683 | 1263 1188 | 1519 971 | 1747 807 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 678 3068 | 574 3144 | 496 3214 | 441 3260 | 403 3300 | 337 3341 | 304 3369 | 2028 3410 | 2491 1683 | 2698 1188 | 2845 971 | 2962 807 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 678 2347 | 574 2423 | 496 2493 | 441 2539 | 403 2580 | 337 2620 | 304 2648 | 1308 2689 | 1770 1683 | 1978 1188 | 2124 971 | 2241 807 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2009[舞蹈室] |  | 4.50 | 63.35 | 25 | 60 | 4905.6 | 22 | 6624.6 | 22 | 2.58 | 21 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.5(㎡/人) |  | 设备 | 10.0(W/㎡) |  | 照明 | 25.0(W/㎡) |  | 新风 | 50.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西南外墙 | F=36.00 K=0.67 D=5.56 | -27.5 -41.3 | -22.6 -44.1 | -9.4 -46.1 | 7.5 -49.3 | 19.2 -51.2 | 24.9 -53.1 | 21.4 -54.8 | 12.0 -56.1 | -7.0 -51.6 | -29.5 -45.6 | -34.3 -39.1 | -38.2 -32.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 354.8 475.2 | 291.4 494.2 | 247.1 513.2 | 215.4 532.2 | 183.7 544.8 | 158.4 551.2 | 139.4 563.8 | 133.0 570.2 | 285.1 582.9 | 361.1 589.2 | 411.8 595.5 | 443.5 437.1 |
| 照明 | 显热(W) | 1583.8 1583.8 | 1583.8 1583.8 | 1583.8 1583.8 | 1583.8 1583.8 | 1583.8 1583.8 | 1583.8 1583.8 | 1583.8 1583.8 | 1583.8 1583.8 | 1583.8 1583.8 | 1583.8 1583.8 | 1583.8 1583.8 | 1583.8 1583.8 |
| 人体 | 显热(W) | 883.8 2423.3 | 712.7 2508.8 | 598.7 2565.8 | 484.7 2594.3 | 427.6 2651.3 | 342.1 2679.8 | 285.1 2708.4 | 256.6 2708.4 | 1539.5 2736.9 | 2081.2 2765.4 | 2223.7 2765.4 | 2337.7 1454.0 |
|  | 全热(W) | 883.8 4142.3 | 712.7 4227.8 | 598.7 4284.8 | 484.7 4313.3 | 427.6 4370.3 | 342.1 4398.8 | 285.1 4427.3 | 256.6 4427.3 | 3258.5 4455.9 | 3800.1 4484.4 | 3942.7 4484.4 | 4056.7 1454.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.58 | 0.00 2.58 | 0.00 2.58 | 0.00 2.58 | 0.00 2.58 | 0.00 2.58 | 0.00 2.58 | 0.00 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -1365.2 | 0.0 -1064.7 | 0.0 -914.4 | 0.0 -952.0 | 0.0 -1252.5 | 0.0 -1402.8 | 0.0 -1816.0 | -3919.8 -2342.0 | -3318.7 -2867.9 | -2755.2 0.0 | -2266.8 0.0 | -1778.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -4698.3 | 0.0 -4390.6 | 0.0 -4236.7 | 0.0 -4275.2 | 0.0 -4582.9 | 0.0 -4736.8 | 0.0 -5160.0 | -7314.3 -5698.5 | -6698.8 -6237.1 | -6121.7 0.0 | -5621.6 0.0 | -5121.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -4.66 | 0.00 -4.66 | 0.00 -4.66 | 0.00 -4.66 | 0.00 -4.66 | 0.00 -4.66 | 0.00 -4.66 | -4.66 -4.66 | -4.66 -4.66 | -4.66 0.00 | -4.66 0.00 | -4.66 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2795 1462 | 2565 1871 | 2420 2099 | 2291 2105 | 2214 1865 | 2109 1744 | 2030 1360 | -5329 827 | -1578 334 | -406 6612 | 282 6625 | 924 3442 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2795 3076 | 2565 3478 | 2420 3702 | 2291 3709 | 2214 3476 | 2109 3359 | 2030 2985 | -1934 2464 | 83 1984 | 1241 4893 | 1918 4906 | 2548 3442 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2795 6160 | 2565 6262 | 2420 6336 | 2291 6380 | 2214 6448 | 2109 6481 | 2030 6520 | 1985 6525 | 5120 6571 | 5716 6612 | 5904 6625 | 6046 3442 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2795 4441 | 2565 4543 | 2420 4617 | 2291 4661 | 2214 4729 | 2109 4762 | 2030 4801 | 1985 4806 | 3401 4852 | 3997 4893 | 4185 4906 | 4327 3442 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2011[女卫生间] |  | 4.50 | 41.07 | 26 | 60 | 1504.0 | 18 | 1970.2 | 18 | 0.70 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=20.58 K=1.73 | -282.0 -103.5 | -282.0 -103.5 | -282.0 -103.5 | -282.0 -103.5 | -282.0 -103.5 | -282.0 -103.5 | -282.0 -103.5 | -103.5 -103.5 | -103.5 -103.5 | -103.5 -103.5 | -103.5 -103.5 | -103.5 -103.5 |
| 顶板1 | F=8.38 K=1.73 | -114.8 -42.1 | -114.8 -42.1 | -114.8 -42.1 | -114.8 -42.1 | -114.8 -42.1 | -114.8 -42.1 | -114.8 -42.1 | -42.1 -42.1 | -42.1 -42.1 | -42.1 -42.1 | -42.1 -42.1 | -42.1 -42.1 |
| 顶板1 | F=0.41 K=1.73 | -5.7 -2.1 | -5.7 -2.1 | -5.7 -2.1 | -5.7 -2.1 | -5.7 -2.1 | -5.7 -2.1 | -5.7 -2.1 | -2.1 -2.1 | -2.1 -2.1 | -2.1 -2.1 | -2.1 -2.1 | -2.1 -2.1 |
| 顶板1 | F=0.19 K=1.73 | -2.6 -1.0 | -2.6 -1.0 | -2.6 -1.0 | -2.6 -1.0 | -2.6 -1.0 | -2.6 -1.0 | -2.6 -1.0 | -1.0 -1.0 | -1.0 -1.0 | -1.0 -1.0 | -1.0 -1.0 | -1.0 -1.0 |
| 西南外墙 | F=18.14 K=0.67 D=5.56 | -25.9 -32.9 | -23.5 -34.3 | -16.8 -35.3 | -8.3 -36.9 | -2.4 -37.9 | 0.5 -38.8 | -1.3 -39.7 | -6.0 -40.3 | -15.6 -38.0 | -26.9 -35.0 | -29.3 -31.8 | -31.3 -28.5 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=1.35 | -2.7 57.9 | -6.7 77.3 | -9.2 103.1 | -11.7 119.8 | -13.8 119.8 | -15.6 106.5 | 1.8 75.8 | 9.3 20.0 | 14.1 13.6 | 22.5 8.4 | 29.8 4.1 | 36.6 0.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | -23.5 -9.8 | -25.4 -8.2 | -26.0 -7.3 | -26.8 -7.6 | -27.5 -9.2 | -27.9 -10.0 | -26.6 -12.3 | -23.9 -15.2 | -20.6 -18.1 | -17.5 -20.2 | -14.8 -21.7 | -12.1 -22.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.37 | 20.8 67.8 | 18.7 85.5 | 16.9 110.5 | 15.2 127.3 | 13.7 129.0 | 12.3 116.5 | 28.4 88.1 | 33.2 35.3 | 34.8 31.7 | 40.0 28.6 | 44.6 25.7 | 48.7 23.1 |
| 底板1 | F=20.57 K=1.73 | -282.0 -103.5 | -282.0 -103.5 | -282.0 -103.5 | -282.0 -103.5 | -282.0 -103.5 | -282.0 -103.5 | -282.0 -103.5 | -103.5 -103.5 | -103.5 -103.5 | -103.5 -103.5 | -103.5 -103.5 | -103.5 -103.5 |
| 底板1 | F=8.72 K=1.73 | -119.5 -43.9 | -119.5 -43.9 | -119.5 -43.9 | -119.5 -43.9 | -119.5 -43.9 | -119.5 -43.9 | -119.5 -43.9 | -43.9 -43.9 | -43.9 -43.9 | -43.9 -43.9 | -43.9 -43.9 | -43.9 -43.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 262.9 624.3 | 230.0 649.0 | 197.2 673.6 | 172.5 690.1 | 156.1 706.5 | 131.4 722.9 | 123.2 731.1 | 328.6 747.6 | 427.2 550.4 | 501.1 443.6 | 550.4 369.7 | 591.5 312.2 |
| 照明 | 显热(W) | 99.4 375.0 | 81.3 388.6 | 67.8 397.6 | 58.7 406.6 | 49.7 411.2 | 40.7 415.7 | 36.1 420.2 | 189.8 424.7 | 280.1 271.1 | 316.3 176.2 | 338.9 144.6 | 356.9 117.5 |
| 人体 | 显热(W) | 109.6 561.0 | 90.3 573.9 | 77.4 586.8 | 64.5 593.3 | 58.0 599.7 | 45.1 606.2 | 38.7 612.6 | 335.3 619.1 | 457.9 316.0 | 496.5 193.5 | 522.3 154.8 | 541.7 129.0 |
|  | 全热(W) | 109.6 1027.2 | 90.3 1040.1 | 77.4 1053.0 | 64.5 1059.5 | 58.0 1065.9 | 45.1 1072.4 | 38.7 1078.8 | 801.5 1085.3 | 924.1 316.0 | 962.7 193.5 | 988.5 154.8 | 1007.9 129.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.70 | 0.00 0.70 | 0.00 0.70 | 0.00 0.70 | 0.00 0.70 | 0.00 0.70 | 0.00 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.00 | 0.70 0.00 | 0.70 0.00 | 0.70 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -259.8 | 0.0 -215.9 | 0.0 -194.0 | 0.0 -199.5 | 0.0 -243.3 | 0.0 -265.3 | -703.7 0.0 | -632.4 0.0 | -544.8 0.0 | -462.6 0.0 | -391.3 0.0 | -320.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -904.4 | 0.0 -859.5 | 0.0 -837.1 | 0.0 -842.7 | 0.0 -887.6 | 0.0 -910.0 | -1359.0 0.0 | -1286.0 0.0 | -1196.2 0.0 | -1112.1 0.0 | -1039.1 0.0 | -966.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.90 | 0.00 -0.90 | 0.00 -0.90 | 0.00 -0.90 | 0.00 -0.90 | 0.00 -0.90 | -0.90 0.00 | -0.90 0.00 | -0.90 0.00 | -0.90 0.00 | -0.90 0.00 | -0.90 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -363 851 | -435 965 | -490 1059 | -531 1100 | -559 1082 | -605 1072 | -1967 1970 | -259 1941 | 138 817 | 368 491 | 543 345 | 699 234 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -363 1030 | -435 1142 | -490 1236 | -531 1277 | -559 1260 | -605 1251 | -1312 1504 | -72 1475 | 323 817 | 551 491 | 725 345 | 879 234 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -363 1756 | -435 1825 | -490 1896 | -531 1943 | -559 1969 | -605 1983 | -608 1970 | 1027 1941 | 1334 817 | 1480 491 | 1582 345 | 1665 234 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -363 1289 | -435 1358 | -490 1430 | -531 1477 | -559 1503 | -605 1516 | -608 1504 | 561 1475 | 868 817 | 1013 491 | 1116 345 | 1199 234 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2015[男卫生间] |  | 4.50 | 22.71 | 26 | 60 | 693.1 | 18 | 950.8 | 18 | 0.39 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=17.39 K=1.73 | -238.4 -87.5 | -238.4 -87.5 | -238.4 -87.5 | -238.4 -87.5 | -238.4 -87.5 | -238.4 -87.5 | -238.4 -87.5 | -87.5 -87.5 | -87.5 -87.5 | -87.5 -87.5 | -87.5 -87.5 | -87.5 -87.5 |
| 顶板1 | F=5.32 K=1.73 | -72.9 -26.8 | -72.9 -26.8 | -72.9 -26.8 | -72.9 -26.8 | -72.9 -26.8 | -72.9 -26.8 | -72.9 -26.8 | -26.8 -26.8 | -26.8 -26.8 | -26.8 -26.8 | -26.8 -26.8 | -26.8 -26.8 |
| 西南外墙 | F=15.16 K=0.67 D=5.56 | -21.7 -27.5 | -19.6 -28.7 | -14.0 -29.5 | -7.0 -30.9 | -2.0 -31.6 | 0.4 -32.5 | -1.1 -33.2 | -5.1 -33.7 | -13.0 -31.8 | -22.5 -29.3 | -24.5 -26.6 | -26.2 -23.8 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=1.35 | -2.7 57.9 | -6.7 77.3 | -9.2 103.1 | -11.7 119.8 | -13.8 119.8 | -15.6 106.5 | 1.8 75.8 | 9.3 20.0 | 14.1 13.6 | 22.5 8.4 | 29.8 4.1 | 36.6 0.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | -23.5 -9.8 | -25.4 -8.2 | -26.0 -7.3 | -26.8 -7.6 | -27.5 -9.2 | -27.9 -10.0 | -26.6 -12.3 | -23.9 -15.2 | -20.6 -18.1 | -17.5 -20.2 | -14.8 -21.7 | -12.1 -22.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.37 | 20.8 67.8 | 18.7 85.5 | 16.9 110.5 | 15.2 127.3 | 13.7 129.0 | 12.3 116.5 | 28.4 88.1 | 33.2 35.3 | 34.8 31.7 | 40.0 28.6 | 44.6 25.7 | 48.7 23.1 |
| 内墙1 | F=35.92 K=0.93 | -263.0 -96.6 | -263.0 -96.6 | -263.0 -96.6 | -263.0 -96.6 | -263.0 -96.6 | -263.0 -96.6 | -263.0 -96.6 | -96.6 -96.6 | -96.6 -96.6 | -96.6 -96.6 | -96.6 -96.6 | -96.6 -96.6 |
| 底板1 | F=17.23 K=1.73 | -236.2 -86.7 | -236.2 -86.7 | -236.2 -86.7 | -236.2 -86.7 | -236.2 -86.7 | -236.2 -86.7 | -236.2 -86.7 | -86.7 -86.7 | -86.7 -86.7 | -86.7 -86.7 | -86.7 -86.7 | -86.7 -86.7 |
| 底板1 | F=5.43 K=1.73 | -74.4 -27.3 | -74.4 -27.3 | -74.4 -27.3 | -74.4 -27.3 | -74.4 -27.3 | -74.4 -27.3 | -74.4 -27.3 | -27.3 -27.3 | -27.3 -27.3 | -27.3 -27.3 | -27.3 -27.3 | -27.3 -27.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 145.3 345.2 | 127.2 358.8 | 109.0 372.4 | 95.4 381.5 | 86.3 390.6 | 72.7 399.7 | 68.1 404.2 | 181.7 413.3 | 236.2 304.3 | 277.1 245.3 | 304.3 204.4 | 327.0 172.6 |
| 照明 | 显热(W) | 55.0 207.3 | 45.0 214.8 | 37.5 219.8 | 32.5 224.8 | 27.5 227.3 | 22.5 229.8 | 20.0 232.3 | 104.9 234.8 | 154.9 149.9 | 174.9 97.4 | 187.4 79.9 | 197.4 65.0 |
| 人体 | 显热(W) | 60.6 310.2 | 49.9 317.3 | 42.8 324.5 | 35.7 328.0 | 32.1 331.6 | 25.0 335.2 | 21.4 338.7 | 185.4 342.3 | 253.1 174.7 | 274.5 107.0 | 288.8 85.6 | 299.5 71.3 |
|  | 全热(W) | 60.6 568.0 | 49.9 575.1 | 42.8 582.2 | 35.7 585.8 | 32.1 589.3 | 25.0 592.9 | 21.4 596.5 | 443.2 600.0 | 510.9 174.7 | 532.3 107.0 | 546.6 85.6 | 557.3 71.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.39 | 0.00 0.39 | 0.00 0.39 | 0.00 0.39 | 0.00 0.39 | 0.00 0.39 | 0.00 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.00 | 0.39 0.00 | 0.39 0.00 | 0.39 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -143.6 | 0.0 -119.4 | 0.0 -107.3 | 0.0 -110.3 | 0.0 -134.5 | 0.0 -146.7 | -389.1 0.0 | -349.7 0.0 | -301.2 0.0 | -255.7 0.0 | -216.4 0.0 | -177.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -500.0 | 0.0 -475.2 | 0.0 -462.8 | 0.0 -465.9 | 0.0 -490.7 | 0.0 -503.2 | -751.4 0.0 | -711.0 0.0 | -661.4 0.0 | -614.9 0.0 | -574.5 0.0 | -534.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.50 | 0.00 -0.50 | 0.00 -0.50 | 0.00 -0.50 | 0.00 -0.50 | 0.00 -0.50 | -0.50 0.00 | -0.50 0.00 | -0.50 0.00 | -0.50 0.00 | -0.50 0.00 | -0.50 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -648 326 | -689 397 | -719 460 | -740 490 | -755 480 | -780 468 | -1526 951 | -302 910 | -83 286 | 44 104 | 144 23 | 233 -40 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -648 425 | -689 495 | -719 558 | -740 588 | -755 578 | -780 567 | -1164 693 | -198 652 | 19 286 | 146 104 | 245 23 | 333 -40 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -648 826 | -689 873 | -719 923 | -740 956 | -755 971 | -780 972 | -775 951 | 409 910 | 578 286 | 659 104 | 719 23 | 767 -40 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -648 568 | -689 615 | -719 665 | -740 698 | -755 713 | -780 714 | -775 693 | 151 652 | 320 286 | 402 104 | 461 23 | 509 -40 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3001[图书区] |  | 4.50 | 1868.42 | 26 | 60 | 35297.0 | 18 | 38036.1 | 18 | 4.07 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 50.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 3.5(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=1868.42 K=0.33 D=3.99 | 3702.5 349.7 | 3379.5 281.5 | 2827.4 223.5 | 2245.1 175.6 | 1607.5 502.5 | 1130.1 1106.9 | 960.1 1788.7 | 820.1 2486.6 | 704.7 3048.0 | 602.4 3491.7 | 524.4 3750.9 | 417.3 3835.7 |
| 西南外墙 | F=89.10 K=0.67 D=5.56 | -127.4 -161.5 | -115.3 -168.4 | -82.5 -173.5 | -40.9 -181.4 | -11.8 -186.0 | 2.3 -190.8 | -6.4 -194.9 | -29.7 -198.2 | -76.5 -186.9 | -132.4 -172.0 | -144.2 -156.1 | -153.8 -140.1 |
| 东南外墙 | F=53.10 K=0.67 D=5.56 | -19.1 -100.8 | -24.3 -104.4 | -38.2 -106.9 | -49.1 -111.1 | -49.4 -113.5 | -51.9 -116.0 | -58.6 -118.1 | -64.7 -119.8 | -74.2 -90.8 | -85.8 -60.0 | -92.0 -36.9 | -96.9 -22.2 |
| 东北外墙 | F=274.42 K=0.67 D=5.56 | -190.9 -537.3 | -268.6 -555.2 | -290.8 -567.7 | -276.3 -589.5 | -276.5 -601.3 | -288.4 -614.3 | -322.4 -625.1 | -352.8 -633.9 | -401.4 -374.3 | -461.0 -204.9 | -492.3 -139.5 | -517.3 -136.7 |
| 东外墙 | F=155.01 K=0.67 D=5.56 | 82.2 -193.0 | 31.1 -203.6 | -42.3 -211.1 | -36.1 -223.8 | -38.0 -230.8 | -46.2 -238.4 | -66.7 -244.8 | -85.0 -249.9 | -113.4 -94.8 | -148.0 25.1 | -166.4 87.2 | -181.2 106.8 |
| 北外墙 | F=45.90 K=0.67 D=5.56 | -125.2 -148.5 | -119.0 -151.4 | -114.7 -153.4 | -111.2 -156.9 | -110.3 -158.8 | -111.4 -160.9 | -110.2 -162.7 | -107.2 -164.1 | -114.3 -145.0 | -136.2 -136.1 | -141.2 -134.0 | -145.3 -131.6 |
| 南外墙 | F=175.27 K=0.67 D=5.56 | -426.3 -550.6 | -378.9 -561.5 | -351.3 -569.1 | -341.1 -582.6 | -355.5 -589.9 | -388.4 -597.9 | -418.3 -604.5 | -436.5 -609.9 | -466.6 -586.7 | -503.8 -556.6 | -523.0 -524.6 | -538.4 -482.2 |
| 西外墙 | F=153.30 K=0.67 D=5.56 | -119.4 -169.8 | -98.8 -183.0 | -84.3 -192.9 | 14.2 -207.5 | 98.6 -216.2 | 159.6 -225.3 | 175.0 -232.9 | 149.9 -239.2 | 48.8 -220.3 | -114.4 -195.2 | -136.7 -168.2 | -154.9 -140.9 |
| 西北外墙 | F=36.00 K=0.67 D=5.56 | -53.2 -66.6 | -48.3 -69.4 | -44.9 -71.5 | -36.3 -74.8 | -19.8 -76.7 | -5.8 -78.6 | 0.6 -80.3 | -0.3 -81.7 | -18.6 -77.2 | -54.6 -71.2 | -59.4 -64.8 | -63.4 -58.3 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=18.90 | -37.9 811.0 | -93.2 1082.4 | -128.1 1443.7 | -163.3 1676.6 | -193.3 1677.4 | -218.2 1490.9 | 25.2 1061.2 | 130.1 280.6 | 197.8 190.6 | 314.9 117.1 | 417.0 56.8 | 512.6 3.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | -329.3 -137.7 | -355.5 -114.4 | -364.2 -102.8 | -375.8 -105.7 | -384.5 -129.0 | -390.3 -140.6 | -372.9 -172.5 | -335.1 -213.2 | -288.7 -253.8 | -245.1 -282.9 | -207.4 -303.2 | -169.6 -320.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.37 | 291.4 948.7 | 262.3 1196.9 | 236.1 1546.5 | 212.5 1782.3 | 191.2 1806.4 | 172.1 1631.5 | 398.1 1233.7 | 465.3 493.8 | 486.5 444.4 | 560.0 400.0 | 624.4 360.0 | 682.3 324.0 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=18.90 | -77.9 1180.5 | -129.1 730.8 | -160.5 724.5 | -192.5 689.2 | -219.5 613.2 | -241.8 596.0 | 244.9 508.2 | 766.8 212.9 | 1172.1 129.6 | 1423.0 62.2 | 1448.0 7.4 | 1299.8 -41.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | -329.3 -137.7 | -355.5 -114.4 | -364.2 -102.8 | -375.8 -105.7 | -384.5 -129.0 | -390.3 -140.6 | -372.9 -172.5 | -335.1 -213.2 | -288.7 -253.8 | -245.1 -282.9 | -207.4 -303.2 | -169.6 -320.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.37 | 251.5 1318.2 | 226.3 845.2 | 203.7 827.3 | 183.3 794.9 | 165.0 742.1 | 148.5 736.6 | 617.8 680.8 | 1101.9 426.1 | 1460.8 383.5 | 1668.1 345.1 | 1655.3 310.6 | 1469.4 279.5 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=37.80 | -122.6 2388.5 | -228.5 1567.0 | -294.2 1543.9 | -360.8 1463.8 | -417.3 1303.2 | -464.1 1261.2 | 1530.0 1078.8 | 3043.5 481.8 | 3895.1 309.7 | 4181.4 169.9 | 3775.7 55.7 | 2965.7 -45.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | -658.7 -275.3 | -710.9 -228.9 | -728.4 -205.6 | -751.6 -211.4 | -769.0 -257.9 | -780.6 -281.1 | -745.8 -345.0 | -670.3 -426.3 | -577.4 -507.7 | -490.2 -565.7 | -414.7 -606.4 | -339.2 -641.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.37 | 536.0 2663.9 | 482.4 1795.8 | 434.2 1749.5 | 390.8 1675.2 | 351.7 1561.1 | 316.5 1542.4 | 2275.8 1423.8 | 3713.8 908.2 | 4472.4 817.4 | 4671.6 735.6 | 4190.4 662.1 | 3304.9 595.9 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=8.10 | -45.8 241.3 | -66.5 262.7 | -78.8 265.1 | -91.5 254.5 | -102.2 229.5 | -111.0 240.4 | 20.1 215.8 | 62.5 70.2 | 80.9 36.6 | 128.8 9.6 | 173.1 -12.2 | 214.7 -31.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | -141.1 -59.0 | -152.3 -49.0 | -156.1 -44.1 | -161.1 -45.3 | -164.8 -55.3 | -167.3 -60.2 | -159.8 -73.9 | -143.6 -91.4 | -123.7 -108.8 | -105.0 -121.2 | -88.9 -129.9 | -72.7 -137.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.37 | 95.4 300.3 | 85.8 311.8 | 77.2 309.2 | 69.5 299.8 | 62.6 284.8 | 56.3 300.6 | 180.0 289.8 | 206.2 161.6 | 204.6 145.4 | 233.8 130.9 | 262.0 117.8 | 287.4 106.0 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=13.50 | -78.6 514.9 | -112.9 544.7 | -133.3 522.5 | -154.2 455.7 | -171.9 384.5 | -186.3 377.6 | -9.4 319.7 | 68.3 113.1 | 119.1 57.5 | 185.3 12.9 | 317.3 -23.1 | 434.4 -54.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | -235.2 -98.3 | -253.9 -81.7 | -260.1 -73.4 | -268.4 -75.5 | -274.6 -92.1 | -278.8 -100.4 | -266.4 -123.2 | -239.4 -152.3 | -206.2 -181.3 | -175.1 -202.0 | -148.1 -216.6 | -121.1 -229.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.37 | 156.6 613.3 | 141.0 626.4 | 126.9 596.0 | 114.2 531.2 | 102.8 476.6 | 92.5 478.0 | 256.9 443.0 | 307.7 265.4 | 325.3 238.8 | 360.4 214.9 | 465.4 193.5 | 555.6 174.1 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=8.10 | -34.9 292.0 | -56.7 308.4 | -70.0 306.2 | -83.6 291.5 | -95.1 259.3 | -104.5 252.3 | 290.4 215.0 | 545.3 88.7 | 644.2 53.3 | 625.1 24.6 | 512.9 1.3 | 413.6 -19.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | -141.1 -59.0 | -152.3 -49.0 | -156.1 -44.1 | -161.1 -45.3 | -164.8 -55.3 | -167.3 -60.2 | -159.8 -73.9 | -143.6 -91.4 | -123.7 -108.8 | -105.0 -121.2 | -88.9 -129.9 | -72.7 -137.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.37 | 106.3 351.0 | 95.6 357.4 | 86.1 350.2 | 77.5 336.8 | 69.7 314.6 | 62.8 312.5 | 450.2 288.9 | 688.9 180.1 | 767.9 162.0 | 730.2 145.8 | 601.8 131.3 | 486.3 118.1 |
| 内墙1 | F=12.03 K=0.93 | -88.1 -32.3 | -88.1 -32.3 | -88.1 -32.3 | -88.1 -32.3 | -88.1 -32.3 | -88.1 -32.3 | -88.1 -32.3 | -32.3 -32.3 | -32.3 -32.3 | -32.3 -32.3 | -32.3 -32.3 | -32.3 -32.3 |
| 内墙2 | F=32.22 K=1.79 | -173.5 -173.5 | -173.5 -173.5 | -173.5 -173.5 | -173.5 -173.5 | -173.5 -173.5 | -173.5 -173.5 | -173.5 -173.5 | -173.5 -173.5 | -173.5 -173.5 | -173.5 -173.5 | -173.5 -173.5 | -173.5 -173.5 |
| 内墙1 | F=63.94 K=0.93 | -468.2 -171.9 | -468.2 -171.9 | -468.2 -171.9 | -468.2 -171.9 | -468.2 -171.9 | -468.2 -171.9 | -468.2 -171.9 | -171.9 -171.9 | -171.9 -171.9 | -171.9 -171.9 | -171.9 -171.9 | -171.9 -171.9 |
| 内墙1 | F=13.33 K=0.93 | -97.7 -35.8 | -97.7 -35.8 | -97.7 -35.8 | -97.7 -35.8 | -97.7 -35.8 | -97.7 -35.8 | -97.7 -35.8 | -35.8 -35.8 | -35.8 -35.8 | -35.8 -35.8 | -35.8 -35.8 | -35.8 -35.8 |
| 内墙1 | F=18.89 K=0.93 | -138.3 -50.8 | -138.3 -50.8 | -138.3 -50.8 | -138.3 -50.8 | -138.3 -50.8 | -138.3 -50.8 | -138.3 -50.8 | -50.8 -50.8 | -50.8 -50.8 | -50.8 -50.8 | -50.8 -50.8 | -50.8 -50.8 |
| 内墙1 | F=8.11 K=0.93 | -59.4 -21.8 | -59.4 -21.8 | -59.4 -21.8 | -59.4 -21.8 | -59.4 -21.8 | -59.4 -21.8 | -59.4 -21.8 | -21.8 -21.8 | -21.8 -21.8 | -21.8 -21.8 | -21.8 -21.8 | -21.8 -21.8 |
| 内墙1 | F=12.50 K=0.93 | -91.5 -33.6 | -91.5 -33.6 | -91.5 -33.6 | -91.5 -33.6 | -91.5 -33.6 | -91.5 -33.6 | -91.5 -33.6 | -33.6 -33.6 | -33.6 -33.6 | -33.6 -33.6 | -33.6 -33.6 | -33.6 -33.6 |
| 内墙1 | F=180.00 K=0.93 | -1318.2 -483.9 | -1318.2 -483.9 | -1318.2 -483.9 | -1318.2 -483.9 | -1318.2 -483.9 | -1318.2 -483.9 | -1318.2 -483.9 | -483.9 -483.9 | -483.9 -483.9 | -483.9 -483.9 | -483.9 -483.9 | -483.9 -483.9 |
| 内墙1 | F=72.00 K=0.93 | -527.3 -193.6 | -527.3 -193.6 | -527.3 -193.6 | -527.3 -193.6 | -527.3 -193.6 | -527.3 -193.6 | -527.3 -193.6 | -193.6 -193.6 | -193.6 -193.6 | -193.6 -193.6 | -193.6 -193.6 | -193.6 -193.6 |
| 内墙1 | F=12.30 K=0.93 | -90.1 -33.1 | -90.1 -33.1 | -90.1 -33.1 | -90.1 -33.1 | -90.1 -33.1 | -90.1 -33.1 | -90.1 -33.1 | -33.1 -33.1 | -33.1 -33.1 | -33.1 -33.1 | -33.1 -33.1 | -33.1 -33.1 |
| 内墙1 | F=18.03 K=0.93 | -132.1 -48.5 | -132.1 -48.5 | -132.1 -48.5 | -132.1 -48.5 | -132.1 -48.5 | -132.1 -48.5 | -132.1 -48.5 | -48.5 -48.5 | -48.5 -48.5 | -48.5 -48.5 | -48.5 -48.5 | -48.5 -48.5 |
| 内墙1 | F=7.69 K=0.93 | -56.4 -20.7 | -56.4 -20.7 | -56.4 -20.7 | -56.4 -20.7 | -56.4 -20.7 | -56.4 -20.7 | -56.4 -20.7 | -20.7 -20.7 | -20.7 -20.7 | -20.7 -20.7 | -20.7 -20.7 | -20.7 -20.7 |
| 内门2 | F=3.78 K=3.00 | -34.0 -34.0 | -34.0 -34.0 | -34.0 -34.0 | -34.0 -34.0 | -34.0 -34.0 | -34.0 -34.0 | -34.0 -34.0 | -34.0 -34.0 | -34.0 -34.0 | -34.0 -34.0 | -34.0 -34.0 | -34.0 -34.0 |
| 内门1 | F=3.78 K=3.00 | -89.6 -32.9 | -89.6 -32.9 | -89.6 -32.9 | -89.6 -32.9 | -89.6 -32.9 | -89.6 -32.9 | -89.6 -32.9 | -32.9 -32.9 | -32.9 -32.9 | -32.9 -32.9 | -32.9 -32.9 | -32.9 -32.9 |
| 内门1 | F=3.78 K=3.00 | -89.6 -32.9 | -89.6 -32.9 | -89.6 -32.9 | -89.6 -32.9 | -89.6 -32.9 | -89.6 -32.9 | -89.6 -32.9 | -32.9 -32.9 | -32.9 -32.9 | -32.9 -32.9 | -32.9 -32.9 | -32.9 -32.9 |
| 内门1 | F=5.67 K=3.00 | -134.4 -49.3 | -134.4 -49.3 | -134.4 -49.3 | -134.4 -49.3 | -134.4 -49.3 | -134.4 -49.3 | -134.4 -49.3 | -49.3 -49.3 | -49.3 -49.3 | -49.3 -49.3 | -49.3 -49.3 | -49.3 -49.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 7847.4 22140.8 | 6726.3 22981.6 | 5885.5 23542.1 | 5325.0 24102.7 | 4484.2 24663.2 | 4204.0 24943.4 | 11210.5 25504.0 | 14573.7 18777.7 | 17096.1 15134.2 | 18777.7 12611.9 | 20179.0 10650.0 | 21300.0 8968.4 |
| 照明 | 显热(W) | 1177.1 5624.0 | 980.9 5754.7 | 850.1 5885.5 | 719.3 5950.9 | 588.6 6016.3 | 523.2 6081.7 | 2746.6 6147.1 | 4054.5 3923.7 | 4577.6 2550.4 | 4904.6 2092.6 | 5166.2 1700.3 | 5427.8 1438.7 |
| 人体 | 显热(W) | 316.5 2012.1 | 271.3 2057.3 | 226.1 2079.9 | 203.5 2102.5 | 158.3 2125.1 | 135.6 2147.8 | 1175.6 2170.4 | 1605.2 1107.8 | 1740.8 678.2 | 1831.2 542.6 | 1899.1 452.2 | 1966.9 384.3 |
|  | 全热(W) | 316.5 4751.2 | 271.3 4796.4 | 226.1 4819.0 | 203.5 4841.6 | 158.3 4864.3 | 135.6 4886.9 | 3914.7 4909.5 | 4344.3 1107.8 | 4479.9 678.2 | 4570.3 542.6 | 4638.2 452.2 | 4706.0 384.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.07 | 0.00 4.07 | 0.00 4.07 | 0.00 4.07 | 0.00 4.07 | 0.00 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 0.00 | 4.07 0.00 | 4.07 0.00 | 4.07 0.00 | 4.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -630.3 | 0.0 -523.9 | 0.0 -470.7 | 0.0 -484.0 | 0.0 -590.4 | 0.0 -643.5 | -1707.2 0.0 | -1534.3 0.0 | -1321.6 0.0 | -1122.2 0.0 | -949.3 0.0 | -776.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -2194.2 | 0.0 -2085.2 | 0.0 -2030.8 | 0.0 -2044.4 | 0.0 -2153.3 | 0.0 -2207.8 | -3297.0 0.0 | -3120.0 0.0 | -2902.1 0.0 | -2697.9 0.0 | -2520.9 0.0 | -2343.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -2.19 | 0.00 -2.19 | 0.00 -2.19 | 0.00 -2.19 | 0.00 -2.19 | 0.00 -2.19 | -2.19 0.00 | -2.19 0.00 | -2.19 0.00 | -2.19 0.00 | -2.19 0.00 | -2.19 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 8078 32723 | 6061 32779 | 4287 33751 | 2982 34282 | 1288 34738 | 348 35359 | 13241 38036 | 22914 23798 | 27401 18964 | 29931 16316 | 31427 14054 | 32048 11985 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 8078 31548 | 6061 31602 | 4287 32572 | 2982 33103 | 1288 33562 | 348 34184 | 12092 35297 | 21761 23798 | 26242 18964 | 28768 16316 | 30259 14054 | 30877 11985 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 8078 34917 | 6061 34865 | 4287 35782 | 2982 36326 | 1288 36892 | 348 37567 | 16538 38036 | 26034 23798 | 30303 18964 | 32629 16316 | 33948 14054 | 34392 11985 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 8078 32178 | 6061 32126 | 4287 33042 | 2982 33587 | 1288 34153 | 348 34828 | 13799 35297 | 23295 23798 | 27564 18964 | 29890 16316 | 31209 14054 | 31653 11985 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3005[自习室] |  | 4.50 | 63.79 | 26 | 60 | 1826.5 | 18 | 2411.0 | 18 | 0.87 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=63.79 K=0.33 D=3.99 | 126.4 11.9 | 115.4 9.6 | 96.5 7.6 | 76.6 6.0 | 54.9 17.2 | 38.6 37.8 | 32.8 61.1 | 28.0 84.9 | 24.1 104.1 | 20.6 119.2 | 17.9 128.1 | 14.2 131.0 |
| 西南外墙 | F=36.00 K=0.67 D=5.56 | -51.5 -65.3 | -46.6 -68.1 | -33.3 -70.1 | -16.5 -73.3 | -4.8 -75.1 | 0.9 -77.1 | -2.6 -78.7 | -12.0 -80.1 | -30.9 -75.5 | -53.5 -69.5 | -58.3 -63.1 | -62.1 -56.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 267.9 755.9 | 229.6 784.6 | 200.9 803.8 | 181.8 822.9 | 153.1 842.0 | 143.5 851.6 | 382.7 870.7 | 497.6 641.1 | 583.7 516.7 | 641.1 430.6 | 688.9 363.6 | 727.2 306.2 |
| 照明 | 显热(W) | 510.3 510.3 | 510.3 510.3 | 510.3 510.3 | 510.3 510.3 | 510.3 510.3 | 510.3 510.3 | 510.3 510.3 | 510.3 510.3 | 510.3 510.3 | 510.3 510.3 | 510.3 510.3 | 510.3 510.3 |
| 人体 | 显热(W) | 67.5 429.3 | 57.9 439.0 | 48.2 443.8 | 43.4 448.6 | 33.8 453.5 | 28.9 458.3 | 250.9 463.1 | 342.5 236.4 | 371.5 144.7 | 390.8 115.8 | 405.2 96.5 | 419.7 82.0 |
|  | 全热(W) | 67.5 1013.8 | 57.9 1023.5 | 48.2 1028.3 | 43.4 1033.1 | 33.8 1037.9 | 28.9 1042.8 | 835.3 1047.6 | 927.0 236.4 | 955.9 144.7 | 975.2 115.8 | 989.7 96.5 | 1004.2 82.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.00 | 0.87 0.00 | 0.87 0.00 | 0.87 0.00 | 0.87 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -201.7 | 0.0 -167.7 | 0.0 -150.7 | 0.0 -154.9 | 0.0 -189.0 | 0.0 -206.0 | -546.4 0.0 | -491.1 0.0 | -423.0 0.0 | -359.2 0.0 | -303.9 0.0 | -248.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -702.3 | 0.0 -667.4 | 0.0 -650.0 | 0.0 -654.4 | 0.0 -689.2 | 0.0 -706.6 | -1055.3 0.0 | -998.6 0.0 | -928.9 0.0 | -863.5 0.0 | -806.9 0.0 | -750.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.70 | 0.00 -0.70 | 0.00 -0.70 | 0.00 -0.70 | 0.00 -0.70 | 0.00 -0.70 | -0.70 0.00 | -0.70 0.00 | -0.70 0.00 | -0.70 0.00 | -0.70 0.00 | -0.70 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 921 1524 | 867 1593 | 823 1630 | 796 1645 | 747 1643 | 722 1659 | 703 2411 | 952 1393 | 1114 1200 | 1230 1106 | 1342 1035 | 1444 973 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 921 1441 | 867 1508 | 823 1545 | 796 1560 | 747 1559 | 722 1575 | 628 1826 | 875 1393 | 1036 1200 | 1150 1106 | 1260 1035 | 1361 973 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 921 2227 | 867 2260 | 823 2280 | 796 2299 | 747 2332 | 722 2365 | 1759 2411 | 1951 1393 | 2043 1200 | 2094 1106 | 2149 1035 | 2194 973 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 921 1642 | 867 1675 | 823 1695 | 796 1715 | 747 1748 | 722 1781 | 1174 1826 | 1366 1393 | 1459 1200 | 1509 1106 | 1564 1035 | 1609 973 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3006[休息室] |  | 4.50 | 63.64 | 26 | 60 | 2683.8 | 19 | 3406.1 | 19 | 1.08 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=63.64 K=0.33 D=3.99 | 126.1 11.9 | 115.1 9.6 | 96.3 7.6 | 76.5 6.0 | 54.8 17.1 | 38.5 37.7 | 32.7 60.9 | 27.9 84.7 | 24.0 103.8 | 20.5 118.9 | 17.9 127.8 | 14.2 130.7 |
| 西南外墙 | F=36.00 K=0.67 D=5.56 | -51.5 -65.3 | -46.6 -68.1 | -33.3 -70.1 | -16.5 -73.3 | -4.8 -75.1 | 0.9 -77.1 | -2.6 -78.7 | -12.0 -80.1 | -30.9 -75.5 | -53.5 -69.5 | -58.3 -63.1 | -62.1 -56.6 |
| 内墙1 | F=21.79 K=0.93 | -159.6 -58.6 | -159.6 -58.6 | -159.6 -58.6 | -159.6 -58.6 | -159.6 -58.6 | -159.6 -58.6 | -159.6 -58.6 | -58.6 -58.6 | -58.6 -58.6 | -58.6 -58.6 | -58.6 -58.6 | -58.6 -58.6 |
| 内墙1 | F=14.05 K=0.93 | -102.9 -37.8 | -102.9 -37.8 | -102.9 -37.8 | -102.9 -37.8 | -102.9 -37.8 | -102.9 -37.8 | -102.9 -37.8 | -37.8 -37.8 | -37.8 -37.8 | -37.8 -37.8 | -37.8 -37.8 | -37.8 -37.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 407.3 967.3 | 356.4 1005.5 | 305.5 1043.7 | 267.3 1069.2 | 241.8 1094.6 | 203.7 1120.1 | 190.9 1132.8 | 509.1 1158.3 | 661.9 852.8 | 776.4 687.3 | 852.8 572.8 | 916.4 483.7 |
| 照明 | 显热(W) | 154.0 581.0 | 126.0 602.0 | 105.0 616.0 | 91.0 630.0 | 77.0 637.0 | 63.0 644.0 | 56.0 651.0 | 294.0 658.0 | 434.0 420.0 | 490.0 273.0 | 525.0 224.0 | 553.0 182.0 |
| 人体 | 显热(W) | 169.9 869.3 | 139.9 889.3 | 119.9 909.2 | 99.9 919.2 | 89.9 929.2 | 69.9 939.2 | 59.9 949.2 | 519.6 959.2 | 709.4 489.6 | 769.4 299.7 | 809.3 239.8 | 839.3 199.8 |
|  | 全热(W) | 169.9 1591.6 | 139.9 1611.6 | 119.9 1631.6 | 99.9 1641.6 | 89.9 1651.5 | 69.9 1661.5 | 59.9 1671.5 | 1241.9 1681.5 | 1431.7 489.6 | 1491.7 299.7 | 1531.6 239.8 | 1561.6 199.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.08 | 0.00 1.08 | 0.00 1.08 | 0.00 1.08 | 0.00 1.08 | 0.00 1.08 | 0.00 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 0.00 | 1.08 0.00 | 1.08 0.00 | 1.08 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -402.5 | 0.0 -334.6 | 0.0 -300.6 | 0.0 -309.1 | 0.0 -377.0 | 0.0 -411.0 | -1090.3 0.0 | -979.9 0.0 | -844.0 0.0 | -716.7 0.0 | -606.3 0.0 | -495.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -1401.3 | 0.0 -1331.7 | 0.0 -1297.0 | 0.0 -1305.7 | 0.0 -1375.2 | 0.0 -1410.0 | -2105.6 0.0 | -1992.6 0.0 | -1853.4 0.0 | -1723.0 0.0 | -1610.0 0.0 | -1496.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.40 | 0.00 -1.40 | 0.00 -1.40 | 0.00 -1.40 | 0.00 -1.40 | 0.00 -1.40 | -1.40 0.00 | -1.40 0.00 | -1.40 0.00 | -1.40 0.00 | -1.40 0.00 | -1.40 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 543 1589 | 428 1733 | 331 1836 | 256 1871 | 196 1854 | 114 1880 | -2031 3341 | -28 3406 | 571 1694 | 906 1213 | 1163 1005 | 1390 843 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 543 1865 | 428 2007 | 331 2110 | 256 2146 | 196 2129 | 114 2157 | -1016 2619 | 262 2684 | 858 1694 | 1190 1213 | 1444 1005 | 1669 843 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 543 2990 | 428 3064 | 331 3132 | 256 3177 | 196 3229 | 114 3290 | 75 3341 | 1965 3406 | 2424 1694 | 2629 1213 | 2773 1005 | 2887 843 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 543 2268 | 428 2342 | 331 2410 | 256 2455 | 196 2507 | 114 2568 | 75 2619 | 1242 2684 | 1702 1694 | 1907 1213 | 2050 1005 | 2165 843 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3007[资料室] |  | 4.50 | 63.50 | 26 | 60 | 1498.6 | 18 | 2080.4 | 18 | 0.87 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=63.50 K=0.33 D=3.99 | 125.8 11.9 | 114.9 9.6 | 96.1 7.6 | 76.3 6.0 | 54.6 17.1 | 38.4 37.6 | 32.6 60.8 | 27.9 84.5 | 24.0 103.6 | 20.5 118.7 | 17.8 127.5 | 14.2 130.4 |
| 西南外墙 | F=36.00 K=0.67 D=5.56 | -51.5 -65.3 | -46.6 -68.1 | -33.3 -70.1 | -16.5 -73.3 | -4.8 -75.1 | 0.9 -77.1 | -2.6 -78.7 | -12.0 -80.1 | -30.9 -75.5 | -53.5 -69.5 | -58.3 -63.1 | -62.1 -56.6 |
| 内墙2 | F=35.68 K=1.79 | -192.1 -192.1 | -192.1 -192.1 | -192.1 -192.1 | -192.1 -192.1 | -192.1 -192.1 | -192.1 -192.1 | -192.1 -192.1 | -192.1 -192.1 | -192.1 -192.1 | -192.1 -192.1 | -192.1 -192.1 | -192.1 -192.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 266.7 752.4 | 228.6 781.0 | 200.0 800.1 | 181.0 819.1 | 152.4 838.2 | 142.9 847.7 | 381.0 866.7 | 495.3 638.1 | 581.0 514.3 | 638.1 428.6 | 685.8 361.9 | 723.9 304.8 |
| 照明 | 显热(W) | 381.0 381.0 | 381.0 381.0 | 381.0 381.0 | 381.0 381.0 | 381.0 381.0 | 381.0 381.0 | 381.0 381.0 | 381.0 381.0 | 381.0 381.0 | 381.0 381.0 | 381.0 381.0 | 381.0 381.0 |
| 人体 | 显热(W) | 67.2 427.4 | 57.6 437.0 | 48.0 441.8 | 43.2 446.6 | 33.6 451.4 | 28.8 456.2 | 249.7 461.0 | 340.9 235.3 | 369.8 144.1 | 389.0 115.2 | 403.4 96.0 | 417.8 81.6 |
|  | 全热(W) | 67.2 1009.2 | 57.6 1018.8 | 48.0 1023.6 | 43.2 1028.4 | 33.6 1033.2 | 28.8 1038.0 | 831.5 1042.8 | 922.7 235.3 | 951.5 144.1 | 970.8 115.2 | 985.2 96.0 | 999.6 81.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.00 | 0.87 0.00 | 0.87 0.00 | 0.87 0.00 | 0.87 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -200.8 | 0.0 -166.9 | 0.0 -150.0 | 0.0 -154.2 | 0.0 -188.1 | 0.0 -205.0 | -543.9 0.0 | -488.8 0.0 | -421.1 0.0 | -357.5 0.0 | -302.5 0.0 | -247.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -699.1 | 0.0 -664.4 | 0.0 -647.0 | 0.0 -651.4 | 0.0 -686.1 | 0.0 -703.4 | -1050.4 0.0 | -994.0 0.0 | -924.6 0.0 | -859.6 0.0 | -803.2 0.0 | -746.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.70 | 0.00 -0.70 | 0.00 -0.70 | 0.00 -0.70 | 0.00 -0.70 | 0.00 -0.70 | -0.70 0.00 | -0.70 0.00 | -0.70 0.00 | -0.70 0.00 | -0.70 0.00 | -0.70 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 597 1198 | 543 1266 | 500 1303 | 473 1318 | 425 1316 | 400 1332 | 381 2080 | 629 1067 | 790 875 | 905 782 | 1016 711 | 1118 649 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 597 1115 | 543 1181 | 500 1218 | 473 1233 | 425 1232 | 400 1248 | 306 1499 | 552 1067 | 712 875 | 825 782 | 935 711 | 1035 649 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 597 1897 | 543 1930 | 500 1950 | 473 1969 | 425 2002 | 400 2035 | 1431 2080 | 1623 1067 | 1714 875 | 1765 782 | 1819 711 | 1864 649 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 597 1315 | 543 1348 | 500 1368 | 473 1387 | 425 1420 | 400 1453 | 850 1499 | 1041 1067 | 1133 875 | 1183 782 | 1238 711 | 1283 649 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3008[自习室] |  | 4.50 | 63.49 | 26 | 60 | 1625.9 | 18 | 2207.7 | 18 | 0.87 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=63.49 K=0.33 D=3.99 | 125.8 11.9 | 114.8 9.6 | 96.1 7.6 | 76.3 6.0 | 54.6 17.1 | 38.4 37.6 | 32.6 60.8 | 27.9 84.5 | 23.9 103.6 | 20.5 118.7 | 17.8 127.5 | 14.2 130.3 |
| 西南外墙 | F=36.00 K=0.67 D=5.56 | -51.5 -65.3 | -46.6 -68.1 | -33.3 -70.1 | -16.5 -73.3 | -4.8 -75.1 | 0.9 -77.1 | -2.6 -78.7 | -12.0 -80.1 | -30.9 -75.5 | -53.5 -69.5 | -58.3 -63.1 | -62.1 -56.6 |
| 内墙2 | F=35.60 K=1.79 | -191.7 -191.7 | -191.7 -191.7 | -191.7 -191.7 | -191.7 -191.7 | -191.7 -191.7 | -191.7 -191.7 | -191.7 -191.7 | -191.7 -191.7 | -191.7 -191.7 | -191.7 -191.7 | -191.7 -191.7 | -191.7 -191.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 266.7 752.4 | 228.6 781.0 | 200.0 800.0 | 181.0 819.0 | 152.4 838.1 | 142.9 847.6 | 381.0 866.7 | 495.2 638.1 | 581.0 514.3 | 638.1 428.6 | 685.7 361.9 | 723.8 304.8 |
| 照明 | 显热(W) | 507.9 507.9 | 507.9 507.9 | 507.9 507.9 | 507.9 507.9 | 507.9 507.9 | 507.9 507.9 | 507.9 507.9 | 507.9 507.9 | 507.9 507.9 | 507.9 507.9 | 507.9 507.9 | 507.9 507.9 |
| 人体 | 显热(W) | 67.2 427.3 | 57.6 436.9 | 48.0 441.7 | 43.2 446.5 | 33.6 451.3 | 28.8 456.1 | 249.7 461.0 | 340.9 235.3 | 369.7 144.0 | 388.9 115.2 | 403.3 96.0 | 417.7 81.6 |
|  | 全热(W) | 67.2 1009.1 | 57.6 1018.7 | 48.0 1023.5 | 43.2 1028.3 | 33.6 1033.1 | 28.8 1037.9 | 831.4 1042.7 | 922.7 235.3 | 951.5 144.0 | 970.7 115.2 | 985.1 96.0 | 999.5 81.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.00 | 0.87 0.00 | 0.87 0.00 | 0.87 0.00 | 0.87 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -200.8 | 0.0 -166.9 | 0.0 -150.0 | 0.0 -154.2 | 0.0 -188.1 | 0.0 -205.0 | -543.9 0.0 | -488.8 0.0 | -421.0 0.0 | -357.5 0.0 | -302.4 0.0 | -247.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -699.0 | 0.0 -664.3 | 0.0 -647.0 | 0.0 -651.3 | 0.0 -686.0 | 0.0 -703.3 | -1050.3 0.0 | -993.9 0.0 | -924.6 0.0 | -859.5 0.0 | -803.1 0.0 | -746.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.70 | 0.00 -0.70 | 0.00 -0.70 | 0.00 -0.70 | 0.00 -0.70 | 0.00 -0.70 | -0.70 0.00 | -0.70 0.00 | -0.70 0.00 | -0.70 0.00 | -0.70 0.00 | -0.70 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 724 1325 | 671 1393 | 627 1430 | 600 1445 | 552 1443 | 527 1459 | 508 2208 | 756 1194 | 917 1003 | 1033 909 | 1143 839 | 1245 776 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 724 1242 | 671 1309 | 627 1346 | 600 1360 | 552 1360 | 527 1376 | 433 1626 | 679 1194 | 839 1003 | 953 909 | 1062 839 | 1162 776 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 724 2024 | 671 2057 | 627 2077 | 600 2096 | 552 2129 | 527 2162 | 1559 2208 | 1750 1194 | 1842 1003 | 1892 909 | 1947 839 | 1992 776 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 724 1443 | 671 1476 | 627 1495 | 600 1515 | 552 1548 | 527 1581 | 977 1626 | 1168 1194 | 1260 1003 | 1310 909 | 1365 839 | 1410 776 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3009[学习室] |  | 4.50 | 63.35 | 23 | 60 | 2653.5 | 18 | 2760.3 | 18 | 0.16 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 13.5(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=63.35 K=0.33 D=3.99 | 187.7 74.0 | 176.7 71.7 | 158.0 69.7 | 138.3 68.1 | 116.6 79.2 | 100.5 99.7 | 94.7 122.8 | 89.9 146.5 | 86.0 165.5 | 82.6 180.5 | 79.9 189.3 | 76.3 192.2 |
| 西南外墙 | F=36.00 K=0.67 D=5.56 | 20.4 6.6 | 25.3 3.8 | 38.6 1.8 | 55.4 -1.4 | 67.1 -3.3 | 72.8 -5.2 | 69.3 -6.9 | 59.9 -8.2 | 41.0 -3.6 | 18.4 2.4 | 13.6 8.8 | 9.7 15.3 |
| 内墙2 | F=35.60 K=1.79 | 191.7 191.7 | 191.7 191.7 | 191.7 191.7 | 191.7 191.7 | 191.7 191.7 | 191.7 191.7 | 191.7 191.7 | 191.7 191.7 | 191.7 191.7 | 191.7 191.7 | 191.7 191.7 | 191.7 191.7 |
| 内墙2 | F=35.68 K=1.79 | 192.1 192.1 | 192.1 192.1 | 192.1 192.1 | 192.1 192.1 | 192.1 192.1 | 192.1 192.1 | 192.1 192.1 | 192.1 192.1 | 192.1 192.1 | 192.1 192.1 | 192.1 192.1 | 192.1 192.1 |
| 内墙2 | F=32.22 K=1.79 | 173.5 173.5 | 173.5 173.5 | 173.5 173.5 | 173.5 173.5 | 173.5 173.5 | 173.5 173.5 | 173.5 173.5 | 173.5 173.5 | 173.5 173.5 | 173.5 173.5 | 173.5 173.5 | 173.5 173.5 |
| 内门2 | F=3.78 K=3.00 | 34.0 34.0 | 34.0 34.0 | 34.0 34.0 | 34.0 34.0 | 34.0 34.0 | 34.0 34.0 | 34.0 34.0 | 34.0 34.0 | 34.0 34.0 | 34.0 34.0 | 34.0 34.0 | 34.0 34.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 266.1 750.7 | 228.1 779.2 | 199.6 798.3 | 180.6 817.3 | 152.0 836.3 | 142.5 845.8 | 380.1 864.8 | 494.2 636.7 | 579.7 513.2 | 636.7 427.6 | 684.2 361.1 | 722.2 304.1 |
| 照明 | 显热(W) | 855.3 855.3 | 855.3 855.3 | 855.3 855.3 | 855.3 855.3 | 855.3 855.3 | 855.3 855.3 | 855.3 855.3 | 855.3 855.3 | 855.3 855.3 | 855.3 855.3 | 855.3 855.3 | 855.3 855.3 |
| 人体 | 显热(W) | 33.0 209.8 | 28.3 214.5 | 23.6 216.8 | 21.2 219.2 | 16.5 221.5 | 14.1 223.9 | 122.6 226.2 | 167.3 115.5 | 181.5 70.7 | 190.9 56.6 | 198.0 47.1 | 205.0 40.1 |
|  | 全热(W) | 33.0 316.5 | 28.3 321.2 | 23.6 323.6 | 21.2 325.9 | 16.5 328.3 | 14.1 330.6 | 229.3 333.0 | 274.1 115.5 | 288.2 70.7 | 297.6 56.6 | 304.7 47.1 | 311.8 40.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.00 | 0.16 0.00 | 0.16 0.00 | 0.16 0.00 | 0.16 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1954 2594 | 1905 2623 | 1866 2640 | 1842 2656 | 1799 2687 | 1777 2717 | 2220 2760 | 2365 2337 | 2441 2192 | 2482 2114 | 2529 2053 | 2567 1998 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1954 2488 | 1905 2516 | 1866 2533 | 1842 2550 | 1799 2580 | 1777 2611 | 2113 2654 | 2258 2337 | 2335 2192 | 2375 2114 | 2422 2053 | 2460 1998 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1954 2594 | 1905 2623 | 1866 2640 | 1842 2656 | 1799 2687 | 1777 2717 | 2220 2760 | 2365 2337 | 2441 2192 | 2482 2114 | 2529 2053 | 2567 1998 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1954 2488 | 1905 2516 | 1866 2533 | 1842 2550 | 1799 2580 | 1777 2611 | 2113 2654 | 2258 2337 | 2335 2192 | 2375 2114 | 2422 2053 | 2460 1998 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3013[女卫生间] |  | 4.50 | 20.05 | 26 | 60 | 663.9 | 18 | 891.4 | 18 | 0.34 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=20.05 K=0.33 D=3.99 | 39.7 3.8 | 36.3 3.0 | 30.3 2.4 | 24.1 1.9 | 17.2 5.4 | 12.1 11.9 | 10.3 19.2 | 8.8 26.7 | 7.6 32.7 | 6.5 37.5 | 5.6 40.2 | 4.5 41.2 |
| 北外墙 | F=17.69 K=0.67 D=5.56 | -48.2 -57.2 | -45.8 -58.3 | -44.2 -59.1 | -42.8 -60.5 | -42.5 -61.2 | -42.9 -62.0 | -42.5 -62.7 | -41.3 -63.2 | -44.0 -55.9 | -52.5 -52.4 | -54.4 -51.6 | -56.0 -50.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=1.35 | -7.6 40.2 | -11.1 43.8 | -13.1 44.2 | -15.3 42.4 | -17.0 38.3 | -18.5 40.1 | 3.4 36.0 | 10.4 11.7 | 13.5 6.1 | 21.5 1.6 | 28.9 -2.0 | 35.8 -5.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | -23.5 -9.8 | -25.4 -8.2 | -26.0 -7.3 | -26.8 -7.6 | -27.5 -9.2 | -27.9 -10.0 | -26.6 -12.3 | -23.9 -15.2 | -20.6 -18.1 | -17.5 -20.2 | -14.8 -21.7 | -12.1 -22.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.37 | 15.9 50.0 | 14.3 52.0 | 12.9 51.5 | 11.6 50.0 | 10.4 47.5 | 9.4 50.1 | 30.0 48.3 | 34.4 26.9 | 34.1 24.2 | 39.0 21.8 | 43.7 19.6 | 47.9 17.7 |
| 内墙1 | F=21.33 K=0.93 | -156.2 -57.3 | -156.2 -57.3 | -156.2 -57.3 | -156.2 -57.3 | -156.2 -57.3 | -156.2 -57.3 | -156.2 -57.3 | -57.3 -57.3 | -57.3 -57.3 | -57.3 -57.3 | -57.3 -57.3 | -57.3 -57.3 |
| 内墙1 | F=5.54 K=0.93 | -40.6 -14.9 | -40.6 -14.9 | -40.6 -14.9 | -40.6 -14.9 | -40.6 -14.9 | -40.6 -14.9 | -40.6 -14.9 | -14.9 -14.9 | -14.9 -14.9 | -14.9 -14.9 | -14.9 -14.9 | -14.9 -14.9 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -16.4 -16.4 | -16.4 -16.4 | -16.4 -16.4 | -16.4 -16.4 | -16.4 -16.4 |
| 底板1 | F=19.95 K=1.73 | -273.4 -100.4 | -273.4 -100.4 | -273.4 -100.4 | -273.4 -100.4 | -273.4 -100.4 | -273.4 -100.4 | -273.4 -100.4 | -100.4 -100.4 | -100.4 -100.4 | -100.4 -100.4 | -100.4 -100.4 | -100.4 -100.4 |
| 底板1 | F=0.10 K=1.73 | -1.4 -0.5 | -1.4 -0.5 | -1.4 -0.5 | -1.4 -0.5 | -1.4 -0.5 | -1.4 -0.5 | -1.4 -0.5 | -0.5 -0.5 | -0.5 -0.5 | -0.5 -0.5 | -0.5 -0.5 | -0.5 -0.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 128.3 304.7 | 112.3 316.7 | 96.2 328.8 | 84.2 336.8 | 76.2 344.8 | 64.2 352.8 | 60.1 356.8 | 160.4 364.9 | 208.5 268.6 | 244.6 216.5 | 268.6 180.4 | 288.7 152.4 |
| 照明 | 显热(W) | 48.5 183.0 | 39.7 189.6 | 33.1 194.1 | 28.7 198.5 | 24.3 200.7 | 19.8 202.9 | 17.6 205.1 | 92.6 207.3 | 136.7 132.3 | 154.4 86.0 | 165.4 70.6 | 174.2 57.3 |
| 人体 | 显热(W) | 53.5 273.8 | 44.1 280.1 | 37.8 286.4 | 31.5 289.6 | 28.3 292.7 | 22.0 295.9 | 18.9 299.0 | 163.7 302.1 | 223.5 154.2 | 242.3 94.4 | 254.9 75.5 | 264.4 62.9 |
|  | 全热(W) | 53.5 501.4 | 44.1 507.6 | 37.8 513.9 | 31.5 517.1 | 28.3 520.2 | 22.0 523.4 | 18.9 526.5 | 391.2 529.7 | 451.0 154.2 | 469.9 94.4 | 482.5 75.5 | 491.9 62.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -126.8 | 0.0 -105.4 | 0.0 -94.7 | 0.0 -97.4 | 0.0 -118.8 | 0.0 -129.5 | -343.4 0.0 | -308.7 0.0 | -265.9 0.0 | -225.8 0.0 | -191.0 0.0 | -156.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -441.4 | 0.0 -419.5 | 0.0 -408.5 | 0.0 -411.3 | 0.0 -433.2 | 0.0 -444.1 | -663.3 0.0 | -627.7 0.0 | -583.8 0.0 | -542.8 0.0 | -507.1 0.0 | -471.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.44 | 0.00 -0.44 | 0.00 -0.44 | 0.00 -0.44 | 0.00 -0.44 | 0.00 -0.44 | -0.44 0.00 | -0.44 0.00 | -0.44 0.00 | -0.44 0.00 | -0.44 0.00 | -0.44 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -302 345 | -341 393 | -376 426 | -406 435 | -430 425 | -460 435 | -1112 891 | -195 887 | 0 349 | 112 194 | 200 124 | 278 68 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -302 432 | -341 480 | -376 512 | -406 522 | -430 512 | -460 522 | -792 664 | -104 660 | 90 349 | 201 194 | 289 124 | 366 68 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -302 786 | -341 813 | -376 835 | -406 847 | -430 859 | -460 879 | -448 891 | 433 887 | 584 349 | 655 194 | 707 124 | 750 68 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -302 559 | -341 585 | -376 607 | -406 619 | -430 631 | -460 652 | -448 664 | 205 660 | 356 349 | 427 194 | 479 124 | 522 68 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3014[男卫生间] |  | 4.50 | 17.86 | 26 | 60 | 560.8 | 18 | 763.5 | 18 | 0.30 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=17.86 K=0.33 D=3.99 | 35.4 3.3 | 32.3 2.7 | 27.0 2.1 | 21.5 1.7 | 15.4 4.8 | 10.8 10.6 | 9.2 17.1 | 7.8 23.8 | 6.7 29.1 | 5.8 33.4 | 5.0 35.9 | 4.0 36.7 |
| 北外墙 | F=15.61 K=0.67 D=5.56 | -42.6 -50.5 | -40.5 -51.5 | -39.0 -52.2 | -37.8 -53.4 | -37.5 -54.0 | -37.9 -54.7 | -37.5 -55.3 | -36.5 -55.8 | -38.9 -49.3 | -46.3 -46.3 | -48.0 -45.6 | -49.4 -44.8 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=1.35 | -7.6 40.2 | -11.1 43.8 | -13.1 44.2 | -15.3 42.4 | -17.0 38.3 | -18.5 40.1 | 3.4 36.0 | 10.4 11.7 | 13.5 6.1 | 21.5 1.6 | 28.9 -2.0 | 35.8 -5.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | -23.5 -9.8 | -25.4 -8.2 | -26.0 -7.3 | -26.8 -7.6 | -27.5 -9.2 | -27.9 -10.0 | -26.6 -12.3 | -23.9 -15.2 | -20.6 -18.1 | -17.5 -20.2 | -14.8 -21.7 | -12.1 -22.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.37 | 15.9 50.0 | 14.3 52.0 | 12.9 51.5 | 11.6 50.0 | 10.4 47.5 | 9.4 50.1 | 30.0 48.3 | 34.4 26.9 | 34.1 24.2 | 39.0 21.8 | 43.7 19.6 | 47.9 17.7 |
| 内墙1 | F=21.33 K=0.93 | -156.2 -57.3 | -156.2 -57.3 | -156.2 -57.3 | -156.2 -57.3 | -156.2 -57.3 | -156.2 -57.3 | -156.2 -57.3 | -57.3 -57.3 | -57.3 -57.3 | -57.3 -57.3 | -57.3 -57.3 | -57.3 -57.3 |
| 内墙1 | F=6.96 K=0.93 | -51.0 -18.7 | -51.0 -18.7 | -51.0 -18.7 | -51.0 -18.7 | -51.0 -18.7 | -51.0 -18.7 | -51.0 -18.7 | -18.7 -18.7 | -18.7 -18.7 | -18.7 -18.7 | -18.7 -18.7 | -18.7 -18.7 |
| 内墙1 | F=8.11 K=0.93 | -59.4 -21.8 | -59.4 -21.8 | -59.4 -21.8 | -59.4 -21.8 | -59.4 -21.8 | -59.4 -21.8 | -59.4 -21.8 | -21.8 -21.8 | -21.8 -21.8 | -21.8 -21.8 | -21.8 -21.8 | -21.8 -21.8 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -16.4 -16.4 | -16.4 -16.4 | -16.4 -16.4 | -16.4 -16.4 | -16.4 -16.4 |
| 底板1 | F=17.86 K=1.73 | -244.9 -89.9 | -244.9 -89.9 | -244.9 -89.9 | -244.9 -89.9 | -244.9 -89.9 | -244.9 -89.9 | -244.9 -89.9 | -89.9 -89.9 | -89.9 -89.9 | -89.9 -89.9 | -89.9 -89.9 | -89.9 -89.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 114.3 271.5 | 100.0 282.3 | 85.8 293.0 | 75.0 300.1 | 67.9 307.3 | 57.2 314.4 | 53.6 318.0 | 142.9 325.1 | 185.8 239.4 | 218.0 192.9 | 239.4 160.8 | 257.3 135.8 |
| 照明 | 显热(W) | 43.2 163.1 | 35.4 169.0 | 29.5 172.9 | 25.5 176.9 | 21.6 178.8 | 17.7 180.8 | 15.7 182.8 | 82.5 184.7 | 121.8 117.9 | 137.6 76.6 | 147.4 62.9 | 155.2 51.1 |
| 人体 | 显热(W) | 47.7 244.0 | 39.3 249.6 | 33.7 255.2 | 28.0 258.0 | 25.2 260.8 | 19.6 263.7 | 16.8 266.5 | 145.8 269.3 | 199.1 137.4 | 216.0 84.1 | 227.2 67.3 | 235.6 56.1 |
|  | 全热(W) | 47.7 446.8 | 39.3 452.4 | 33.7 458.0 | 28.0 460.8 | 25.2 463.6 | 19.6 466.4 | 16.8 469.2 | 348.6 472.0 | 401.9 137.4 | 418.7 84.1 | 430.0 67.3 | 438.4 56.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.00 | 0.30 0.00 | 0.30 0.00 | 0.30 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -113.0 | 0.0 -93.9 | 0.0 -84.4 | 0.0 -86.8 | 0.0 -105.8 | 0.0 -115.4 | -306.1 0.0 | -275.1 0.0 | -236.9 0.0 | -201.2 0.0 | -170.2 0.0 | -139.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -393.4 | 0.0 -373.8 | 0.0 -364.1 | 0.0 -366.5 | 0.0 -386.0 | 0.0 -395.8 | -591.1 0.0 | -559.3 0.0 | -520.3 0.0 | -483.7 0.0 | -451.9 0.0 | -420.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.39 | 0.00 -0.39 | 0.00 -0.39 | 0.00 -0.39 | 0.00 -0.39 | 0.00 -0.39 | -0.39 0.00 | -0.39 0.00 | -0.39 0.00 | -0.39 0.00 | -0.39 0.00 | -0.39 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -366 277 | -401 321 | -432 350 | -459 358 | -481 349 | -507 358 | -1086 764 | -208 757 | -34 276 | 67 138 | 146 75 | 217 25 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -366 355 | -401 398 | -432 427 | -459 435 | -481 426 | -507 435 | -801 561 | -126 555 | 47 276 | 147 138 | 225 75 | 295 25 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -366 670 | -401 694 | -432 714 | -459 724 | -481 735 | -507 753 | -495 764 | 352 757 | 487 276 | 551 138 | 598 75 | 637 25 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -366 468 | -401 492 | -432 511 | -459 522 | -481 532 | -507 551 | -495 561 | 149 555 | 284 276 | 348 138 | 396 75 | 434 25 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3017[卫生间] |  | 4.50 | 11.52 | 26 | 60 | 351.4 | 19 | 482.1 | 19 | 0.20 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=11.52 K=0.33 D=3.99 | 22.8 2.2 | 20.8 1.7 | 17.4 1.4 | 13.8 1.1 | 9.9 3.1 | 7.0 6.8 | 5.9 11.0 | 5.1 15.3 | 4.3 18.8 | 3.7 21.5 | 3.2 23.1 | 2.6 23.6 |
| 内墙1 | F=12.38 K=0.93 | -90.7 -33.3 | -90.7 -33.3 | -90.7 -33.3 | -90.7 -33.3 | -90.7 -33.3 | -90.7 -33.3 | -90.7 -33.3 | -33.3 -33.3 | -33.3 -33.3 | -33.3 -33.3 | -33.3 -33.3 | -33.3 -33.3 |
| 内墙1 | F=5.54 K=0.93 | -40.6 -14.9 | -40.6 -14.9 | -40.6 -14.9 | -40.6 -14.9 | -40.6 -14.9 | -40.6 -14.9 | -40.6 -14.9 | -14.9 -14.9 | -14.9 -14.9 | -14.9 -14.9 | -14.9 -14.9 | -14.9 -14.9 |
| 内墙1 | F=6.96 K=0.93 | -51.0 -18.7 | -51.0 -18.7 | -51.0 -18.7 | -51.0 -18.7 | -51.0 -18.7 | -51.0 -18.7 | -51.0 -18.7 | -18.7 -18.7 | -18.7 -18.7 | -18.7 -18.7 | -18.7 -18.7 | -18.7 -18.7 |
| 内墙1 | F=12.49 K=0.93 | -91.5 -33.6 | -91.5 -33.6 | -91.5 -33.6 | -91.5 -33.6 | -91.5 -33.6 | -91.5 -33.6 | -91.5 -33.6 | -33.6 -33.6 | -33.6 -33.6 | -33.6 -33.6 | -33.6 -33.6 | -33.6 -33.6 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -16.4 -16.4 | -16.4 -16.4 | -16.4 -16.4 | -16.4 -16.4 | -16.4 -16.4 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -16.4 -16.4 | -16.4 -16.4 | -16.4 -16.4 | -16.4 -16.4 | -16.4 -16.4 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -16.4 -16.4 | -16.4 -16.4 | -16.4 -16.4 | -16.4 -16.4 | -16.4 -16.4 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -16.4 -16.4 | -16.4 -16.4 | -16.4 -16.4 | -16.4 -16.4 | -16.4 -16.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 73.7 175.1 | 64.5 182.0 | 55.3 188.9 | 48.4 193.5 | 43.8 198.1 | 36.9 202.7 | 34.6 205.0 | 92.1 209.6 | 119.8 154.3 | 140.5 124.4 | 154.3 103.7 | 165.8 87.5 |
| 照明 | 显热(W) | 27.9 105.1 | 22.8 108.9 | 19.0 111.5 | 16.5 114.0 | 13.9 115.3 | 11.4 116.6 | 10.1 117.8 | 53.2 119.1 | 78.5 76.0 | 88.7 49.4 | 95.0 40.5 | 100.1 32.9 |
| 人体 | 显热(W) | 30.7 157.3 | 25.3 160.9 | 21.7 164.5 | 18.1 166.3 | 16.3 168.2 | 12.7 170.0 | 10.8 171.8 | 94.0 173.6 | 128.4 88.6 | 139.2 54.2 | 146.5 43.4 | 151.9 36.2 |
|  | 全热(W) | 30.7 288.0 | 25.3 291.6 | 21.7 295.3 | 18.1 297.1 | 16.3 298.9 | 12.7 300.7 | 10.8 302.5 | 224.7 304.3 | 259.1 88.6 | 269.9 54.2 | 277.2 43.4 | 282.6 36.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -72.8 | 0.0 -60.5 | 0.0 -54.4 | 0.0 -55.9 | 0.0 -68.2 | 0.0 -74.4 | -197.3 0.0 | -177.3 0.0 | -152.7 0.0 | -129.7 0.0 | -109.7 0.0 | -89.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -253.6 | 0.0 -241.0 | 0.0 -234.7 | 0.0 -236.3 | 0.0 -248.9 | 0.0 -255.2 | -381.0 0.0 | -360.6 0.0 | -335.4 0.0 | -311.8 0.0 | -291.4 0.0 | -270.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.25 | 0.00 -0.25 | 0.00 -0.25 | 0.00 -0.25 | 0.00 -0.25 | 0.00 -0.25 | -0.25 0.00 | -0.25 0.00 | -0.25 0.00 | -0.25 0.00 | -0.25 0.00 | -0.25 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -298 151 | -319 177 | -339 196 | -356 203 | -369 200 | -385 205 | -772 470 | -152 482 | -40 171 | 25 83 | 72 44 | 114 14 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -298 201 | -319 227 | -339 246 | -356 253 | -369 250 | -385 255 | -589 339 | -99 351 | 12 171 | 76 83 | 123 44 | 164 14 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -298 404 | -319 418 | -339 431 | -356 439 | -369 449 | -385 461 | -391 470 | 209 482 | 296 171 | 337 83 | 364 44 | 385 14 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -298 273 | -319 287 | -339 300 | -356 309 | -369 318 | -385 330 | -391 339 | 78 351 | 165 171 | 206 83 | 233 44 | 254 14 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3022[无障碍卫生间] |  | 4.50 | 8.41 | 26 | 60 | 245.5 | 19 | 340.9 | 19 | 0.14 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=8.41 K=0.33 D=3.99 | 16.7 1.6 | 15.2 1.3 | 12.7 1.0 | 10.1 0.8 | 7.2 2.3 | 5.1 5.0 | 4.3 8.1 | 3.7 11.2 | 3.2 13.7 | 2.7 15.7 | 2.4 16.9 | 1.9 17.3 |
| 内墙1 | F=14.67 K=0.93 | -107.5 -39.4 | -107.5 -39.4 | -107.5 -39.4 | -107.5 -39.4 | -107.5 -39.4 | -107.5 -39.4 | -107.5 -39.4 | -39.4 -39.4 | -39.4 -39.4 | -39.4 -39.4 | -39.4 -39.4 | -39.4 -39.4 |
| 内墙1 | F=12.78 K=0.93 | -93.6 -34.4 | -93.6 -34.4 | -93.6 -34.4 | -93.6 -34.4 | -93.6 -34.4 | -93.6 -34.4 | -93.6 -34.4 | -34.4 -34.4 | -34.4 -34.4 | -34.4 -34.4 | -34.4 -34.4 | -34.4 -34.4 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -44.8 -16.4 | -16.4 -16.4 | -16.4 -16.4 | -16.4 -16.4 | -16.4 -16.4 | -16.4 -16.4 |
| 底板1 | F=8.34 K=1.73 | -114.4 -42.0 | -114.4 -42.0 | -114.4 -42.0 | -114.4 -42.0 | -114.4 -42.0 | -114.4 -42.0 | -114.4 -42.0 | -42.0 -42.0 | -42.0 -42.0 | -42.0 -42.0 | -42.0 -42.0 | -42.0 -42.0 |
| 底板1 | F=0.07 K=1.73 | -0.9 -0.3 | -0.9 -0.3 | -0.9 -0.3 | -0.9 -0.3 | -0.9 -0.3 | -0.9 -0.3 | -0.9 -0.3 | -0.3 -0.3 | -0.3 -0.3 | -0.3 -0.3 | -0.3 -0.3 | -0.3 -0.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 53.8 127.9 | 47.1 132.9 | 40.4 137.9 | 35.3 141.3 | 32.0 144.7 | 26.9 148.0 | 25.2 149.7 | 67.3 153.1 | 87.5 112.7 | 102.6 90.8 | 112.7 75.7 | 121.1 63.9 |
| 照明 | 显热(W) | 20.4 76.8 | 16.7 79.6 | 13.9 81.4 | 12.0 83.3 | 10.2 84.2 | 8.3 85.1 | 7.4 86.1 | 38.9 87.0 | 57.4 55.5 | 64.8 36.1 | 69.4 29.6 | 73.1 24.1 |
| 人体 | 显热(W) | 22.5 114.9 | 18.5 117.5 | 15.8 120.2 | 13.2 121.5 | 11.9 122.8 | 9.2 124.1 | 7.9 125.5 | 68.7 126.8 | 93.8 64.7 | 101.7 39.6 | 107.0 31.7 | 110.9 26.4 |
|  | 全热(W) | 22.5 210.4 | 18.5 213.0 | 15.8 215.6 | 13.2 217.0 | 11.9 218.3 | 9.2 219.6 | 7.9 220.9 | 164.1 222.2 | 189.2 64.7 | 197.2 39.6 | 202.4 31.7 | 206.4 26.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -53.2 | 0.0 -44.2 | 0.0 -39.7 | 0.0 -40.9 | 0.0 -49.8 | 0.0 -54.3 | -144.1 0.0 | -129.5 0.0 | -111.6 0.0 | -94.7 0.0 | -80.1 0.0 | -65.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -185.2 | 0.0 -176.0 | 0.0 -171.4 | 0.0 -172.6 | 0.0 -181.8 | 0.0 -186.4 | -278.3 0.0 | -263.4 0.0 | -245.0 0.0 | -227.7 0.0 | -212.8 0.0 | -197.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.18 | 0.00 -0.18 | 0.00 -0.18 | 0.00 -0.18 | 0.00 -0.18 | 0.00 -0.18 | -0.18 0.00 | -0.18 0.00 | -0.18 0.00 | -0.18 0.00 | -0.18 0.00 | -0.18 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -248 99 | -264 118 | -278 132 | -291 137 | -300 135 | -312 139 | -595 332 | -122 341 | -40 114 | 7 50 | 42 21 | 72 -1 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -248 135 | -264 154 | -278 168 | -291 173 | -300 172 | -312 175 | -460 237 | -84 245 | -2 114 | 44 50 | 79 21 | 109 -1 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -248 284 | -264 294 | -278 303 | -291 310 | -300 317 | -312 325 | -316 332 | 141 341 | 205 114 | 235 50 | 254 21 | 270 -1 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -248 189 | -264 199 | -278 208 | -291 214 | -300 221 | -312 230 | -316 237 | 46 245 | 109 114 | 139 50 | 159 21 | 174 -1 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |