热负荷计算报告书

竹韧·归心--废墟中的家园绿洲

设计编号：BKA80547

| 工程地点 | ： | 四川-德阳 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月17日 |

| 采用软件 | : 暖通负荷BECH2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T13703170514 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1	建筑概况	1

2	气象参数	1

3	计算依据	1

4	计算原理	1

4.1	围护结构传热耗热量	1

4.2	围护结构的附加耗热量	2

4.3	冷风渗入耗热量	2

4.4	新风耗热量	3

4.5	通过其他途径的耗热量	3

4.6	分户计量和间歇采暖热负荷	3

5	外围护构造	4

6	内围护构造	4

7	封闭阳台构造	4

8	地下围护构造	4

9	窗构造	4

10	门构造	4

11	负荷指标	5

12	房间热负荷汇总表(按系统)	5

13	房间热负荷汇总表(按楼层)	6

14	房间热负荷详细表	6

建筑概况

| 地理位置 | 四川-德阳 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 31.12 |  |
| 东经 | 104.40 |  |
| 建筑名称 | 竹韧·归心--废墟中的家园绿洲 |  |
| 建筑面积 | 地上 11557.46 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 13.50 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 3 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

气象参数

| 气象位置 | 四川-甘孜-德阳 |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 4 |
| 室外计算温度(℃) | -8.3 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.328 |
| 外墙 | 外墙（填充墙）构造一 | 0.67 |
| 梁柱 | 热桥柱构造一 | 1.004 |
| 挑空楼板 | 挑空楼板构造一 | 0.598 |

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 控温房间隔墙构造一 | 1.795 |
| 控温与非控温空间隔墙 | 控温与非控温隔墙构造一 | 0.927 |
| 楼板 | 控温房间楼板构造一 | 1.735 |
| 控温与非控温空间楼板 | 控温与非控温楼板构造一 | 1.735 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 地面构造一 | 0.379 |
| 非周边地面 | 地面构造一 | 0.247 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 6中透光Low-E+12氩气+6透明-多腔塑料窗框 | 1.70 | 0.37 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 300266 | 11557.46 | 25.98 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 9638.88 | 31.15 |

房间热负荷汇总表(按系统)

| 系统 | 房间 | 面积 | 室内温度 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷(不含户间) | 热负荷(含户间) | 指标(不含户间) | 指标(含户间) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W | W/㎡ | W/㎡ |
| sys | 1001[走廊] | 2334.33 | 16 | 39812 | 1013 | 0 | 4083 | 0 | 44908 | 44908 | 19.2 | 19.2 |
|  | 1002[餐厅] | 384.00 | 20 | 9261 | 733 | 0 | 999 | 0 | 10994 | 10994 | 28.6 | 28.6 |
|  | 1003[健身房] | 165.33 | 19 | 3119 | 140 | 0 | 326 | 0 | 3585 | 3585 | 21.7 | 21.7 |
|  | 1004[乒乓球室] | 96.00 | 16 | 1399 | 125 | 0 | 152 | 0 | 1676 | 1676 | 17.5 | 17.5 |
|  | 1005[瑜伽房] | 96.00 | 19 | 2161 | 140 | 0 | 230 | 0 | 2532 | 2532 | 26.4 | 26.4 |
|  | 1006[值班室] | 64.03 | 20 | 2180 | 0 | 0 | 218 | 0 | 2398 | 2398 | 37.4 | 37.4 |
|  | 1007[会议室] | 63.64 | 20 | 2223 | 94 | 0 | 232 | 0 | 2549 | 2549 | 40.1 | 40.1 |
|  | 1008[调解室] | 63.50 | 18 | 1321 | 88 | 0 | 141 | 0 | 1549 | 1549 | 24.4 | 24.4 |
|  | 1009[办公室] | 63.35 | 20 | 1676 | 94 | 0 | 177 | 0 | 1948 | 1948 | 30.7 | 30.7 |
|  | 1012[休息室] | 33.54 | 20 | 699 | 0 | 0 | 70 | 0 | 769 | 769 | 22.9 | 22.9 |
|  | 1013[仓库] | 32.00 | 20 | 1872 | 73 | 0 | 194 | 0 | 2139 | 2139 | 66.8 | 66.8 |
|  | 1016[办公室] | 31.62 | 20 | 1078 | 0 | 0 | 108 | 0 | 1185 | 1185 | 37.5 | 37.5 |
|  | 1017[医护室] | 30.51 | 20 | 730 | 0 | 0 | 73 | 0 | 803 | 803 | 26.3 | 26.3 |
|  | 1018[淋浴间] | 26.67 | 20 | 961 | 0 | 0 | 96 | 0 | 1057 | 1057 | 39.6 | 39.6 |
|  | 1020[女卫生间] | 20.15 | 20 | 1864 | 53 | 0 | 192 | 168 | 2109 | 2277 | 104.7 | 113.0 |
|  | 1021[男卫生间] | 17.81 | 20 | 1644 | 53 | 0 | 170 | 148 | 1867 | 2015 | 104.8 | 113.1 |
|  | 1024[卫生间] | 11.76 | 20 | 1072 | 0 | 0 | 107 | 0 | 1179 | 1179 | 100.3 | 100.3 |
|  | 1029[无障碍卫生间] | 8.45 | 20 | 923 | 0 | 0 | 92 | 70 | 1016 | 1086 | 120.3 | 128.6 |
|  | 2001[展示区] | 2798.60 | 20 | 93650 | 931 | 0 | 9458 | 3198 | 104039 | 107237 | 37.2 | 38.3 |
|  | 2002[多功能厅] | 384.00 | 18 | 19972 | 257 | 0 | 2023 | 3198 | 22251 | 25449 | 57.9 | 66.3 |
|  | 2003[多功能厅 ] | 288.00 | 18 | 15692 | 313 | 0 | 1601 | 2931 | 17606 | 20537 | 61.1 | 71.3 |
|  | 2005[棋牌室] | 63.79 | 20 | 1196 | 0 | 0 | 120 | 0 | 1316 | 1316 | 20.6 | 20.6 |
|  | 2006[DIY房间] | 63.64 | 20 | 620 | 0 | 0 | 62 | 0 | 683 | 683 | 10.7 | 10.7 |
|  | 2007[练歌房] | 63.49 | 18 | 688 | 0 | 0 | 69 | 0 | 757 | 757 | 11.9 | 11.9 |
|  | 2008[休息室] | 63.50 | 20 | 1066 | 0 | 0 | 107 | 0 | 1172 | 1172 | 18.5 | 18.5 |
|  | 2009[舞蹈室] | 63.35 | 20 | 748 | 0 | 0 | 75 | 0 | 823 | 823 | 13.0 | 13.0 |
|  | 2011[女卫生间] | 41.07 | 20 | 2432 | 10 | 0 | 244 | 490 | 2686 | 3177 | 65.4 | 77.3 |
|  | 2015[男卫生间] | 22.71 | 20 | 2305 | 10 | 0 | 232 | 378 | 2547 | 2925 | 112.1 | 128.8 |
|  | 3001[图书区] | 1868.42 | 16 | 40969 | 280 | 0 | 4125 | 0 | 45374 | 45374 | 24.3 | 24.3 |
|  | 3005[自习室] | 63.79 | 20 | 1754 | 0 | 0 | 175 | 0 | 1929 | 1929 | 30.2 | 30.2 |
|  | 3006[休息室] | 63.64 | 20 | 2170 | 0 | 0 | 217 | 0 | 2387 | 2387 | 37.5 | 37.5 |
|  | 3007[资料室] | 63.50 | 18 | 1268 | 0 | 0 | 127 | 0 | 1395 | 1395 | 22.0 | 22.0 |
|  | 3008[自习室] | 63.49 | 20 | 1716 | 0 | 0 | 172 | 0 | 1887 | 1887 | 29.7 | 29.7 |
|  | 3009[学习室] | 63.35 | 23 | 2673 | 0 | 0 | 267 | 0 | 2940 | 2940 | 46.4 | 46.4 |
|  | 3013[女卫生间] | 20.05 | 20 | 1873 | 40 | 0 | 191 | 167 | 2103 | 2270 | 104.9 | 113.3 |
|  | 3014[男卫生间] | 17.86 | 20 | 1662 | 40 | 0 | 170 | 149 | 1871 | 2020 | 104.7 | 113.1 |
|  | 3017[卫生间] | 11.52 | 20 | 1091 | 0 | 0 | 109 | 0 | 1200 | 1200 | 104.2 | 104.2 |
|  | 3022[无障碍卫生间] | 8.41 | 20 | 942 | 0 | 0 | 94 | 70 | 1037 | 1107 | 123.2 | 131.6 |
|  | 合计 | 9638.88 |  | 268481 | 4488 | 0 | 27297 | 10968 | 300266 | 311233 | 30.0 | 31.2 |
| 总计 |  | 9638.88 |  | 268481 | 4488 | 0 | 27297 |  | 300266 |  | 31.2 |  |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室内温度 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷(不含户间) | 热负荷(含户间) | 指标(不含户间) | 指标(含户间) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W | W/㎡ | W/㎡ |
| 1层 | 1001[走廊] | 2334.33 | 16 | 39812 | 1013 | 0 | 4083 | 0 | 44908 | 44908 | 19.2 | 19.2 |
|  | 1002[餐厅] | 384.00 | 20 | 9261 | 733 | 0 | 999 | 0 | 10994 | 10994 | 28.6 | 28.6 |
|  | 1003[健身房] | 165.33 | 19 | 3119 | 140 | 0 | 326 | 0 | 3585 | 3585 | 21.7 | 21.7 |
|  | 1004[乒乓球室] | 96.00 | 16 | 1399 | 125 | 0 | 152 | 0 | 1676 | 1676 | 17.5 | 17.5 |
|  | 1005[瑜伽房] | 96.00 | 19 | 2161 | 140 | 0 | 230 | 0 | 2532 | 2532 | 26.4 | 26.4 |
|  | 1006[值班室] | 64.03 | 20 | 2180 | 0 | 0 | 218 | 0 | 2398 | 2398 | 37.4 | 37.4 |
|  | 1007[会议室] | 63.64 | 20 | 2223 | 94 | 0 | 232 | 0 | 2549 | 2549 | 40.1 | 40.1 |
|  | 1008[调解室] | 63.50 | 18 | 1321 | 88 | 0 | 141 | 0 | 1549 | 1549 | 24.4 | 24.4 |
|  | 1009[办公室] | 63.35 | 20 | 1676 | 94 | 0 | 177 | 0 | 1948 | 1948 | 30.7 | 30.7 |
|  | 1012[休息室] | 33.54 | 20 | 699 | 0 | 0 | 70 | 0 | 769 | 769 | 22.9 | 22.9 |
|  | 1013[仓库] | 32.00 | 20 | 1872 | 73 | 0 | 194 | 0 | 2139 | 2139 | 66.8 | 66.8 |
|  | 1016[办公室] | 31.62 | 20 | 1078 | 0 | 0 | 108 | 0 | 1185 | 1185 | 37.5 | 37.5 |
|  | 1017[医护室] | 30.51 | 20 | 730 | 0 | 0 | 73 | 0 | 803 | 803 | 26.3 | 26.3 |
|  | 1018[淋浴间] | 26.67 | 20 | 961 | 0 | 0 | 96 | 0 | 1057 | 1057 | 39.6 | 39.6 |
|  | 1020[女卫生间] | 20.15 | 20 | 1864 | 53 | 0 | 192 | 168 | 2109 | 2277 | 104.7 | 113.0 |
|  | 1021[男卫生间] | 17.81 | 20 | 1644 | 53 | 0 | 170 | 148 | 1867 | 2015 | 104.8 | 113.1 |
|  | 1024[卫生间] | 11.76 | 20 | 1072 | 0 | 0 | 107 | 0 | 1179 | 1179 | 100.3 | 100.3 |
|  | 1029[无障碍卫生间] | 8.45 | 20 | 923 | 0 | 0 | 92 | 70 | 1016 | 1086 | 120.3 | 128.6 |
|  | 合计 | 3542.68 |  | 73995 | 2607 | 0 | 7660 |  | 83876 |  | 23.7 |  |
| 2层 | 2001[展示区] | 2798.60 | 20 | 93650 | 931 | 0 | 9458 | 3198 | 104039 | 107237 | 37.2 | 38.3 |
|  | 2002[多功能厅] | 384.00 | 18 | 19972 | 257 | 0 | 2023 | 3198 | 22251 | 25449 | 57.9 | 66.3 |
|  | 2003[多功能厅 ] | 288.00 | 18 | 15692 | 313 | 0 | 1601 | 2931 | 17606 | 20537 | 61.1 | 71.3 |
|  | 2005[棋牌室] | 63.79 | 20 | 1196 | 0 | 0 | 120 | 0 | 1316 | 1316 | 20.6 | 20.6 |
|  | 2006[DIY房间] | 63.64 | 20 | 620 | 0 | 0 | 62 | 0 | 683 | 683 | 10.7 | 10.7 |
|  | 2007[练歌房] | 63.49 | 18 | 688 | 0 | 0 | 69 | 0 | 757 | 757 | 11.9 | 11.9 |
|  | 2008[休息室] | 63.50 | 20 | 1066 | 0 | 0 | 107 | 0 | 1172 | 1172 | 18.5 | 18.5 |
|  | 2009[舞蹈室] | 63.35 | 20 | 748 | 0 | 0 | 75 | 0 | 823 | 823 | 13.0 | 13.0 |
|  | 2011[女卫生间] | 41.07 | 20 | 2432 | 10 | 0 | 244 | 490 | 2686 | 3177 | 65.4 | 77.3 |
|  | 2015[男卫生间] | 22.71 | 20 | 2305 | 10 | 0 | 232 | 378 | 2547 | 2925 | 112.1 | 128.8 |
|  | 合计 | 3852.15 |  | 138369 | 1522 | 0 | 13989 |  | 143684 |  | 37.3 |  |
| 3层 | 3001[图书区] | 1868.42 | 16 | 40969 | 280 | 0 | 4125 | 0 | 45374 | 45374 | 24.3 | 24.3 |
|  | 3005[自习室] | 63.79 | 20 | 1754 | 0 | 0 | 175 | 0 | 1929 | 1929 | 30.2 | 30.2 |
|  | 3006[休息室] | 63.64 | 20 | 2170 | 0 | 0 | 217 | 0 | 2387 | 2387 | 37.5 | 37.5 |
|  | 3007[资料室] | 63.50 | 18 | 1268 | 0 | 0 | 127 | 0 | 1395 | 1395 | 22.0 | 22.0 |
|  | 3008[自习室] | 63.49 | 20 | 1716 | 0 | 0 | 172 | 0 | 1887 | 1887 | 29.7 | 29.7 |
|  | 3009[学习室] | 63.35 | 23 | 2673 | 0 | 0 | 267 | 0 | 2940 | 2940 | 46.4 | 46.4 |
|  | 3013[女卫生间] | 20.05 | 20 | 1873 | 40 | 0 | 191 | 167 | 2103 | 2270 | 104.9 | 113.3 |
|  | 3014[男卫生间] | 17.86 | 20 | 1662 | 40 | 0 | 170 | 149 | 1871 | 2020 | 104.7 | 113.1 |
|  | 3017[卫生间] | 11.52 | 20 | 1091 | 0 | 0 | 109 | 0 | 1200 | 1200 | 104.2 | 104.2 |
|  | 3022[无障碍卫生间] | 8.41 | 20 | 942 | 0 | 0 | 94 | 70 | 1037 | 1107 | 123.2 | 131.6 |
|  | 合计 | 2244.04 |  | 56117 | 359 | 0 | 5648 |  | 61738 |  | 27.5 |  |
| 总计 |  | 9638.88 |  | 268481 | 4488 | 0 | 27297 |  | 300266 |  | 31.2 |  |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001[走廊] | 屋顶 | 181.20 | 0.33 | 16 | 24.3 | 1.0 | 1444.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1444.2 | 0.01 | 1458.7 |
|  | 西南外墙 | 156.96 | 0.67 | 16 | 24.3 | 1.0 | 2555.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 2299.9 | 0.01 | 2322.9 |
|  | 东南外墙 | 30.88 | 0.67 | 16 | 24.3 | 1.0 | 502.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 452.5 | 0.01 | 457.0 |
|  | 东外墙 | 170.69 | 0.67 | 16 | 24.3 | 1.0 | 2779.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2640.1 | 0.01 | 2666.5 |
|  | 北外墙 | 72.00 | 0.67 | 16 | 24.3 | 1.0 | 1172.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1230.8 | 0.01 | 1243.2 |
|  | 西外墙 | 205.78 | 0.67 | 16 | 24.3 | 1.0 | 3350.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 3182.8 | 0.01 | 3214.7 |
|  | 南外墙 | 293.41 | 0.67 | 16 | 24.3 | 1.0 | 4777.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 4060.5 | 0.01 | 4101.1 |
|  | 东北外墙 | 201.93 | 0.67 | 16 | 24.3 | 1.0 | 3287.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 3452.0 | 0.01 | 3486.6 |
|  | 西北外墙 | 30.96 | 0.67 | 16 | 24.3 | 1.0 | 504.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 529.3 | 0.01 | 534.6 |
|  | 东外窗 | 27.00 | 1.70 | 16 | 24.3 | 1.0 | 1115.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1059.6 | 0.01 | 1070.2 |
|  | 西南外门 | 5.04 | 1.97 | 16 | 24.3 | 1.0 | 241.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 217.4 | 0.01 | 219.5 |
|  | 东南外门 | 5.04 | 1.97 | 16 | 24.3 | 1.0 | 241.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 217.4 | 0.01 | 219.5 |
|  | 东外门 | 5.04 | 1.97 | 16 | 24.3 | 1.0 | 241.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 229.4 | 0.01 | 231.7 |
|  | 西外门 | 10.08 | 1.97 | 16 | 24.3 | 1.0 | 483.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 458.9 | 0.01 | 463.5 |
|  | 西北外门 | 5.04 | 1.97 | 16 | 24.3 | 1.0 | 241.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 253.6 | 0.01 | 256.1 |
|  | 内墙 | 12.20 | 0.93 | 16 | 24.3 | 0.4 | 109.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.9 | 0.01 | 109.9 |
|  | 内墙 | 11.93 | 0.93 | 16 | 24.3 | 0.4 | 107.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.5 | 0.01 | 107.5 |
|  | 内墙 | 20.29 | 0.93 | 16 | 24.3 | 0.4 | 182.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.8 | 0.01 | 182.8 |
|  | 内墙 | 8.04 | 0.93 | 16 | 24.3 | 0.4 | 72.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.5 | 0.01 | 72.5 |
|  | 内墙 | 12.50 | 0.93 | 16 | 24.3 | 0.4 | 112.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.6 | 0.01 | 112.6 |
|  | 内墙 | 16.11 | 0.93 | 16 | 24.3 | 0.7 | 254.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254.0 | 0.01 | 254.0 |
|  | 内墙 | 16.11 | 0.93 | 16 | 24.3 | 0.7 | 254.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254.0 | 0.01 | 254.0 |
|  | 内墙 | 12.77 | 0.93 | 16 | 24.3 | 0.4 | 115.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.1 | 0.01 | 115.1 |
|  | 内墙 | 19.45 | 0.93 | 16 | 24.3 | 0.4 | 175.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.2 | 0.01 | 175.2 |
|  | 内墙 | 7.52 | 0.93 | 16 | 24.3 | 0.4 | 67.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.7 | 0.01 | 67.7 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 16 | 24.3 | 0.4 | 110.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.2 | 0.01 | 111.3 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 16 | 24.3 | 0.4 | 110.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.2 | 0.01 | 111.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | 24.3 | 0.7 | 96.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.4 | 0.01 | 97.4 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | 24.3 | 0.7 | 96.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.4 | 0.01 | 97.4 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 16 | 24.3 | 0.4 | 110.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.2 | 0.01 | 111.3 |
|  | 非周边地面 | 1798.74 | 0.25 | 16 | 24.3 | 1.0 | 10796.2 |  |  | 0.00 | 10796.2 | 0.01 | 10904.2 |
|  | 周边地面 | 535.59 | 0.38 | 16 | 24.3 | 1.0 | 4932.6 |  |  | 0.00 | 4932.6 | 0.01 | 4981.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1013.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4082.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44908 |
| 1002[餐厅] | 北外墙 | 89.10 | 0.67 | 20 | 28.3 | 1.0 | 1689.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1773.9 | 0.01 | 1791.6 |
|  | 东外墙 | 61.56 | 0.67 | 20 | 28.3 | 1.0 | 1167.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1108.9 | 0.01 | 1120.0 |
|  | 南外墙 | 41.48 | 0.67 | 20 | 28.3 | 1.0 | 786.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 668.6 | 0.01 | 675.3 |
|  | 北外窗 | 18.90 | 1.70 | 20 | 28.3 | 1.0 | 909.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 954.7 | 0.01 | 964.3 |
|  | 东外窗 | 5.40 | 1.70 | 20 | 28.3 | 1.0 | 259.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 246.8 | 0.01 | 249.3 |
|  | 东外门 | 5.04 | 1.97 | 20 | 28.3 | 1.0 | 281.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 267.2 | 0.01 | 269.9 |
|  | 内墙 | 13.37 | 0.93 | 20 | 28.3 | 0.4 | 140.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.4 | 0.01 | 140.4 |
|  | 内墙 | 6.84 | 0.93 | 20 | 28.3 | 0.4 | 71.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.8 | 0.01 | 71.8 |
|  | 内墙 | 97.48 | 1.80 | 20 | 4.0 | 1.0 | 699.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 699.9 | 0.01 | 699.9 |
|  | 内墙 | 15.79 | 0.93 | 20 | 28.3 | 0.4 | 165.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.7 | 0.01 | 165.7 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 60.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.5 | 0.01 | 61.1 |
|  | 非周边地面 | 293.56 | 0.25 | 20 | 28.3 | 1.0 | 2052.0 |  |  | 0.00 | 2052.0 | 0.01 | 2072.6 |
|  | 周边地面 | 90.44 | 0.38 | 20 | 28.3 | 1.0 | 970.0 |  |  | 0.00 | 970.0 | 0.01 | 979.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 733.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 999.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10994 |
| 1003[健身房] | 顶板 | 69.33 | 1.74 | 19 | 1.0 | 1.0 | 120.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.3 | 0.01 | 121.5 |
|  | 北外墙 | 51.60 | 0.67 | 19 | 27.3 | 1.0 | 943.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 991.0 | 0.01 | 1000.9 |
|  | 北外窗 | 5.40 | 1.70 | 19 | 27.3 | 1.0 | 250.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 263.1 | 0.01 | 265.8 |
|  | 内墙 | 82.44 | 1.80 | 19 | 3.0 | 1.0 | 443.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 443.9 | 0.01 | 443.9 |
|  | 内门 | 7.56 | 3.00 | 19 | 3.0 | 1.0 | 68.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.0 | 0.01 | 68.7 |
|  | 非周边地面 | 140.00 | 0.25 | 19 | 27.3 | 1.0 | 944.0 |  |  | 0.00 | 944.0 | 0.01 | 953.5 |
|  | 周边地面 | 25.33 | 0.38 | 19 | 27.3 | 1.0 | 262.1 |  |  | 0.00 | 262.1 | 0.01 | 264.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 325.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3585 |
| 1004[乒乓球室] | 北外墙 | 30.60 | 0.67 | 16 | 24.3 | 1.0 | 498.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 523.1 | 0.01 | 528.3 |
|  | 北外窗 | 5.40 | 1.70 | 16 | 24.3 | 1.0 | 223.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 234.2 | 0.01 | 236.6 |
|  | 非周边地面 | 80.00 | 0.25 | 16 | 24.3 | 1.0 | 480.2 |  |  | 0.00 | 480.2 | 0.01 | 485.0 |
|  | 周边地面 | 16.00 | 0.38 | 16 | 24.3 | 1.0 | 147.4 |  |  | 0.00 | 147.4 | 0.01 | 148.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1676 |
| 1005[瑜伽房] | 顶板 | 48.00 | 1.74 | 19 | 1.0 | 1.0 | 83.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.3 | 0.01 | 84.1 |
|  | 北外墙 | 30.60 | 0.67 | 19 | 27.3 | 1.0 | 559.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 587.7 | 0.01 | 593.6 |
|  | 北外窗 | 5.40 | 1.70 | 19 | 27.3 | 1.0 | 250.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 263.1 | 0.01 | 265.8 |
|  | 内墙 | 54.00 | 1.80 | 19 | 3.0 | 1.0 | 290.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.8 | 0.01 | 290.8 |
|  | 内墙 | 30.33 | 1.80 | 19 | 3.0 | 1.0 | 163.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.3 | 0.01 | 163.3 |
|  | 内门 | 5.67 | 3.00 | 19 | 3.0 | 1.0 | 51.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.0 | 0.01 | 51.5 |
|  | 非周边地面 | 80.00 | 0.25 | 19 | 27.3 | 1.0 | 539.4 |  |  | 0.00 | 539.4 | 0.01 | 544.8 |
|  | 周边地面 | 16.00 | 0.38 | 19 | 27.3 | 1.0 | 165.5 |  |  | 0.00 | 165.5 | 0.01 | 167.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2532 |
| 1006[值班室] | 东南外墙 | 36.08 | 0.67 | 20 | 28.3 | 1.0 | 684.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 615.7 | 0.01 | 621.9 |
|  | 东北外墙 | 35.95 | 0.67 | 20 | 28.3 | 1.0 | 681.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 715.8 | 0.01 | 723.0 |
|  | 内墙 | 32.22 | 1.80 | 20 | 4.0 | 1.0 | 231.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.3 | 0.01 | 231.3 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 45.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.4 | 0.01 | 45.8 |
|  | 非周边地面 | 36.02 | 0.25 | 20 | 28.3 | 1.0 | 251.8 |  |  | 0.00 | 251.8 | 0.01 | 254.3 |
|  | 周边地面 | 28.01 | 0.38 | 20 | 28.3 | 1.0 | 300.5 |  |  | 0.00 | 300.5 | 0.01 | 303.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2398 |
| 1007[会议室] | 西南外墙 | 30.60 | 0.67 | 20 | 28.3 | 1.0 | 580.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 522.2 | 0.01 | 527.4 |
|  | 西南外窗 | 5.40 | 1.70 | 20 | 28.3 | 1.0 | 259.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 233.8 | 0.01 | 236.2 |
|  | 内墙 | 21.35 | 0.93 | 20 | 28.3 | 0.7 | 392.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392.0 | 0.01 | 392.0 |
|  | 内墙 | 35.76 | 1.80 | 20 | 2.0 | 1.0 | 128.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.4 | 0.01 | 128.4 |
|  | 内墙 | 32.22 | 1.80 | 20 | 4.0 | 1.0 | 231.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.3 | 0.01 | 231.3 |
|  | 内墙 | 14.49 | 0.93 | 20 | 28.3 | 0.4 | 152.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.1 | 0.01 | 152.1 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 45.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.4 | 0.01 | 45.8 |
|  | 非周边地面 | 47.64 | 0.25 | 20 | 28.3 | 1.0 | 333.0 |  |  | 0.00 | 333.0 | 0.01 | 336.3 |
|  | 周边地面 | 16.00 | 0.38 | 20 | 28.3 | 1.0 | 171.6 |  |  | 0.00 | 171.6 | 0.01 | 173.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2549 |
| 1008[调解室] | 西南外墙 | 30.60 | 0.67 | 18 | 26.3 | 1.0 | 539.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 485.3 | 0.01 | 490.1 |
|  | 西南外窗 | 5.40 | 1.70 | 18 | 26.3 | 1.0 | 241.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 217.3 | 0.01 | 219.5 |
|  | 内墙 | 32.22 | 1.80 | 18 | 2.0 | 1.0 | 115.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.7 | 0.01 | 115.7 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 2.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.01 | 22.9 |
|  | 非周边地面 | 47.50 | 0.25 | 18 | 26.3 | 1.0 | 308.5 |  |  | 0.00 | 308.5 | 0.01 | 311.6 |
|  | 周边地面 | 16.00 | 0.38 | 18 | 26.3 | 1.0 | 159.5 |  |  | 0.00 | 159.5 | 0.01 | 161.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1549 |
| 1009[办公室] | 西南外墙 | 30.60 | 0.67 | 20 | 28.3 | 1.0 | 580.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 522.2 | 0.01 | 527.4 |
|  | 西南外窗 | 5.40 | 1.70 | 20 | 28.3 | 1.0 | 259.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 233.8 | 0.01 | 236.2 |
|  | 内墙 | 35.68 | 1.80 | 20 | 2.0 | 1.0 | 128.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.1 | 0.01 | 128.1 |
|  | 内墙 | 32.22 | 1.80 | 20 | 4.0 | 1.0 | 231.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.3 | 0.01 | 231.3 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 45.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.4 | 0.01 | 45.8 |
|  | 非周边地面 | 47.35 | 0.25 | 20 | 28.3 | 1.0 | 331.0 |  |  | 0.00 | 331.0 | 0.01 | 334.3 |
|  | 周边地面 | 16.00 | 0.38 | 20 | 28.3 | 1.0 | 171.6 |  |  | 0.00 | 171.6 | 0.01 | 173.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1948 |
| 1012[休息室] | 东北外墙 | 12.45 | 0.67 | 20 | 28.3 | 1.0 | 236.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 247.8 | 0.01 | 250.3 |
|  | 内墙 | 23.38 | 1.80 | 20 | 4.0 | 1.0 | 167.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.9 | 0.01 | 167.9 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.01 | 22.9 |
|  | 非周边地面 | 28.01 | 0.25 | 20 | 28.3 | 1.0 | 195.8 |  |  | 0.00 | 195.8 | 0.01 | 197.8 |
|  | 周边地面 | 5.52 | 0.38 | 20 | 28.3 | 1.0 | 59.3 |  |  | 0.00 | 59.3 | 0.01 | 59.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 769 |
| 1013[仓库] | 顶板 | 32.00 | 1.74 | 20 | 2.0 | 1.0 | 111.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.0 | 0.01 | 112.2 |
|  | 北外墙 | 15.30 | 0.67 | 20 | 28.3 | 1.0 | 290.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 304.6 | 0.01 | 307.7 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 1.70 | 20 | 28.3 | 1.0 | 129.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 136.4 | 0.01 | 137.8 |
|  | 内墙 | 36.00 | 0.93 | 20 | 28.3 | 0.7 | 661.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 661.1 | 0.01 | 661.1 |
|  | 内墙 | 36.00 | 1.80 | 20 | 4.0 | 1.0 | 258.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.5 | 0.01 | 258.5 |
|  | 内墙 | 16.11 | 1.80 | 20 | 4.0 | 1.0 | 115.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.7 | 0.01 | 115.7 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.01 | 22.9 |
|  | 非周边地面 | 24.00 | 0.25 | 20 | 28.3 | 1.0 | 167.8 |  |  | 0.00 | 167.8 | 0.01 | 169.4 |
|  | 周边地面 | 8.00 | 0.38 | 20 | 28.3 | 1.0 | 85.8 |  |  | 0.00 | 85.8 | 0.01 | 86.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2139 |
| 1016[办公室] | 顶板 | 31.62 | 1.74 | 20 | 2.0 | 1.0 | 109.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.7 | 0.01 | 110.8 |
|  | 西南外墙 | 18.00 | 0.67 | 20 | 28.3 | 1.0 | 341.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 307.2 | 0.01 | 310.2 |
|  | 内墙 | 49.78 | 1.80 | 20 | 4.0 | 1.0 | 357.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357.4 | 0.01 | 357.4 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 45.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.4 | 0.01 | 45.8 |
|  | 非周边地面 | 23.62 | 0.25 | 20 | 28.3 | 1.0 | 165.1 |  |  | 0.00 | 165.1 | 0.01 | 166.8 |
|  | 周边地面 | 8.00 | 0.38 | 20 | 28.3 | 1.0 | 85.8 |  |  | 0.00 | 85.8 | 0.01 | 86.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1185 |
| 1017[医护室] | 内墙 | 68.43 | 1.80 | 20 | 4.0 | 1.0 | 491.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 491.3 | 0.01 | 491.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.01 | 22.9 |
|  | 非周边地面 | 30.51 | 0.25 | 20 | 28.3 | 1.0 | 213.2 |  |  | 0.00 | 213.2 | 0.01 | 215.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 803 |
| 1018[淋浴间] | 顶板 | 26.67 | 1.74 | 20 | 2.0 | 1.0 | 92.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.5 | 0.01 | 93.5 |
|  | 北外墙 | 15.00 | 0.67 | 20 | 28.3 | 1.0 | 284.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 298.6 | 0.01 | 301.6 |
|  | 内墙 | 49.11 | 1.80 | 20 | 1.0 | 1.0 | 88.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.2 | 0.01 | 88.2 |
|  | 内墙 | 36.00 | 1.80 | 20 | 4.0 | 1.0 | 258.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.5 | 0.01 | 258.5 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 1.0 | 1.0 | 5.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.7 | 0.01 | 5.7 |
|  | 非周边地面 | 20.00 | 0.25 | 20 | 28.3 | 1.0 | 139.8 |  |  | 0.00 | 139.8 | 0.01 | 141.2 |
|  | 周边地面 | 6.67 | 0.38 | 20 | 28.3 | 1.0 | 71.5 |  |  | 0.00 | 71.5 | 0.01 | 72.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1057 |
| 1020[女卫生间] | 顶板 | 19.97 | 1.74 | 20 | 28.3 | 0.8 | 735.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 735.3 | 0.01 | 742.6 |
|  | 顶板 | 0.17 | 1.74 | 20 | 28.3 | 0.8 | 6.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.3 | 0.01 | 6.4 |
|  | 北外墙 | 17.76 | 0.67 | 20 | 28.3 | 1.0 | 336.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 353.5 | 0.01 | 357.0 |
|  | 北外窗 | 1.35 | 1.70 | 20 | 28.3 | 1.0 | 64.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 68.2 | 0.01 | 68.9 |
|  | 内墙 | 5.54 | 0.93 | 20 | 28.3 | 0.4 | 58.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.01 | 58.1 |
|  | 内墙 | 21.35 | 0.93 | 20 | 28.3 | 0.7 | 392.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392.1 | 0.01 | 392.1 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 28.3 | 0.4 | 64.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.2 | 0.01 | 64.8 |
|  | 非周边地面 | 11.65 | 0.25 | 20 | 28.3 | 1.0 | 81.5 |  |  | 0.00 | 81.5 | 0.01 | 82.3 |
|  | 周边地面 | 8.49 | 0.38 | 20 | 28.3 | 1.0 | 91.1 |  |  | 0.00 | 91.1 | 0.01 | 92.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2277 |
| 1021[男卫生间] | 顶板 | 17.81 | 1.74 | 20 | 28.3 | 0.8 | 655.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 655.8 | 0.01 | 662.4 |
|  | 北外墙 | 15.54 | 0.67 | 20 | 28.3 | 1.0 | 294.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 309.5 | 0.01 | 312.6 |
|  | 北外窗 | 1.35 | 1.70 | 20 | 28.3 | 1.0 | 64.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 68.2 | 0.01 | 68.9 |
|  | 内墙 | 8.04 | 0.93 | 20 | 28.3 | 0.4 | 84.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.4 | 0.01 | 84.4 |
|  | 内墙 | 21.35 | 0.93 | 20 | 28.3 | 0.4 | 224.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224.1 | 0.01 | 224.1 |
|  | 内墙 | 6.96 | 0.93 | 20 | 28.3 | 0.4 | 73.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.0 | 0.01 | 73.0 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 28.3 | 0.4 | 64.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.2 | 0.01 | 64.8 |
|  | 非周边地面 | 10.31 | 0.25 | 20 | 28.3 | 1.0 | 72.0 |  |  | 0.00 | 72.0 | 0.01 | 72.8 |
|  | 周边地面 | 7.51 | 0.38 | 20 | 28.3 | 1.0 | 80.5 |  |  | 0.00 | 80.5 | 0.01 | 81.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |
| 1024[卫生间] | 内墙 | 5.54 | 0.93 | 20 | 28.3 | 0.7 | 101.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.7 | 0.01 | 101.7 |
|  | 内墙 | 6.96 | 0.93 | 20 | 28.3 | 0.7 | 127.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.8 | 0.01 | 127.8 |
|  | 内墙 | 12.79 | 0.93 | 20 | 28.3 | 0.4 | 134.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.2 | 0.01 | 134.2 |
|  | 内墙 | 12.50 | 1.80 | 20 | 4.0 | 1.0 | 89.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.7 | 0.01 | 89.7 |
|  | 内墙 | 12.69 | 0.93 | 20 | 28.3 | 0.4 | 133.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.1 | 0.01 | 133.1 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 28.3 | 0.7 | 112.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.3 | 0.01 | 113.4 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 28.3 | 0.7 | 112.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.3 | 0.01 | 113.4 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 28.3 | 0.4 | 64.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.2 | 0.01 | 64.8 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 45.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.4 | 0.01 | 45.8 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 28.3 | 0.4 | 64.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.2 | 0.01 | 64.8 |
|  | 非周边地面 | 11.76 | 0.25 | 20 | 28.3 | 1.0 | 82.2 |  |  | 0.00 | 82.2 | 0.01 | 83.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1179 |
| 1029[无障碍卫生间] | 顶板 | 8.33 | 1.74 | 20 | 28.3 | 0.8 | 306.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306.9 | 0.01 | 310.0 |
|  | 顶板 | 0.12 | 1.74 | 20 | 28.3 | 0.4 | 2.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.3 | 0.01 | 2.3 |
|  | 内墙 | 12.76 | 0.93 | 20 | 28.3 | 0.4 | 133.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.9 | 0.01 | 133.9 |
|  | 内墙 | 11.68 | 1.80 | 20 | 4.0 | 1.0 | 83.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.8 | 0.01 | 83.8 |
|  | 内墙 | 14.65 | 0.93 | 20 | 28.3 | 0.7 | 269.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269.0 | 0.01 | 269.0 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 28.3 | 0.4 | 64.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.2 | 0.01 | 64.8 |
|  | 非周边地面 | 8.45 | 0.25 | 20 | 28.3 | 1.0 | 59.0 |  |  | 0.00 | 59.0 | 0.01 | 59.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1086 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84262 |
| 2001[展示区] | 屋顶 | 546.17 | 0.33 | 20 | 28.3 | 1.0 | 5069.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5069.8 | 0.01 | 5120.5 |
|  | 顶板 | 1868.42 | 1.74 | 20 | 4.0 | 1.0 | 12966.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12966.9 | 0.01 | 13096.5 |
|  | 顶板 | 384.00 | 1.74 | 20 | 28.3 | 0.8 | 14140.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14140.9 | 0.01 | 14282.4 |
|  | 东外墙 | 218.91 | 0.67 | 20 | 28.3 | 1.0 | 4150.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 3943.3 | 0.01 | 3982.7 |
|  | 南外墙 | 167.49 | 0.67 | 20 | 28.3 | 1.0 | 3175.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2699.4 | 0.01 | 2726.4 |
|  | 东北外墙 | 156.58 | 0.67 | 20 | 28.3 | 1.0 | 2968.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 3117.4 | 0.01 | 3148.6 |
|  | 东南外墙 | 53.10 | 0.67 | 20 | 28.3 | 1.0 | 1006.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 906.1 | 0.01 | 915.2 |
|  | 西南外墙 | 89.10 | 0.67 | 20 | 28.3 | 1.0 | 1689.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1520.5 | 0.01 | 1535.7 |
|  | 西北外墙 | 137.84 | 0.67 | 20 | 28.3 | 1.0 | 2613.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2744.3 | 0.01 | 2771.8 |
|  | 北外墙 | 159.30 | 0.67 | 20 | 28.3 | 1.0 | 3020.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 3171.5 | 0.01 | 3203.2 |
|  | 东外窗 | 45.90 | 1.70 | 20 | 28.3 | 1.0 | 2208.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2097.8 | 0.01 | 2118.8 |
|  | 东南外窗 | 18.90 | 1.70 | 20 | 28.3 | 1.0 | 909.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 818.4 | 0.01 | 826.5 |
|  | 西南外窗 | 18.90 | 1.70 | 20 | 28.3 | 1.0 | 909.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 818.4 | 0.01 | 826.5 |
|  | 南外窗 | 18.90 | 1.70 | 20 | 28.3 | 1.0 | 909.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 772.9 | 0.01 | 780.6 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 1.70 | 20 | 28.3 | 1.0 | 129.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 136.4 | 0.01 | 137.8 |
|  | 内墙 | 32.25 | 1.80 | 20 | 2.0 | 1.0 | 115.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.8 | 0.01 | 115.8 |
|  | 内墙 | 19.77 | 0.93 | 20 | 28.3 | 0.4 | 207.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.5 | 0.01 | 207.5 |
|  | 内墙 | 12.45 | 0.93 | 20 | 28.3 | 0.4 | 130.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.6 | 0.01 | 130.6 |
|  | 内墙 | 64.44 | 1.80 | 20 | 2.0 | 1.0 | 231.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.3 | 0.01 | 231.3 |
|  | 内墙 | 168.66 | 1.80 | 20 | 2.0 | 1.0 | 605.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 605.5 | 0.01 | 605.5 |
|  | 内墙 | 11.51 | 0.93 | 20 | 28.3 | 0.7 | 211.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.4 | 0.01 | 211.4 |
|  | 内墙 | 12.50 | 0.93 | 20 | 28.3 | 0.4 | 131.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.2 | 0.01 | 131.2 |
|  | 内墙 | 8.21 | 0.93 | 20 | 28.3 | 0.7 | 150.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.7 | 0.01 | 150.7 |
|  | 内墙 | 18.35 | 0.93 | 20 | 28.3 | 0.4 | 192.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.6 | 0.01 | 192.6 |
|  | 内墙 | 28.22 | 0.93 | 20 | 28.3 | 0.4 | 296.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296.1 | 0.01 | 296.1 |
|  | 内墙 | 13.31 | 0.93 | 20 | 28.3 | 0.4 | 139.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.6 | 0.01 | 139.6 |
|  | 内墙 | 8.34 | 0.93 | 20 | 28.3 | 0.4 | 87.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.5 | 0.01 | 87.5 |
|  | 内墙 | 307.77 | 1.80 | 20 | 28.3 | 1.0 | 15634.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15634.3 | 0.01 | 15634.3 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.01 | 22.9 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 28.3 | 0.4 | 128.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.4 | 0.01 | 129.7 |
|  | 内门 | 7.56 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 45.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.4 | 0.01 | 45.8 |
|  | 内门 | 11.34 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 68.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.0 | 0.01 | 68.7 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 28.3 | 0.4 | 128.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.4 | 0.01 | 129.7 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 28.3 | 0.4 | 128.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.4 | 0.01 | 129.7 |
|  | 挑空楼板 | 421.05 | 0.60 | 20 | 28.3 | 1.0 | 7125.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7125.7 | 0.01 | 7196.9 |
|  | 底板 | 1721.47 | 1.74 | 20 | 4.0 | 1.0 | 11947.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11947.0 | 0.01 | 12066.5 |
|  | 底板 | 96.00 | 1.74 | 20 | 1.0 | 1.0 | 166.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.6 | 0.01 | 168.2 |
|  | 底板 | 48.00 | 1.74 | 20 | 1.0 | 1.0 | 83.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.3 | 0.01 | 84.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 931.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9458.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3198.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107237 |
| 2002[多功能厅] | 顶板 | 384.00 | 1.74 | 18 | 26.3 | 0.8 | 13141.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13141.6 | 0.01 | 13273.0 |
|  | 南外墙 | 94.50 | 0.67 | 18 | 26.3 | 1.0 | 1665.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1415.4 | 0.01 | 1429.6 |
|  | 西外墙 | 58.50 | 0.67 | 18 | 26.3 | 1.0 | 1030.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 979.3 | 0.01 | 989.1 |
|  | 北外墙 | 102.60 | 0.67 | 18 | 26.3 | 1.0 | 1807.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1898.3 | 0.01 | 1917.3 |
|  | 西外窗 | 13.50 | 1.70 | 18 | 26.3 | 1.0 | 603.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 573.4 | 0.01 | 579.1 |
|  | 北外窗 | 5.40 | 1.70 | 18 | 26.3 | 1.0 | 241.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 253.5 | 0.01 | 256.0 |
|  | 南外窗 | 13.50 | 1.70 | 18 | 26.3 | 1.0 | 603.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 513.0 | 0.01 | 518.2 |
|  | 底板 | 288.00 | 1.74 | 18 | 2.0 | 1.0 | 999.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999.4 | 0.01 | 1009.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3198.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25449 |
| 2003[多功能厅 ] | 顶板 | 288.00 | 1.74 | 18 | 26.3 | 0.8 | 9856.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9856.2 | 0.01 | 9954.7 |
|  | 北外墙 | 94.50 | 0.67 | 18 | 26.3 | 1.0 | 1665.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1748.4 | 0.01 | 1765.9 |
|  | 北外窗 | 13.50 | 1.70 | 18 | 26.3 | 1.0 | 603.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 633.8 | 0.01 | 640.1 |
|  | 内墙 | 36.00 | 0.93 | 18 | 26.3 | 0.7 | 614.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 614.4 | 0.01 | 614.4 |
|  | 底板 | 96.00 | 1.74 | 18 | 2.0 | 1.0 | 333.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333.1 | 0.01 | 336.5 |
|  | 底板 | 48.00 | 1.74 | 18 | 2.0 | 1.0 | 166.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.6 | 0.01 | 168.2 |
|  | 底板 | 32.00 | 1.74 | 18 | 26.3 | 0.8 | 1095.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1095.1 | 0.01 | 1106.1 |
|  | 底板 | 32.00 | 1.74 | 18 | 26.3 | 0.8 | 1095.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1095.1 | 0.01 | 1106.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 313.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1600.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2931.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20537 |
| 2005[棋牌室] | 西南外墙 | 36.00 | 0.67 | 20 | 28.3 | 1.0 | 682.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 614.3 | 0.01 | 620.4 |
|  | 内墙 | 35.80 | 1.80 | 20 | 2.0 | 1.0 | 128.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.5 | 0.01 | 128.5 |
|  | 底板 | 63.79 | 1.74 | 20 | 4.0 | 1.0 | 442.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 442.7 | 0.01 | 447.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1316 |
| 2006[DIY房间] | 西南外墙 | 36.00 | 0.67 | 20 | 28.3 | 1.0 | 682.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 614.3 | 0.01 | 620.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 683 |
| 2007[练歌房] | 西南外墙 | 36.00 | 0.67 | 18 | 26.3 | 1.0 | 634.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 571.0 | 0.01 | 576.7 |
|  | 底板 | 31.87 | 1.74 | 18 | 2.0 | 1.0 | 110.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.6 | 0.01 | 111.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 757 |
| 2008[休息室] | 顶板 | 63.50 | 1.74 | 20 | 2.0 | 1.0 | 220.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.3 | 0.01 | 222.5 |
|  | 西南外墙 | 36.00 | 0.67 | 20 | 28.3 | 1.0 | 682.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 614.3 | 0.01 | 620.5 |
|  | 底板 | 63.50 | 1.74 | 20 | 2.0 | 1.0 | 220.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.3 | 0.01 | 222.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1172 |
| 2009[舞蹈室] | 西南外墙 | 36.00 | 0.67 | 20 | 28.3 | 1.0 | 682.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 614.3 | 0.01 | 620.5 |
|  | 内墙 | 35.60 | 1.80 | 20 | 2.0 | 1.0 | 127.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.8 | 0.01 | 127.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 823 |
| 2011[女卫生间] | 顶板 | 20.58 | 1.74 | 20 | 28.3 | 0.8 | 757.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 757.7 | 0.01 | 765.3 |
|  | 顶板 | 8.38 | 1.74 | 20 | 28.3 | 0.6 | 246.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246.8 | 0.01 | 249.2 |
|  | 顶板 | 0.41 | 1.74 | 20 | 28.3 | 0.8 | 15.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.3 | 0.01 | 15.4 |
|  | 顶板 | 0.19 | 1.74 | 20 | 28.3 | 0.6 | 5.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.6 | 0.01 | 5.7 |
|  | 西南外墙 | 18.14 | 0.67 | 20 | 28.3 | 1.0 | 343.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 309.5 | 0.01 | 312.6 |
|  | 西南外窗 | 1.35 | 1.70 | 20 | 28.3 | 1.0 | 64.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 58.5 | 0.01 | 59.0 |
|  | 底板 | 20.57 | 1.74 | 20 | 28.3 | 0.8 | 757.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 757.6 | 0.01 | 765.2 |
|  | 底板 | 8.72 | 1.74 | 20 | 28.3 | 0.6 | 256.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.9 | 0.01 | 259.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 490.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3177 |
| 2015[男卫生间] | 顶板 | 17.39 | 1.74 | 20 | 28.3 | 0.8 | 640.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.5 | 0.01 | 646.9 |
|  | 顶板 | 5.32 | 1.74 | 20 | 28.3 | 0.6 | 156.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.6 | 0.01 | 158.2 |
|  | 西南外墙 | 15.16 | 0.67 | 20 | 28.3 | 1.0 | 287.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 258.8 | 0.01 | 261.4 |
|  | 西南外窗 | 1.35 | 1.70 | 20 | 28.3 | 1.0 | 64.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 58.5 | 0.01 | 59.0 |
|  | 内墙 | 35.92 | 0.93 | 20 | 28.3 | 0.4 | 376.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 376.9 | 0.01 | 376.9 |
|  | 底板 | 17.23 | 1.74 | 20 | 28.3 | 0.8 | 634.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 634.6 | 0.01 | 640.9 |
|  | 底板 | 5.43 | 1.74 | 20 | 28.3 | 0.6 | 159.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.9 | 0.01 | 161.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 377.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2925 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153880 |
| 3001[图书区] | 屋顶 | 1868.42 | 0.33 | 16 | 24.3 | 1.0 | 14892.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14892.1 | 0.01 | 15041.0 |
|  | 西南外墙 | 89.10 | 0.67 | 16 | 24.3 | 1.0 | 1450.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1305.6 | 0.01 | 1318.6 |
|  | 东南外墙 | 53.10 | 0.67 | 16 | 24.3 | 1.0 | 864.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 778.1 | 0.01 | 785.9 |
|  | 东北外墙 | 274.42 | 0.67 | 16 | 24.3 | 1.0 | 4467.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 4691.3 | 0.01 | 4738.2 |
|  | 东外墙 | 155.01 | 0.67 | 16 | 24.3 | 1.0 | 2523.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2397.6 | 0.01 | 2421.6 |
|  | 北外墙 | 45.90 | 0.67 | 16 | 24.3 | 1.0 | 747.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 784.7 | 0.01 | 792.5 |
|  | 南外墙 | 175.27 | 0.67 | 16 | 24.3 | 1.0 | 2853.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2425.5 | 0.01 | 2449.8 |
|  | 西外墙 | 153.30 | 0.67 | 16 | 24.3 | 1.0 | 2495.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2371.0 | 0.01 | 2394.8 |
|  | 西北外墙 | 36.00 | 0.67 | 16 | 24.3 | 1.0 | 586.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 615.4 | 0.01 | 621.6 |
|  | 西南外窗 | 18.90 | 1.70 | 16 | 24.3 | 1.0 | 780.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 702.7 | 0.01 | 709.7 |
|  | 东南外窗 | 18.90 | 1.70 | 16 | 24.3 | 1.0 | 780.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 702.7 | 0.01 | 709.7 |
|  | 东外窗 | 37.80 | 1.70 | 16 | 24.3 | 1.0 | 1561.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1483.4 | 0.01 | 1498.3 |
|  | 北外窗 | 8.10 | 1.70 | 16 | 24.3 | 1.0 | 334.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 351.3 | 0.01 | 354.9 |
|  | 南外窗 | 13.50 | 1.70 | 16 | 24.3 | 1.0 | 557.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 474.0 | 0.01 | 478.8 |
|  | 东北外窗 | 8.10 | 1.70 | 16 | 24.3 | 1.0 | 334.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 351.3 | 0.01 | 354.9 |
|  | 内墙 | 12.03 | 0.93 | 16 | 24.3 | 0.4 | 108.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.4 | 0.01 | 108.4 |
|  | 内墙 | 63.94 | 0.93 | 16 | 24.3 | 0.7 | 1008.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1008.2 | 0.01 | 1008.2 |
|  | 内墙 | 13.33 | 0.93 | 16 | 24.3 | 0.4 | 120.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.2 | 0.01 | 120.2 |
|  | 内墙 | 18.89 | 0.93 | 16 | 24.3 | 0.4 | 170.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.2 | 0.01 | 170.2 |
|  | 内墙 | 8.11 | 0.93 | 16 | 24.3 | 0.4 | 73.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.1 | 0.01 | 73.1 |
|  | 内墙 | 12.50 | 0.93 | 16 | 24.3 | 0.4 | 112.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.6 | 0.01 | 112.6 |
|  | 内墙 | 180.00 | 0.93 | 16 | 24.3 | 0.7 | 2838.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2838.3 | 0.01 | 2838.3 |
|  | 内墙 | 72.00 | 0.93 | 16 | 24.3 | 0.7 | 1135.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1135.3 | 0.01 | 1135.3 |
|  | 内墙 | 12.30 | 0.93 | 16 | 24.3 | 0.4 | 110.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.8 | 0.01 | 110.8 |
|  | 内墙 | 18.03 | 0.93 | 16 | 24.3 | 0.4 | 162.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.5 | 0.01 | 162.5 |
|  | 内墙 | 7.69 | 0.93 | 16 | 24.3 | 0.4 | 69.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.3 | 0.01 | 69.3 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 16 | 24.3 | 0.4 | 110.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.2 | 0.01 | 111.3 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 16 | 24.3 | 0.4 | 110.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.2 | 0.01 | 111.3 |
|  | 内门 | 5.67 | 3.00 | 16 | 24.3 | 0.4 | 165.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.3 | 0.01 | 167.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4124.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45374 |
| 3005[自习室] | 屋顶 | 63.79 | 0.33 | 20 | 28.3 | 1.0 | 592.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 592.1 | 0.01 | 598.0 |
|  | 西南外墙 | 36.00 | 0.67 | 20 | 28.3 | 1.0 | 682.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 614.3 | 0.01 | 620.4 |
|  | 内墙 | 68.19 | 1.80 | 20 | 4.0 | 1.0 | 489.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 489.6 | 0.01 | 489.6 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 45.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.4 | 0.01 | 45.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1929 |
| 3006[休息室] | 屋顶 | 63.64 | 0.33 | 20 | 28.3 | 1.0 | 590.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 590.7 | 0.01 | 596.6 |
|  | 西南外墙 | 36.00 | 0.67 | 20 | 28.3 | 1.0 | 682.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 614.3 | 0.01 | 620.5 |
|  | 内墙 | 21.79 | 0.93 | 20 | 28.3 | 0.7 | 400.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.2 | 0.01 | 400.2 |
|  | 内墙 | 35.76 | 1.80 | 20 | 2.0 | 1.0 | 128.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.4 | 0.01 | 128.4 |
|  | 内墙 | 32.22 | 1.80 | 20 | 4.0 | 1.0 | 231.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.3 | 0.01 | 231.3 |
|  | 内墙 | 14.05 | 0.93 | 20 | 28.3 | 0.4 | 147.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.4 | 0.01 | 147.4 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 45.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.4 | 0.01 | 45.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2387 |
| 3007[资料室] | 屋顶 | 63.50 | 0.33 | 18 | 26.3 | 1.0 | 547.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 547.8 | 0.01 | 553.2 |
|  | 西南外墙 | 36.00 | 0.67 | 18 | 26.3 | 1.0 | 634.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 570.9 | 0.01 | 576.6 |
|  | 内墙 | 32.22 | 1.80 | 18 | 2.0 | 1.0 | 115.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.7 | 0.01 | 115.7 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 2.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.01 | 22.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1395 |
| 3008[自习室] | 屋顶 | 63.49 | 0.33 | 20 | 28.3 | 1.0 | 589.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 589.4 | 0.01 | 595.3 |
|  | 西南外墙 | 36.00 | 0.67 | 20 | 28.3 | 1.0 | 682.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 614.4 | 0.01 | 620.5 |
|  | 内墙 | 32.25 | 1.80 | 20 | 4.0 | 1.0 | 231.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.6 | 0.01 | 231.6 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 45.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.4 | 0.01 | 45.8 |
|  | 底板 | 63.49 | 1.74 | 20 | 2.0 | 1.0 | 220.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.3 | 0.01 | 222.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1887 |
| 3009[学习室] | 屋顶 | 63.35 | 0.33 | 23 | 31.3 | 1.0 | 650.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.4 | 0.01 | 656.9 |
|  | 西南外墙 | 36.00 | 0.67 | 23 | 31.3 | 1.0 | 755.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 679.5 | 0.01 | 686.3 |
|  | 内墙 | 35.60 | 1.80 | 23 | 3.0 | 1.0 | 191.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.7 | 0.01 | 191.7 |
|  | 内墙 | 35.68 | 1.80 | 23 | 5.0 | 1.0 | 320.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.2 | 0.01 | 320.2 |
|  | 内墙 | 32.22 | 1.80 | 23 | 7.0 | 1.0 | 404.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404.8 | 0.01 | 404.8 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 23 | 7.0 | 1.0 | 79.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.01 | 80.2 |
|  | 底板 | 63.35 | 1.74 | 23 | 3.0 | 1.0 | 329.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329.8 | 0.01 | 333.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2940 |
| 3013[女卫生间] | 屋顶 | 20.05 | 0.33 | 20 | 28.3 | 1.0 | 186.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.1 | 0.01 | 187.9 |
|  | 北外墙 | 17.69 | 0.67 | 20 | 28.3 | 1.0 | 335.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 352.1 | 0.01 | 355.6 |
|  | 北外窗 | 1.35 | 1.70 | 20 | 28.3 | 1.0 | 64.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 68.2 | 0.01 | 68.9 |
|  | 内墙 | 21.33 | 0.93 | 20 | 28.3 | 0.7 | 391.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 391.6 | 0.01 | 391.6 |
|  | 内墙 | 5.54 | 0.93 | 20 | 28.3 | 0.4 | 58.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.01 | 58.1 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 28.3 | 0.4 | 64.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.2 | 0.01 | 64.8 |
|  | 底板 | 19.95 | 1.74 | 20 | 28.3 | 0.8 | 734.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 734.6 | 0.01 | 741.9 |
|  | 底板 | 0.10 | 1.74 | 20 | 28.3 | 0.8 | 3.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.6 | 0.01 | 3.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2270 |
| 3014[男卫生间] | 屋顶 | 17.86 | 0.33 | 20 | 28.3 | 1.0 | 165.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.8 | 0.01 | 167.5 |
|  | 北外墙 | 15.61 | 0.67 | 20 | 28.3 | 1.0 | 296.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 310.9 | 0.01 | 314.0 |
|  | 北外窗 | 1.35 | 1.70 | 20 | 28.3 | 1.0 | 64.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 68.2 | 0.01 | 68.9 |
|  | 内墙 | 21.33 | 0.93 | 20 | 28.3 | 0.4 | 223.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.8 | 0.01 | 223.8 |
|  | 内墙 | 6.96 | 0.93 | 20 | 28.3 | 0.4 | 73.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.0 | 0.01 | 73.0 |
|  | 内墙 | 8.11 | 0.93 | 20 | 28.3 | 0.4 | 85.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.1 | 0.01 | 85.1 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 28.3 | 0.4 | 64.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.2 | 0.01 | 64.8 |
|  | 底板 | 17.86 | 1.74 | 20 | 28.3 | 0.8 | 657.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 657.9 | 0.01 | 664.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |
| 3017[卫生间] | 屋顶 | 11.52 | 0.33 | 20 | 28.3 | 1.0 | 106.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.9 | 0.01 | 108.0 |
|  | 内墙 | 12.50 | 1.80 | 20 | 4.0 | 1.0 | 89.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.7 | 0.01 | 89.7 |
|  | 内墙 | 12.38 | 0.93 | 20 | 28.3 | 0.4 | 129.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.9 | 0.01 | 129.9 |
|  | 内墙 | 5.54 | 0.93 | 20 | 28.3 | 0.7 | 101.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.7 | 0.01 | 101.7 |
|  | 内墙 | 6.96 | 0.93 | 20 | 28.3 | 0.7 | 127.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.8 | 0.01 | 127.8 |
|  | 内墙 | 12.49 | 0.93 | 20 | 28.3 | 0.4 | 131.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.1 | 0.01 | 131.1 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 45.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.4 | 0.01 | 45.8 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 28.3 | 0.4 | 64.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.2 | 0.01 | 64.8 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 28.3 | 0.7 | 112.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.3 | 0.01 | 113.4 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 28.3 | 0.7 | 112.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.3 | 0.01 | 113.4 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 28.3 | 0.4 | 64.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.2 | 0.01 | 64.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200 |
| 3022[无障碍卫生间] | 屋顶 | 8.41 | 0.33 | 20 | 28.3 | 1.0 | 78.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.1 | 0.01 | 78.9 |
|  | 内墙 | 11.61 | 1.80 | 20 | 4.0 | 1.0 | 83.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.3 | 0.01 | 83.3 |
|  | 内墙 | 14.67 | 0.93 | 20 | 28.3 | 0.7 | 269.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269.5 | 0.01 | 269.5 |
|  | 内墙 | 12.78 | 0.93 | 20 | 28.3 | 0.4 | 134.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.2 | 0.01 | 134.2 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 28.3 | 0.4 | 64.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.2 | 0.01 | 64.8 |
|  | 底板 | 8.34 | 1.74 | 20 | 28.3 | 0.8 | 307.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307.2 | 0.01 | 310.3 |
|  | 底板 | 0.07 | 1.74 | 20 | 28.3 | 0.4 | 1.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.3 | 0.01 | 1.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1107 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62124 |
| 竹韧·归心--废墟中的家园绿洲 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300266 |