## 光伏发电
光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2025-12-03
场地信息
地点 | 杭州 | 经纬度 | 30°16′ 120°10′
水平面总辐照量 | 3983.11 MJ/m²/年
光伏系统信息
组件类型 | 多晶硅 | 峰值功率 | 400Wp
组件数量 | 922 | 系统容量 | 368.8 kW
安装方式 | 固定集成 | 设计寿命 | 25年
逆变器效率 | 96% | 逆变器额定功率 | 6.75kW
线损率 | 1% | 污染损耗率 | 0.5%
其他损耗率 | 5.39% | 系统性能比PR | 83.53%
首年发电量统计
月 | 总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 月发电量占比%
1月 | 64.6 | 20.6825 | 6.1
2月 | 67.6 | 21.5575 | 6.4
3月 | 91.5 | 28.7385 | 8.5
4月 | 97.6 | 30.2317 | 9
5月 | 107.7 | 33.072 | 9.8
6月 | 105.7 | 31.6836 | 9.4
7月 | 111.9 | 33.393 | 9.9
8月 | 115 | 34.3521 | 10.2
9月 | 93 | 28.3722 | 8.4
10月 | 83.7 | 25.7661 | 7.7
11月 | 73.7 | 23.0275 | 6.8
12月 | 80.6 | 25.7411 | 7.6
全年 | 1092.7 | 336.6178 | 100
年总发电量 | 336.6178
上网策略 | 全额并网模式
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 太阳能总辐照量为光伏阵列面总辐照量，总发电量、系统效率为首年值

## 25年发电量
装机容量(kW) | 368.8 kW | 首年发电量（MWh） | 336.6178 | 系统单位成本(元/W) | 6
年份 | 衰减率（%） | 发电量（MWh） | 利用小时数（h） | 列1 | 列2
1 | 2 | 336.618 | 913
2 | 0.5 | 334.935 | 908
3 | 0.5 | 333.26 | 904
4 | 0.5 | 331.594 | 899
5 | 0.5 | 329.936 | 895
6 | 0.5 | 328.286 | 890
7 | 0.5 | 326.644 | 886
8 | 0.5 | 325.011 | 881
9 | 0.5 | 323.386 | 877
10 | 0.5 | 321.769 | 872
11 | 0.5 | 320.16 | 868
12 | 0.5 | 318.56 | 864
13 | 0.5 | 316.967 | 859
14 | 0.5 | 315.382 | 855
15 | 0.5 | 313.805 | 851
16 | 0.5 | 312.236 | 847
17 | 0.5 | 310.675 | 842
18 | 0.5 | 309.122 | 838
19 | 0.5 | 307.576 | 834
20 | 0.5 | 306.038 | 830
21 | 0.5 | 304.508 | 826
22 | 0.5 | 302.985 | 822
23 | 0.5 | 301.47 | 817
24 | 0.5 | 299.963 | 813
25 | 0.5 | 298.463 | 809
总计 |  | 7929.349 | 21500小时
注：衰减率为各类组件按装机容量加权平均值

## 投资收益
装机容量（kW） | 368.8 kW | 首年发电量（MWh） | 336.6178 | 分时电价（元/度） | 见电价表 | EPC平均单价（元/W） | 6 | 年运维成本（万元） | 1.84 | 总投资成本（万元） | 314.11
年份 | 衰减率（%） | 发电量（MWh） | 年收益（万元） | 累计收益（万元） | 利用小时数（h） | 列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 | 列6
1 | 2 | 336.618 | 21.2069 | -201.9171 | 913
2 | 0.5 | 334.935 | 20.7828 | -182.9783 | 908
3 | 0.5 | 333.26 | 20.6789 | -164.1434 | 904
4 | 0.5 | 331.594 | 20.5755 | -145.4119 | 899
5 | 0.5 | 329.936 | 20.4726 | -126.7833 | 895
6 | 0.5 | 328.286 | 20.3702 | -108.2571 | 890
7 | 0.5 | 326.644 | 20.2684 | -89.8327 | 886
8 | 0.5 | 325.011 | 20.167 | -71.5097 | 881
9 | 0.5 | 323.386 | 20.0662 | -53.2875 | 877
10 | 0.5 | 321.769 | 19.9659 | -35.1656 | 872
11 | 0.5 | 320.16 | 19.866 | -17.1436 | 868
12 | 0.5 | 318.56 | 19.7667 | 0.7791 | 864
13 | 0.5 | 316.967 | 19.6679 | 18.603 | 859
14 | 0.5 | 315.382 | 19.5695 | 36.3285 | 855
15 | 0.5 | 313.805 | 19.4717 | 53.9562 | 851
16 | 0.5 | 312.236 | 19.3743 | 71.4865 | 847
17 | 0.5 | 310.675 | 19.2775 | 88.92 | 842
18 | 0.5 | 309.122 | 19.1811 | 106.2571 | 838
19 | 0.5 | 307.576 | 19.0852 | 123.4983 | 834
20 | 0.5 | 306.038 | 18.9897 | 140.644 | 830
21 | 0.5 | 304.508 | 18.8948 | 157.6948 | 826
22 | 0.5 | 302.985 | 18.8003 | 174.6511 | 822
23 | 0.5 | 301.47 | 18.7063 | 191.5134 | 817
24 | 0.5 | 299.963 | 18.6128 | 208.2822 | 813
25 | 0.5 | 298.463 | 18.5197 | 224.9579 | 809
25年总计 |  | 7929.349 | 492.3379 |  | 21500小时
总贷款(万元) |  | 0 | 资本金比例 |  | 100
总收入(万元) |  | 492.34 | 利润总额(万元) |  | 178.23 | 列1: 总利息(万元); 列3: 46.73
NPV（万元） |  | -11.98 | IRR |  | -- | 列1: 静态投资回收期(年); 列3: 14.63

## 节能减排
参数 | 换算数值 | 换算单位 | 年均值 | 25年 | 单位 | 数据来源
发电量 | - | - | 317.174 | 7929.349 | MWh
标准煤 | 0.33 | kg/kWh | 104.667 | 2616.675 | 吨 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》
电力烟尘 | 0.017 | g/kWh | 5.392 | 134.799 | 千克 | 《中国电力行业年度发展报告2023》
CO₂ | 0.541 | kg/kWh | 171.591 | 4289.775 | 吨 | 《中国电力行业年度发展报告2023》
SO₂ | 0.083 | g/kWh | 26.3254 | 658.136 | 千克 | 《中国电力行业年度发展报告2023》
NOX | 0.133 | g/kWh | 42.1841 | 1054.604 | 千克 | 《中国电力行业年度发展报告2023》

## 组件详表
序号 | 尺寸mm | 类型 | 数量 | 功率(Wp) | 单价(元/W) | 温度系数(%/℃) | 工作温度(℃) | 首年衰减 | 年衰减率(%)
1 | 1650×950 | 多晶硅 | 922 | 400 | 3 | 0.35% | 25℃ | 2% | 0.5%

## 分时电价
时刻 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
上网单价(元) | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63
市网单价(元) | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6