建筑节能设计报告书 公共建筑

新建项目

设计编号：

| 工程地点 | ： | 西藏-拉萨 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月24日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T18737331560 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 规定性指标检查	9

4.1 工程材料	9

4.2 围护结构做法简要说明	9

4.3 体形系数	10

4.4 窗墙比	10

4.5 天窗	12

4.6 屋顶	12

4.7 外墙	13

4.8 挑空楼板	17

4.9 地下车库与供暖房间之间的楼板	17

4.10 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙	17

4.11 外窗热工	17

4.12 周边地面	22

4.13 规定性指标检查结论	22

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 西藏-拉萨 |
| 气候分区 | 寒冷A区 |
| 计算建筑面积 | 地上2026㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上4 地下0 |
| 建筑高度 | 14.0m |
| 计算建筑体积 | 9137.73 |
| 计算建筑外表面积 | 3266.82 |
| 北向角度 | 118.2 |
| 结构类型 | 框架结构 |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |

设计依据

1. 《西藏自治区民用建筑节能技术标准》DB 54/T 0275-2023

2. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

西南轴侧图

东北轴侧图

前视图

后视图

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 抹面胶浆 | 0.930 | 11.310 | 1800.0 | 1050.8 | 0.0000 |  |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 9.948 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 |  |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0000 |  |
| 岩棉、矿棉板(ρ=80-200) | 0.040 | 0.705 | 140.0 | 1220.0 | 0.4880 |  |
| 玻化微珠保温砂浆（ρ=230-300） | 0.070 | 1.190 | 250.0 | 928.0 | 0.0000 |  |
| 挤塑聚苯板 | 0.030 | 0.340 | 30.0 | 1380.0 | 0.0000 |  |
| SBS改性沥青防水卷材 | 0.230 | 4.938 | 900.0 | 1620.0 | 0.0000 |  |
| 加气混凝土砌块砌筑（灰缝=15）（ρ=600） | 0.160 | 3.302 | 600.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 实木地板 | 0.170 | 4.661 | 700.0 | 2510.0 | 0.0000 |  |
| 锅炉渣 | 0.290 | 4.405 | 1000.0 | 920.0 | 0.0000 |  |
| 硬质聚氨酯泡沫塑料 | 0.027 | 0.280 | 50.0 | 1331.0 | 0.0140 |  |
| 石灰水泥砂浆 | 0.870 | 10.627 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0975 |  |
| 抗裂砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 聚合物抗裂砂浆(网格布) | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：平屋面 (K=0.392,D=3.920)：（由上到下）

c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋石灰砂浆 10mm＋挤塑聚苯板 75mm＋水泥砂浆 20mm＋SBS改性沥青防水卷材 8mm＋水泥砂浆 40mm＋锅炉渣 30mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙（填充墙）：外墙构造 (K=0.295,D=8.002)：（由外到内）

聚合物抗裂砂浆(网格布) 8mm＋岩棉、矿棉板(ρ=80-200) 80mm＋抹面胶浆 10mm＋水泥砂浆 15mm＋加气混凝土砌块砌筑（灰缝=15）（ρ=600） 300mm

3. 热桥梁：热桥梁 (K=0.465,D=5.750)：（由外到内）

聚合物抗裂砂浆(网格布) 8mm＋岩棉、矿棉板(ρ=80-200) 80mm＋抹面胶浆 90mm＋水泥砂浆 15mm＋钢筋混凝土 300mm

4. 热桥柱：热桥柱 (K=0.471,D=5.765)：（由外到内）

聚合物抗裂砂浆(网格布) 8mm＋岩棉、矿棉板(ρ=80-200) 80mm＋抹面胶浆 10mm＋水泥砂浆 15mm＋钢筋混凝土 400mm

5. 外窗：隔热金属框+中空玻璃(6mm中透光LOW-E+12mm氩气+6mm透明) (K=2.300)：

传热系数2.300W/㎡.K，窗太阳得热系数0.348

6. 天窗：隔热金属框+中空玻璃(6mm中透光LOW-E+12mm氩气+6mm透明) (K=2.300)：

传热系数2.300W/㎡.K，窗太阳得热系数0.348

7. 周边地面：周边地面构造 (K=1.112,D=0.340)：

挤塑聚苯板 30mm

体形系数

| 围护结构分类 | 围护结构面积(㎡) | 修正系数 |
| --- | --- | --- |
| 南向 | 524.23 | 0.65 |
| 北向 | 516.67 | 1.00 |
| 东向 | 446.86 | 1.25 |
| 西向 | 445.18 | 1.25 |
| 屋面 | 1333.88 | 1.00 |
| 架空层 | 0.00 | 1.00 |
| 凸窗附加面积 | 0.00 | 1.00 |
| 围护结构面积汇总 | 3306.35 |  |
| 建筑体积 | 9137.73 |  |
| 热当量体形系数 | 0.36 |  |
| 标准依据 | 《西藏自治区民用建筑节能技术标准》DB 54/T 0275-2023第4.2.2条 |  |
| 标准要求 | 公共建筑体形系数应符合表4.2.2-2的规定(s≤0.40) |  |
| 结论 | 满足 |  |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 120.80 | 502.87 | 0.24 |
| 北向 | 立面2 | 64.91 | 502.87 | 0.13 |
| 东向 | 立面3 | 73.21 | 428.86 | 0.17 |
| 西向 | 立面4 | 83.11 | 428.86 | 0.19 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | C10407 | 10.40×0.70 | 3 | 1 | 7.28 | 7.28 | 120.80 |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 1~2 | 2 | 2.25 | 4.50 |  |
|  |  | C2115 | 2.10×1.50 | 1~3 | 12 | 3.15 | 37.80 |  |
|  |  | C2407 | 2.37×0.70 | 4 | 1 | 1.66 | 1.66 |  |
|  |  | C2415 | 2.40×1.50 | 2 | 3 | 3.60 | 10.80 |  |
|  |  | C4107 | 4.10×0.70 | 3 | 1 | 2.87 | 2.87 |  |
|  |  | 透光门-M1527 | 1.50×2.70 | 1 | 3 | 4.05 | 12.15 |  |
|  |  | 透光门-M2127 | 2.10×2.70 | 2 | 2 | 5.67 | 11.34 |  |
|  |  | 透光门-M3027 | 3.00×2.70 | 1~2 | 4 | 8.10 | 32.40 |  |
| 北向 | 立面2 | C10407 | 10.40×0.70 | 3 | 1 | 7.28 | 7.28 | 64.91 |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 1~2 | 4 | 2.25 | 9.00 |  |
|  |  | C2115 | 2.10×1.50 | 1~3 | 3 | 3.15 | 9.45 |  |
|  |  | C2407 | 2.37×0.70 | 4 | 1 | 1.66 | 1.66 |  |
|  |  | C2415 | 2.40×1.50 | 1~2 | 4 | 3.60 | 14.40 |  |
|  |  | C4107 | 4.10×0.70 | 3 | 1 | 2.87 | 2.87 |  |
|  |  | 透光门-M1527 | 1.50×2.70 | 1 | 5 | 4.05 | 20.25 |  |
| 东向 | 立面3 | C1815 | 1.80×1.50 | 1~2 | 12 | 2.70 | 32.40 | 73.21 |
|  |  | C2115 | 2.10×1.50 | 2~3 | 2 | 3.15 | 6.30 |  |
|  |  | C2415 | 2.40×1.50 | 1~2 | 7 | 3.60 | 25.20 |  |
|  |  | C3707 | 3.70×0.70 | 4 | 1 | 2.59 | 2.59 |  |
|  |  | C4407 | 4.40×0.70 | 3 | 1 | 3.08 | 3.08 |  |
|  |  | C5207 | 5.20×0.70 | 3 | 1 | 3.64 | 3.64 |  |
| 西向 | 立面4 | C1615 | 1.60×1.50 | 2 | 1 | 2.40 | 2.40 | 83.11 |
|  |  | C1715 | 1.70×1.50 | 2 | 1 | 2.55 | 2.55 |  |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 1~2 | 13 | 2.70 | 35.10 |  |
|  |  | C1815[0615] | 0.55×1.50 | 2 | 1 | 0.83 | 0.83 |  |
|  |  | C1815[1215] | 1.25×1.50 | 2 | 1 | 1.88 | 1.88 |  |
|  |  | C2115 | 2.10×1.50 | 1,3 | 4 | 3.15 | 12.60 |  |
|  |  | C2415 | 2.40×1.50 | 1~2 | 4 | 3.60 | 14.40 |  |
|  |  | C3707 | 3.70×0.70 | 4 | 1 | 2.59 | 2.59 |  |
|  |  | C4407 | 4.40×0.70 | 3 | 1 | 3.08 | 3.08 |  |
|  |  | C5207 | 5.20×0.70 | 3 | 1 | 3.64 | 3.64 |  |
|  |  | 透光门-M1527 | 1.50×2.70 | 1 | 1 | 4.05 | 4.05 |  |

天窗

天窗屋顶比

| 房间 | 天窗编号 | 天窗面积（㎡） | 屋顶面积（㎡） | 面积比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3007 |  | 41.80 | 57.22 | 0.73 |
| 3017 |  | 11.88 | 19.78 | 0.60 |
| 4001 |  | 4.64 | 10.03 | 0.46 |
| 整栋建筑 |  | 58.32 | 1194.21 | 0.05 |
| 标准依据 | 《西藏自治区民用建筑节能技术标准》DB 54/T 0275-2023第5.1.9条 |  |  |  |
| 标准要求 | 天窗面积不应大于屋顶总面积的20% |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

天窗类型

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 综合太阳 得热系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔热金属框+中空玻璃(6mm中透光LOW-E+12mm氩气+6mm透明) | 72 | 2.30 | 0.35 |  |
| 平均 |  |  | 2.30 | 0.35 |  |
| 标准依据 |  | 《西藏自治区民用建筑节能技术标准》DB 54/T 0275-2023第5.1.9条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 天窗热工应符合表5.1.9-2的规定(K≤2.40且SHGC≤0.35) |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

屋顶

平屋面

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.026 | 0.404 |
| 石灰砂浆 | 10 | 0.810 | 9.948 | 1.00 | 0.012 | 0.123 |
| 挤塑聚苯板 | 75 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 2.083 | 0.850 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 8 | 0.230 | 4.938 | 1.00 | 0.035 | 0.172 |
| 水泥砂浆 | 40 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.043 | 0.486 |
| 锅炉渣 | 30 | 0.290 | 4.405 | 1.50 | 0.069 | 0.456 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 343 | － | － | － | 2.359 | 3.920 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.19+∑R) | 0.39 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《西藏自治区民用建筑节能技术标准》DB 54/T 0275-2023第5.1.9条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 屋顶K应符合表5.1.9-2的规定(K≤0.40) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙构造

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 聚合物抗裂砂浆(网格布) | 8 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.009 | 0.097 |
| 岩棉、矿棉板(ρ=80-200) | 80 | 0.040 | 0.705 | 1.20 | 1.667 | 1.410 |
| 抹面胶浆 | 10 | 0.930 | 11.310 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 水泥砂浆 | 15 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.016 | 0.182 |
| 加气混凝土砌块砌筑（灰缝=15）（ρ=600） | 300 | 0.160 | 3.302 | 1.25 | 1.500 | 6.191 |
| 各层之和∑ | 413 | － | － | － | 3.202 | 8.002 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.19+∑R) | 0.30 |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.30 + 160.76/1519.54 = 0.41 |  |  |  |  |  |

热桥梁

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 聚合物抗裂砂浆(网格布) | 8 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.009 | 0.097 |
| 岩棉、矿棉板(ρ=80-200) | 80 | 0.040 | 0.705 | 1.20 | 1.667 | 1.410 |
| 抹面胶浆 | 90 | 0.930 | 11.310 | 1.00 | 0.097 | 1.095 |
| 水泥砂浆 | 15 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.016 | 0.182 |
| 钢筋混凝土 | 300 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.172 | 2.966 |
| 各层之和∑ | 493 | － | － | － | 1.961 | 5.750 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.19+∑R) | 0.47 |  |  |  |  |  |

热桥柱

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 聚合物抗裂砂浆(网格布) | 8 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.009 | 0.097 |
| 岩棉、矿棉板(ρ=80-200) | 80 | 0.040 | 0.705 | 1.20 | 1.667 | 1.410 |
| 抹面胶浆 | 10 | 0.930 | 11.310 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 水泥砂浆 | 15 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.016 | 0.182 |
| 钢筋混凝土 | 400 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.230 | 3.954 |
| 各层之和∑ | 513 | － | － | － | 1.932 | 5.765 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.19+∑R) | 0.47 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 朝向 | 热桥部位 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 | 外墙－屋顶 | OW-R7 | 0.188 | 120.17 | 22.59 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.120 | 103.80 | 12.46 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.120 | 72.97 | 8.76 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.120 | 52.27 | 6.27 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 25.20 | 0.13 |
|  | 合计 |  |  |  | 50.20 |
| 北 | 外墙－屋顶 | OW-R7 | 0.188 | 87.87 | 16.52 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.120 | 64.20 | 7.70 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.120 | 46.27 | 5.55 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.120 | 38.77 | 4.65 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 29.40 | 0.15 |
|  | 合计 |  |  |  | 34.57 |
| 东 | 外墙－屋顶 | OW-R7 | 0.188 | 70.70 | 13.29 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.120 | 67.20 | 8.06 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.120 | 55.90 | 6.71 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.120 | 55.90 | 6.71 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 29.40 | 0.15 |
|  | 合计 |  |  |  | 34.92 |
| 西 | 外墙－屋顶 | OW-R7 | 0.188 | 83.20 | 15.64 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.120 | 88.80 | 10.66 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.120 | 62.20 | 7.46 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.120 | 59.80 | 7.18 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 25.20 | 0.13 |
|  | 合计 |  |  |  | 41.06 |
| 总计 |  |  |  |  | 160.76 |

热桥节点图

| 外墙－屋顶：OW-R7 | 外墙－窗左右口：OW-WR4 |
| --- | --- |

| 外墙－窗上口：OW-WU4 | 外墙－窗下口：OW-WB8 |
| --- | --- |

| 外墙－凹墙角：OW-C2 |  |
| --- | --- |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  ——  单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造 | 主墙体 | 382.07 | 1.000 | 0.30 | 8.00 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.30 + 50.20/382.07 = 0.43 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造 | 主墙体 | 437.96 | 1.000 | 0.30 | 8.00 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.30 + 34.57/437.96 = 0.38 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造 | 主墙体 | 355.65 | 1.000 | 0.30 | 8.00 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.30 + 34.92/355.65 = 0.40 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造 | 主墙体 | 343.86 | 1.000 | 0.30 | 8.00 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.30 + 41.06/343.86 = 0.42 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造 | 主墙体 | 1519.54 | 1.000 | 0.30 | 8.00 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.30 + 160.76/1519.54 = 0.41 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《西藏自治区民用建筑节能技术标准》DB 54/T 0275-2023第5.1.9条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表5.1.9-2的规定(K≤0.45) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

本工程无此项围护结构

地下车库与供暖房间之间的楼板

本工程无此项围护结构

非供暖楼梯间与供暖房间隔墙

本工程无此项围护结构

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔热金属框+中空玻璃(6mm中透光LOW-E+12mm氩气+6mm透明) | 298 | 2.30 | 0.35 | 0.620 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C1815，C2115，C2415，C3707，C4407，C5207，C1615，C1715，C1815[0615]，C1815[1215]，透光门-M1527，C10407，C1515，C2407，C4107，透光门-M2127，透光门-M3027 |  |  |  |
|  | 来源：《全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇-建筑》 |  |  |  |  |

外遮阳类型

本工程无外遮阳

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C10407 | 3 | 1 | 7.28 | 7.28 | 298 | 2.300 |
| 2 | C1515 | 1~2 | 2 | 2.25 | 4.50 | 298 | 2.300 |
| 3 | C2115 | 1~3 | 12 | 3.15 | 37.80 | 298 | 2.300 |
| 4 | C2407 | 4 | 1 | 1.66 | 1.66 | 298 | 2.300 |
| 5 | C2415 | 2 | 3 | 3.60 | 10.80 | 298 | 2.300 |
| 6 | C4107 | 3 | 1 | 2.87 | 2.87 | 298 | 2.300 |
| 7 | 透光门-M1527 | 1 | 3 | 4.05 | 12.15 | 298 | 2.300 |
| 8 | 透光门-M2127 | 2 | 2 | 5.67 | 11.34 | 298 | 2.300 |
| 9 | 透光门-M3027 | 1~2 | 4 | 8.10 | 32.40 | 298 | 2.300 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 120.80 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.300 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C10407 | 3 | 1 | 7.28 | 7.28 | 298 | 2.300 |
| 2 | C1515 | 1~2 | 4 | 2.25 | 9.00 | 298 | 2.300 |
| 3 | C2115 | 1~3 | 3 | 3.15 | 9.45 | 298 | 2.300 |
| 4 | C2407 | 4 | 1 | 1.66 | 1.66 | 298 | 2.300 |
| 5 | C2415 | 1~2 | 4 | 3.60 | 14.40 | 298 | 2.300 |
| 6 | C4107 | 3 | 1 | 2.87 | 2.87 | 298 | 2.300 |
| 7 | 透光门-M1527 | 1 | 5 | 4.05 | 20.25 | 298 | 2.300 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 64.91 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.300 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1815 | 1~2 | 12 | 2.70 | 32.40 | 298 | 2.300 |
| 2 | C2115 | 2~3 | 2 | 3.15 | 6.30 | 298 | 2.300 |
| 3 | C2415 | 1~2 | 7 | 3.60 | 25.20 | 298 | 2.300 |
| 4 | C3707 | 4 | 1 | 2.59 | 2.59 | 298 | 2.300 |
| 5 | C4407 | 3 | 1 | 3.08 | 3.08 | 298 | 2.300 |
| 6 | C5207 | 3 | 1 | 3.64 | 3.64 | 298 | 2.300 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 73.21 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.300 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1615 | 2 | 1 | 2.40 | 2.40 | 298 | 2.300 |
| 2 | C1715 | 2 | 1 | 2.55 | 2.55 | 298 | 2.300 |
| 3 | C1815 | 1~2 | 13 | 2.70 | 35.10 | 298 | 2.300 |
| 4 | C1815[0615] | 2 | 1 | 0.83 | 0.83 | 298 | 2.300 |
| 5 | C1815[1215] | 2 | 1 | 1.88 | 1.88 | 298 | 2.300 |
| 6 | C2115 | 1,3 | 4 | 3.15 | 12.60 | 298 | 2.300 |
| 7 | C2415 | 1~2 | 4 | 3.60 | 14.40 | 298 | 2.300 |
| 8 | C3707 | 4 | 1 | 2.59 | 2.59 | 298 | 2.300 |
| 9 | C4407 | 3 | 1 | 3.08 | 3.08 | 298 | 2.300 |
| 10 | C5207 | 3 | 1 | 3.64 | 3.64 | 298 | 2.300 |
| 11 | 透光门-M1527 | 1 | 1 | 4.05 | 4.05 | 298 | 2.300 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 83.11 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.300 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C10407 | 3 | 1 | 7.28 | 7.28 | 298 | 0.348 | 0.348 |
| 2 | C1515 | 1~2 | 2 | 2.25 | 4.50 | 298 | 0.348 | 0.348 |
| 3 | C2115 | 1~3 | 12 | 3.15 | 37.80 | 298 | 0.348 | 0.348 |
| 4 | C2407 | 4 | 1 | 1.66 | 1.66 | 298 | 0.348 | 0.348 |
| 5 | C2415 | 2 | 3 | 3.60 | 10.80 | 298 | 0.348 | 0.348 |
| 6 | C4107 | 3 | 1 | 2.87 | 2.87 | 298 | 0.348 | 0.348 |
| 7 | 透光门-M1527 | 1 | 3 | 4.05 | 12.15 | 298 | 0.348 | 0.348 |
| 8 | 透光门-M2127 | 2 | 2 | 5.67 | 11.34 | 298 | 0.348 | 0.348 |
| 9 | 透光门-M3027 | 1~2 | 4 | 8.10 | 32.40 | 298 | 0.348 | 0.348 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 120.80 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.348 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C10407 | 3 | 1 | 7.28 | 7.28 | 298 | 0.348 | 0.348 |
| 2 | C1515 | 1~2 | 4 | 2.25 | 9.00 | 298 | 0.348 | 0.348 |
| 3 | C2115 | 1~3 | 3 | 3.15 | 9.45 | 298 | 0.348 | 0.348 |
| 4 | C2407 | 4 | 1 | 1.66 | 1.66 | 298 | 0.348 | 0.348 |
| 5 | C2415 | 1~2 | 4 | 3.60 | 14.40 | 298 | 0.348 | 0.348 |
| 6 | C4107 | 3 | 1 | 2.87 | 2.87 | 298 | 0.348 | 0.348 |
| 7 | 透光门-M1527 | 1 | 5 | 4.05 | 20.25 | 298 | 0.348 | 0.348 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 64.91 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.348 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1815 | 1~2 | 12 | 2.70 | 32.40 | 298 | 0.348 | 0.348 |
| 2 | C2115 | 2~3 | 2 | 3.15 | 6.30 | 298 | 0.348 | 0.348 |
| 3 | C2415 | 1~2 | 7 | 3.60 | 25.20 | 298 | 0.348 | 0.348 |
| 4 | C3707 | 4 | 1 | 2.59 | 2.59 | 298 | 0.348 | 0.348 |
| 5 | C4407 | 3 | 1 | 3.08 | 3.08 | 298 | 0.348 | 0.348 |
| 6 | C5207 | 3 | 1 | 3.64 | 3.64 | 298 | 0.348 | 0.348 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 73.21 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.348 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1615 | 2 | 1 | 2.40 | 2.40 | 298 | 0.348 | 0.348 |
| 2 | C1715 | 2 | 1 | 2.55 | 2.55 | 298 | 0.348 | 0.348 |
| 3 | C1815 | 1~2 | 13 | 2.70 | 35.10 | 298 | 0.348 | 0.348 |
| 4 | C1815[0615] | 2 | 1 | 0.83 | 0.83 | 298 | 0.348 | 0.348 |
| 5 | C1815[1215] | 2 | 1 | 1.88 | 1.88 | 298 | 0.348 | 0.348 |
| 6 | C2115 | 1,3 | 4 | 3.15 | 12.60 | 298 | 0.348 | 0.348 |
| 7 | C2415 | 1~2 | 4 | 3.60 | 14.40 | 298 | 0.348 | 0.348 |
| 8 | C3707 | 4 | 1 | 2.59 | 2.59 | 298 | 0.348 | 0.348 |
| 9 | C4407 | 3 | 1 | 3.08 | 3.08 | 298 | 0.348 | 0.348 |
| 10 | C5207 | 3 | 1 | 3.64 | 3.64 | 298 | 0.348 | 0.348 |
| 11 | 透光门-M1527 | 1 | 1 | 4.05 | 4.05 | 298 | 0.348 | 0.348 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 83.11 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.348 |

5. 平均综合太阳得热系数：

|  | =0.348 |
| --- | --- |

| 朝向 | 立面 | 面积（㎡） | 权重系数b | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 120.798 | 1.00 | 0.348 |
| 北向 | 立面2 | 64.908 | 1.00 | 0.348 |
| 东向 | 立面3 | 73.210 | 1.00 | 0.348 |
| 西向 | 立面4 | 83.110 | 1.00 | 0.348 |
| 整个建筑综合太阳得热系数 |  |  | 0.348 |  |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 120.80 | 2.30 | 0.35 | 0.24 | K≤2.50, SHGC≤0.52 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 64.91 | 2.30 | 0.35 | 0.13 | K≤2.80, SHGC(不要求) | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 73.21 | 2.30 | 0.35 | 0.17 | K≤2.80, SHGC(不要求) | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 83.11 | 2.30 | 0.35 | 0.19 | K≤2.80, SHGC(不要求) | 满足 |
| 综合平均 |  | 342.03 | 2.30 | 0.35 | 0.18 |  |  |
| 标准依据 | 《西藏自治区民用建筑节能技术标准》DB 54/T 0275-2023第5.1.9条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表5.1.9-2的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

周边地面

周边地面构造

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 挤塑聚苯板 | 30 | 0.030 | 0.340 | 1.30 | 0.769 | 0.340 |
| 各层之和∑ | 30 | － | － | － | 0.769 | 0.340 |
| 保温材料层R | 0.77 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《西藏自治区民用建筑节能技术标准》DB 54/T 0275-2023第5.1.9条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R≥0.6 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 天窗屋顶比 | 满足 |  |
| 3 | 天窗类型 | 满足 |  |
| 4 | 屋顶 | 满足 |  |
| 5 | 外墙 | 满足 |  |
| 6 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 7 | 周边地面 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《西藏自治区民用建筑节能技术标准》DB 54/T 0275-2023的要求。