建筑节能设计报告书 公共建筑 甲类

设计编号：

| 工程地点 | ： | 安徽-安庆 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年4月1日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250101(SP1) |  |
| 正版授权码 | : SP110C85A1 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	建筑大样	3

4	规定性指标检查	11

4.1 工程材料	11

4.2 围护结构做法简要说明	11

4.3 窗墙比	12

4.4 屋顶	13

4.5 外墙	13

4.6 地下分隔供暖与非供暖空间的隔墙	15

4.7 架空或外挑楼板	15

4.8 地下车库与供暖房间之间的楼板	16

4.9 外窗	16

4.10 天窗	19

4.11 可见光透射比	19

4.12 非中空窗面积比	20

4.13 外窗气密性	20

4.14 幕墙气密性	20

5	隔热与结露验算	21

5.1 隔热检查	21

5.2 结露检查	21

5.3 规定性指标检查结论	22

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 安徽-安庆 |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |
| 计算建筑面积 | 地上4321㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上5 地下0 |
| 建筑高度 | 18.9m |
| 计算建筑体积 | 16822.32 |
| 计算建筑外表面积 | 7353.17 |
| 北向角度 | 80.1 |
| 结构类型 | 框架结构 |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |

设计依据

1. 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34/T 5076-2023

2. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

3. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

4. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

5. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

西南轴侧图

东北轴侧图

前视图

后视图

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 防水层(忽略保温性能) | 5.000 | 0.111 | 1.0 | 1005.0 | 0.0100 |  |
| 硬泡聚氨酯复合板（b1级）(1) | 0.024 | 0.360 | 45.0 | 1650.1 | 0.0000 | 安徽省《居住建筑节能设计标准》DB34/T1466-2023 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 涂料饰面(忽略保温性能) | 5.000 | 10.583 | 1800.0 | 171.1 | 0.0040 |  |
| 抗裂砂浆（网格布） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0140 | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34 T753-2007 |
| 水泥砂浆(1) | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 地砖 | 0.930 | 10.285 | 1700.0 | 920.0 | 0.0000 |  |
| 细石混凝土（双向配筋） | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0000 |  |
| 自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材 | 0.230 | 4.938 | 900.0 | 1620.0 | 0.0014 |  |
| lc5.0轻集料混凝土 | 0.300 | 5.000 | 1050.0 | 1091.3 | 0.0017 |  |
| 蒸压加气混凝土（B06） | 0.160 | 3.010 | 600.0 | 1050.0 | 0.0000 | 安徽省《居住建筑节能设计标准》DB34/T1466-2023 |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：保温屋面 (K=0.269,D=4.072)：（由上到下）

细石混凝土（双向配筋） 40mm＋水泥砂浆(1) 10mm＋自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材 6mm＋水泥砂浆(1) 20mm＋lc5.0轻集料混凝土 30mm＋硬泡聚氨酯复合板（b1级）(1) 100mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙（填充墙）：外墙填充墙构造 (K=0.501,D=4.620)：（由外到内）

涂料饰面(忽略保温性能) 1mm＋抗裂砂浆（网格布） 6mm＋岩棉板(ρ=60-160) 40mm＋防水层(忽略保温性能) 1.5mm＋水泥砂浆(1) 15mm＋蒸压加气混凝土（B06） 200mm

3. 热桥梁：热桥梁构造一 (K=0.856,D=3.823)：（由外到内）

涂料饰面(忽略保温性能) 1mm＋抗裂砂浆（网格布） 6mm＋岩棉板(ρ=60-160) 40mm＋防水层(忽略保温性能) 1.5mm＋水泥砂浆(1) 15mm＋钢筋混凝土 300mm

4. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.746,D=6.788)：（由外到内）

涂料饰面(忽略保温性能) 1mm＋抗裂砂浆（网格布） 6mm＋岩棉板(ρ=60-160) 40mm＋防水层(忽略保温性能) 1.5mm＋水泥砂浆(1) 15mm＋钢筋混凝土 600mm

5. 架空或外挑楼板：挑空楼板构造二 (K=4.190,D=1.296)：（由上到下）

水泥砂浆(1) 9mm＋钢筋混凝土 120mm

6. 外窗构造：5中透光Low-E+15A(空气)+5(窗框比0.25)金属隔热框(隔热条高26mm) (K=2.200)：

传热系数2.200W/㎡.K，窗太阳得热系数0.408

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 306.72 | 2056.31 | 0.15 | 0.70 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 594.18 | 2056.31 | 0.29 | 0.70 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 34.00 | 1005.56 | 0.03 | 0.45 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 34.00 | 1005.56 | 0.03 | 0.45 | 满足 |
| 标准依据 |  | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34/T 5076-2023第4.2.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 应满足第4.2.1条的规定 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | C0915 | 0.90×1.50 | 1~4 | 4 | 1.35 | 5.40 | 306.72 |
|  |  | C1821 | 1.80×2.10 | 1~4 | 55 | 3.78 | 207.90 |  |
|  |  | C3621 | 3.60×2.10 | 1~4 | 12 | 7.56 | 90.72 |  |
|  |  | PC1815 | 1.80×1.50 | 5 | 1 | 2.70 | 2.70 |  |
| 北向 | 立面2 | C0915 | 0.90×1.50 | 1~4 | 4 | 1.35 | 5.40 | 594.18 |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 1 | 1 | 2.70 | 2.70 |  |
|  |  | C1821 | 1.80×2.10 | 2~4 | 3 | 3.78 | 11.34 |  |
|  |  | C2421 | 2.40×2.10 | 2~4 | 30 | 5.04 | 151.20 |  |
|  |  | C3021 | 3.00×2.10 | 1~4 | 50 | 6.30 | 315.00 |  |
|  |  | PC1815 | 1.80×1.50 | 5 | 1 | 2.70 | 2.70 |  |
|  |  | PC1821 | 1.80×2.10 | 1~4 | 12 | 3.78 | 45.36 |  |
|  |  | PC2421 | 2.40×2.10 | 1~4 | 12 | 5.04 | 60.48 |  |
| 东向 | 立面3 | C1531 | 1.50×3.10 | 1~4 | 4 | 4.65 | 18.60 | 34.00 |
|  |  | C3511 | 3.50×1.10 | 1~4 | 4 | 3.85 | 15.40 |  |
| 西向 | 立面4 | C1531 | 1.50×3.10 | 1~4 | 4 | 4.65 | 18.60 | 34.00 |
|  |  | C3511 | 3.50×1.10 | 1~4 | 4 | 3.85 | 15.40 |  |

屋顶

保温屋面

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 细石混凝土（双向配筋） | 40 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.023 | 0.392 |
| 水泥砂浆(1) | 10 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材 | 6 | 0.230 | 4.938 | 1.00 | 0.026 | 0.129 |
| 水泥砂浆(1) | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| lc5.0轻集料混凝土 | 30 | 0.300 | 5.000 | 1.45 | 0.069 | 0.500 |
| 硬泡聚氨酯复合板（b1级）(1) | 100 | 0.024 | 0.360 | 1.25 | 3.333 | 1.500 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 326 | － | － | － | 3.553 | 4.072 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.27 |  |  |  |  |  |
| 面密度 | 495.40(重质结构) |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34/T 5076-2023第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表4.2.2-1的规定(K≤0.30) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙填充墙构造

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 涂料饰面(忽略保温性能) | 1 | 5.000 | 10.583 | 1.00 | 0.000 | 0.002 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 6 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.006 | 0.073 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 40 | 0.041 | 0.615 | 1.20 | 0.813 | 0.600 |
| 防水层(忽略保温性能) | 1.5 | 5.000 | 0.111 | 1.00 | 0.000 | 0.000 |
| 水泥砂浆(1) | 15 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.016 | 0.182 |
| 蒸压加气混凝土（B06） | 200 | 0.160 | 3.010 | 1.25 | 1.000 | 3.763 |
| 各层之和∑ | 263.5 | － | － | － | 1.836 | 4.620 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 面密度 | 164.00(重质结构) |  |  |  |  |  |

热桥梁构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 涂料饰面(忽略保温性能) | 1 | 5.000 | 10.583 | 1.00 | 0.000 | 0.002 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 6 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.006 | 0.073 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 40 | 0.041 | 0.615 | 1.20 | 0.813 | 0.600 |
| 防水层(忽略保温性能) | 1.5 | 5.000 | 0.111 | 1.00 | 0.000 | 0.000 |
| 水泥砂浆(1) | 15 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.016 | 0.182 |
| 钢筋混凝土 | 300 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.172 | 2.966 |
| 各层之和∑ | 363.5 | － | － | － | 1.009 | 3.823 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.86 |  |  |  |  |  |
| 面密度 | 794.00(重质结构) |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 涂料饰面(忽略保温性能) | 1 | 5.000 | 10.583 | 1.00 | 0.000 | 0.002 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 6 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.006 | 0.073 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 40 | 0.041 | 0.615 | 1.20 | 0.813 | 0.600 |
| 防水层(忽略保温性能) | 1.5 | 5.000 | 0.111 | 1.00 | 0.000 | 0.000 |
| 水泥砂浆(1) | 15 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.016 | 0.182 |
| 钢筋混凝土 | 600 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.345 | 5.931 |
| 各层之和∑ | 663.5 | － | － | － | 1.181 | 6.788 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 面密度 | 1544.00(重质结构) |  |  |  |  |  |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙填充墙构造 | 主墙体 | 1017.00 | 0.682 | 0.50 | 4.62 | 0.75 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 422.36 | 0.283 | 0.86 | 3.82 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 51.75 | 0.035 | 0.75 | 6.79 | 0.75 |
| 合计 |  | 1491.11 | 1.000 | 0.61 | 4.47 | 0.75 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙填充墙构造 | 主墙体 | 925.64 | 0.633 | 0.50 | 4.62 | 0.75 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 422.36 | 0.289 | 0.86 | 3.82 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 114.13 | 0.078 | 0.75 | 6.79 | 0.75 |
| 合计 |  | 1462.13 | 1.000 | 0.62 | 4.56 | 0.75 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙填充墙构造 | 主墙体 | 639.13 | 0.678 | 0.50 | 4.62 | 0.75 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 207.56 | 0.220 | 0.86 | 3.82 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 96.31 | 0.102 | 0.75 | 6.79 | 0.75 |
| 合计 |  | 943.00 | 1.000 | 0.60 | 4.67 | 0.75 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙填充墙构造 | 主墙体 | 631.83 | 0.672 | 0.50 | 4.62 | 0.75 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 207.56 | 0.221 | 0.86 | 3.82 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 100.45 | 0.107 | 0.75 | 6.79 | 0.75 |
| 合计 |  | 939.85 | 1.000 | 0.61 | 4.68 | 0.75 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙填充墙构造 | 主墙体 | 3213.60 | 0.665 | 0.50 | 4.62 | 0.75 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 1259.84 | 0.261 | 0.86 | 3.82 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 362.63 | 0.075 | 0.75 | 6.79 | 0.75 |
| 合计 |  | 4836.07 | 1.000 | 0.61 | 4.57 | 0.75 |
| 标准依据 | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34/T 5076-2023第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表4.2.2-1的规定(K≤0.65) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

地下分隔供暖与非供暖空间的隔墙

本工程无此项围护结构

架空或外挑楼板

挑空楼板构造二

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆(1) | 9 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.010 | 0.109 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 129 | － | － | － | 0.079 | 1.296 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 4.19 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34/T 5076-2023第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表4.2.2-1的规定(K≤0.65) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

地下车库与供暖房间之间的楼板

本工程无此项围护结构

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5中透光Low-E+15A(空气)+5(窗框比0.25)金属隔热框(隔热条高26mm) | 19 | 2.20 | 0.41 | 0.550 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C1531，C3511，C0915，C1821，C3621，PC1815，C1815，C2421，C3021，PC1821，PC2421 |  |  |  |
|  | 来源：安徽省《居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2019 |  |  |  |  |

建筑外遮阳

| 朝向 | 立面编号 | 窗墙比 | 窗墙比 限值 | 建筑外遮阳 | 标准要求 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.15 | 0.70 | 无外遮阳 | 窗墙面积比不满足限值时，应设置外遮阳 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.03 | 0.45 | 无外遮阳 | 窗墙面积比不满足限值时，应设置外遮阳 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.03 | 0.45 | 无外遮阳 | 窗墙面积比不满足限值时，应设置外遮阳 | 满足 |
| 标准依据 |  | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34/T 5076-2023第4.1.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 东南西向外窗(透光幕墙)单一立面窗墙面积比不满足第4.2.1条时，应设置外遮阳 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向最多列出10项

外遮阳类型

本工程无外遮阳

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0915 | 1~4 | 4 | 1.35 | 5.40 | 19 | 2.200 |
| 2 | C1821 | 1~4 | 55 | 3.78 | 207.90 | 19 | 2.200 |
| 3 | C3621 | 1~4 | 12 | 7.56 | 90.72 | 19 | 2.200 |
| 4 | PC1815 | 5 | 1 | 2.70 | 2.70 | 19 | 2.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 306.72 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.200 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0915 | 1~4 | 4 | 1.35 | 5.40 | 19 | 2.200 |
| 2 | C1815 | 1 | 1 | 2.70 | 2.70 | 19 | 2.200 |
| 3 | C1821 | 2~4 | 3 | 3.78 | 11.34 | 19 | 2.200 |
| 4 | C2421 | 2~4 | 30 | 5.04 | 151.20 | 19 | 2.200 |
| 5 | C3021 | 1~4 | 50 | 6.30 | 315.00 | 19 | 2.200 |
| 6 | PC1815 | 5 | 1 | 2.70 | 2.70 | 19 | 2.200 |
| 7 | PC1821 | 1~4 | 12 | 3.78 | 45.36 | 19 | 2.200 |
| 8 | PC2421 | 1~4 | 12 | 5.04 | 60.48 | 19 | 2.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 594.18 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.200 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1531 | 1~4 | 4 | 4.65 | 18.60 | 19 | 2.200 |
| 2 | C3511 | 1~4 | 4 | 3.85 | 15.40 | 19 | 2.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 34.00 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.200 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1531 | 1~4 | 4 | 4.65 | 18.60 | 19 | 2.200 |
| 2 | C3511 | 1~4 | 4 | 3.85 | 15.40 | 19 | 2.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 34.00 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.200 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 夏季综合 太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0915 | 1~4 | 4 | 1.35 | 5.40 | 19 | 0.408 | 0.408 |
| 2 | C1821 | 1~4 | 55 | 3.78 | 207.90 | 19 | 0.408 | 0.408 |
| 3 | C3621 | 1~4 | 12 | 7.56 | 90.72 | 19 | 0.408 | 0.408 |
| 4 | PC1815 | 5 | 1 | 2.70 | 2.70 | 19 | 0.408 | 0.408 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 306.72 |  | 立面平均夏季综合太阳得热系数 |  |  | 0.408 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 夏季综合 太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0915 | 1~4 | 4 | 1.35 | 5.40 | 19 | 0.408 | 0.408 |
| 2 | C1815 | 1 | 1 | 2.70 | 2.70 | 19 | 0.408 | 0.408 |
| 3 | C1821 | 2~4 | 3 | 3.78 | 11.34 | 19 | 0.408 | 0.408 |
| 4 | C2421 | 2~4 | 30 | 5.04 | 151.20 | 19 | 0.408 | 0.408 |
| 5 | C3021 | 1~4 | 50 | 6.30 | 315.00 | 19 | 0.408 | 0.408 |
| 6 | PC1815 | 5 | 1 | 2.70 | 2.70 | 19 | 0.408 | 0.408 |
| 7 | PC1821 | 1~4 | 12 | 3.78 | 45.36 | 19 | 0.408 | 0.408 |
| 8 | PC2421 | 1~4 | 12 | 5.04 | 60.48 | 19 | 0.408 | 0.408 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 594.18 |  | 立面平均夏季综合太阳得热系数 |  |  | 0.408 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 夏季综合 太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1531 | 1~4 | 4 | 4.65 | 18.60 | 19 | 0.408 | 0.408 |
| 2 | C3511 | 1~4 | 4 | 3.85 | 15.40 | 19 | 0.408 | 0.408 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 34.00 |  | 立面平均夏季综合太阳得热系数 |  |  | 0.408 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 夏季综合 太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1531 | 1~4 | 4 | 4.65 | 18.60 | 19 | 0.408 | 0.408 |
| 2 | C3511 | 1~4 | 4 | 3.85 | 15.40 | 19 | 0.408 | 0.408 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 34.00 |  | 立面平均夏季综合太阳得热系数 |  |  | 0.408 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 306.72 | 2.20 | 0.41 | 0.15 | K≤2.00 | 不满足 |
| 北向 | 立面2 | 594.18 | 2.20 | 0.41 | 0.29 | K≤2.00 | 不满足 |
| 东向 | 立面3 | 34.00 | 2.20 | 0.41 | 0.03 | K≤2.00 | 不满足 |
| 西向 | 立面4 | 34.00 | 2.20 | 0.41 | 0.03 | K≤2.00 | 不满足 |
| 综合平均 |  | 968.90 | 2.20 | 0.41 | 0.16 |  |  |
| 标准依据 | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34/T 5076-2023第4.2.2条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表4.2.2-1的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

太阳得热系数

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 夏季综合 太阳得热系数 | 冬季综合 太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 306.72 | 2.20 | 0.41 | 0.41 | 0.15 | SHGCSum≤0.40 | 不满足 |
| 北向 | 立面2 | 594.18 | 2.20 | 0.41 | 0.41 | 0.29 | SHGCSum≤0.45 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 34.00 | 2.20 | 0.41 | 0.41 | 0.03 | SHGCSum≤0.40 | 不满足 |
| 西向 | 立面4 | 34.00 | 2.20 | 0.41 | 0.41 | 0.03 | SHGCSum≤0.40 | 不满足 |
| 综合平均 |  | 968.90 | 2.20 | 0.41 | 0.41 | 0.16 |  |  |
| 标准依据 | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34/T 5076-2023第4.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表4.2.2-1的规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

可见光透射比

| 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.15 | PC1815 | 0.55 | 0.60 |
| 北向 | 立面2 | 0.29 | PC1815 | 0.55 | 0.60 |
| 东向 | 立面3 | 0.03 | C3511 | 0.55 | 0.60 |
| 西向 | 立面4 | 0.03 | C1531 | 0.55 | 0.60 |
| 标准依据 |  | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34/T 5076-2023第4.2.3条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 窗墙面积比＜0.40,玻璃可见光透射比≥0.6；窗墙面积比≥0.40,玻璃可见光透射比≥0.4; |  |  |  |
| 结论 |  | 不满足 |  |  |  |

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 306.72 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 594.18 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34/T 5076-2023第4.2.5条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃面积≤同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

外窗气密性

| 层数 | 1～5层 | 6层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 6级（门窗编号：C0915） | － |
| 标准依据 | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34/T 5076-2023第4.2.4条，分级与检测方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433 | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34/T 5076-2023第4.2.4条，分级与检测方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433 |
| 标准要求 | 6层以下外窗气密性≥6级 | 6层及以上外窗气密性≥7级 |
| 结论 | 满足 | － |

幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 通风换气装置 | 无通风换气装置 |
| 标准依据 | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34/T 5076-2023第4.2.4条，分级与检测方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433 |
| 标准要求 | 幕墙气密性≥3级 |
| 结论 | － |

隔热与结露验算

隔热检查

| 构造名称 | 构造类型 | 朝向 | 传热系数 | 热惰性 指标 | 面密度 | 面积 (㎡) | 内表最高温度(℃) | 温度限值(℃) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙填充墙构造 | 外墙（填充墙） | 东 | 0.50 | 4.62 | 164 | 639.13 | － | 28.00 | 无需验算 |
| 外墙填充墙构造 | 外墙（填充墙） | 西 | 0.50 | 4.62 | 164 | 631.83 | － | 28.00 | 无需验算 |
| 保温屋面 | 屋顶 | 上 | 0.27 | 4.07 | 495 | 1074.84 | － | 28.50 | 无需验算 |
| 标准依据 | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34/T 5076-2023 第4.5.1条和《民用建筑热工设计规范》GB50176 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 热惰性指标D≤2.5的屋顶、东西向外墙内表面温度不超过限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |

结露检查

环境参数

| 计算地点 | 安徽-安庆 |
| --- | --- |
| 室外相对湿度(%) | 73.00 |
| Ti 室内计算温度(℃) | 18 |
| 室内相对湿度(%) | 60 |
| Te.min 累年最低日平均温度(℃) | -3.50 |
| Tw 采暖室外计算温度(℃) | 0.80 |
| Ri内表面换热阻((㎡·K)/W) | 0.11 |

检查项(最不利构造)

挑空楼板：挑空楼板构造二

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆(1) | 9 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.010 | 0.11 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.19 |
| 各层之和∑ | 129 | － | － | － | 0.079 | 1.296 |
| 传热阻Ro=0.16+∑R | 0.24 |  |  |  |  |  |
| 室外计算温度(℃) te=te.min | -3.50 |  |  |  |  |  |
| 结露验算公式 |  |  |  |  |  |  |
| 室内露点温度(℃) | 10.12 |  |  |  |  |  |
| 内表面温度(℃) | 8.10 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34/T 5076-2023 第4.5.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 围护结构内表面温度不应低于室内空气露点温度 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 结露! |  |  |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗墙比 | 满足 |  |
| 2 | 屋顶 | 满足 |  |
| 3 | 外墙 | 满足 |  |
| 4 | 架空或外挑楼板 | 不满足 | 不可 |
| 5 | 外窗 | 不满足 | 不可 |
| 6 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 7 | 可见光透射比 | 不满足 | 不可 |
| 8 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 9 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 10 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 11 | 隔热检查 | 满足 |  |
| 12 | 结露检查 | 不满足 | 不可 |
| 结论 |  | 不满足 | 不可 |

□结论：本工程节能设计指标存在不满足规定的项，且不满足安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34/T 5076-2023 第5章“建筑围护结构热工性能权衡判断”的规定，不可权衡，节能设计不满足要求。