室内热湿环境评价
公共建筑
图书馆
设计编号：
[image: image69.png]Uity (O

32
30
28
26
24
22

14

= 031t +21.3

out

= 0.31t,, +14.3

out

10 15 20 25 30 35
S50 A THB Ly (T)




	工程地点
	：
	天津

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	：
	2025年12月18日


	采用软件
	: 室内热舒适评价软件ITES2025
	[image: image2.png]Je SRIEANEIN





	软件版本
	: 20250101(SP1)
	

	正版授权码
	: SP57932059
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目 录
31 项目概况


31.1 平面图


61.2 三维视图


62 计算依据


73 参考标准


74 计算方法


74.1 自然室温


94.2 人工冷热源


115 结果分析


115.1 自然室温


195.2 人工冷热源


206 结论




项目概况
平面图
[image: image3.wmf]
1层平面

[image: image4.wmf]
2层平面

[image: image5.wmf]
3层平面

[image: image6.wmf]
4层平面

三维视图
请先在【模型观察】命令中保存图片【模型观察】命令中保存图片
图 1‑1
三维视图
计算依据
本项目主要参照资料为：
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）
《绿色建筑评价技术细则》
《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012

《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

《中国建筑热环境分析专用气象数据集》
《热环境人类工效学  通过计算PMV和PPD指数与局部热舒适准则对热舒适进行分析测定与解释》GB/T18049-2017

委托方提供的总平面图、建筑专业设计图纸、设计效果图等图纸资料
委托方提供的其他相关资料
参考标准
室内热舒适评价的主要依据为《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019局部修订条文中有关室内热湿环境5.2.9条的要求，具体评分规则如下：

3）当据建筑主要功能房间部分时段采用自然通风或复合通风，部分时段采用供暖、空调时，按照第1款、第2款分别评分后再按各工况运行时间加权平均计算作为本条得分。

计算方法
自然室温
依据绿标细则所述，对于自然通风和复合通风，建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例指主要功能房间室内温度达到适应性舒适温度区间的小时数占建筑全年运行小时数的比例。其计算方法及流程如下：
第一步：依据标准细则，确定舒适温度区间
1）
当室内平均气流速度va≤0.3m/s时，室内没有个性化送风装置，舒适温度为下图中的阴影区间：
[image: image1.bmp]图 4‑1  自然通风或复合通风建筑室内舒适温度范围

2）
当室内气流平均速度va>0.3m/s时，室内有风扇等个性化送风装置，采用下列方法调整室内舒适温度区间
。
表 4.1
室内平均气流速度对应的室内舒适温度上限值提高幅度
	室内气流平均速度va（m/s）
	0.3＜va≤0.6
	0.6＜va≤0.9
	0.9＜va≤1.2

	舒适温度上限提高幅度Δt（℃）
	1.2
	1.8
	2.2


在本项目中，对于未使用个性化送风装置的房间采用方法1）确定室内舒适温度范围，使用该装置的房间采用方法2）确定，各房间风速及室内舒适温度表详见第5章。
第二步：计算室内温度
本项目通过DeST3.0，求解自然通风、复合通风工况下的室内温度。
第三步：计算室内适应性舒适温度时间比例
室内适应性舒适温度时间比例=[image: image7.png]=RIREEREFERXIE KR (E]
BREFIEIT/INTE





具体计算结果详见本报告书第5章。
人工冷热源
人类的热感觉主要与其全身热平衡有关。这种平衡不仅受空气温度、平均辐射温度、风速和空气湿度等环境参数影响，还受人体活动和着装的影响。对这些参数估算或测量后，人的整体热感觉可以通过计算预计平均热感觉指数（PMV）进行预测。

预计平均热感觉指标PMV（Predict mean vote）为人群对热感觉等级投票的平均指数，根据人体热平衡的基本方程式以及心理和生理主观热感觉的等级为出发点，考虑了人体热舒适感的各种相关因素的全面评价指标。本项目采用《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012中所示的计算程序完成上述PMV的计算。
表 4.2
PMV-PPD整体评价指标

	等级
	整体评价指标

	Ⅰ级
	PPD≤10％
	－0.5≤PMV≤＋0.5

	Ⅱ级
	10％＜PPD≤25％
	－1≤PMV＜－0.5或＋0.5＜PMV≤＋1

	Ⅲ级
	PPD＞25％
	PMV＜－1或PMV＞＋1


热湿环境评价指标计算
首先采用室内热湿环境参数、人体代谢及做功、服装热阻参数计算出室内热湿环境参数相关指标。具体说明如下：
PMV计算公式
[image: image8.png]PMV =[0,303-exp(-0,036- M) +0,028 |-

(M -w)-3,05-107.[5733-6,99- (M — W) p, |-0,42-[(M -W)-5815]
17107 M (5867 p,)~0,0014-M (341, ™)

-3,96-1078 -/, -[(ld +2m3)* (7 +273)4]—fd g -(te=ta)

1 =35,7-0,028-(M ~)~1Ig -{3,96-10“’ S -[(:c, +273)" - (7 +273)‘]+f=| “he (1 ,,a)} @
238 —1a%% for 2,38-[r—1a*% > 121 fimr @

2t o for  2,38-|rqy—15] %% <121 iy
- “)

100412901,  for/y<0,078 m?-KW
105+0,645/y  for [y >0,078m2 KW




式中：
PMV—预计平均热感觉指数；
M  —代谢率（W/m2），参考附录B不同活动的代谢率；
W  —有效机械功率（W/m2），通常情况下可近似为零；
lcl   —服装热阻（m2∙K/W），参考附录C服装组合热阻估算；
fcl   —服装表面系数，通过公式（4）求解；
ta    —空气温度（℃），CFD求解；

[image: image9.wmf]r

t

  —平均辐射温度（℃），通过CFD求解获得室内各围护结构平均温度，再加权平均计算；
var   —相对风速（m/s），CFD求解；
Pa  —水蒸气分压（Pa）；
hc   —对流换热系数，可通过计算程序迭代计算得出；
tcl  —服装表面温度，可通过计算程序迭代计算得出（℃）；
说明：其中水蒸气分压也可以用空气相对湿度代替作为输入的参数。
PPD计算公式
PPD为处于热湿环境中的人群对于热湿环境不满意的预计投票平均值，PPD可预测在一给定环境中可能感觉过热或过冷的人的百分数来提供有关热不适或者热不满意的信息。PPD可由PMV得出：
[image: image10.png]PPD =100-95-exp(-0,033 53- PMV'4 —0,217 9. PMV'2) (5)




式中：PMV为平均热感觉指数；
  PPD为预计不满意率，%；
[image: image11.png]80
60

40
30

20

PPD

15

2 PMV




图 4‑2
PPD与PMV的关系
PMV和PPD达标比例计算
先将室内温度、风速、相对湿度等参数输入，再根据PMV和PPD计算公式获取室内PMV和PPD指标，参考《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012中的评价方法统计PMV和PPD达标面积比例，最后给出评价结果。

结果分析
自然室温
计算参数
室外月平均温度
本项目取《中国建筑热环境分析专用气象数据集》中天津的气象数据。
[image: image12.png]BH AP IEE

300
250
200
150

% 10.0
50

00
50





图 5‑1
室外月平均温度
室内热舒适温度
表 5.1
室内热舒适温度
	月份
	室外月平均温度（℃）
	室内热舒适温度范围（℃）

	1
	-2.4
	17.4~24.4

	2
	-1.6
	17.4~24.4

	3
	6.8
	17.4~24.4

	4
	14.4
	18.8~25.8

	5
	20.7
	20.7~27.7

	6
	24.2
	21.8~28.8

	7
	26.1
	22.4~29.4

	8
	25.5
	22.2~29.2

	9
	20.7
	20.7~27.7

	10
	14.4
	18.8~25.8

	11
	5.3
	17.4~24.4

	12
	-0.6
	17.4~24.4


参评时间段
1月1日至12月31日。
围护结构热工性能参数
表 5.1‑2 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.360
	1.00
	0.026
	0.407

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	80
	0.180
	3.100
	1.00
	0.444
	1.378

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	1.142
	3.691

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.77


表 5.1‑3 外墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.13


表 5.1‑4 梁柱构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.13


表 5.1‑5 挑空楼板构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	200
	－
	－
	－
	0.689
	2.146

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.19


表 5.1‑6 周边地面构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.431

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.52


表 5.1‑7 非周边地面构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.431

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.30


表 5.1‑8 内墙构造一
	材料名称
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	190
	0.750
	7.490
	1.00
	0.253
	1.897

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	0.300
	2.391

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	1.93


表 5.1‑9 非控温隔墙构造一
	材料名称
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	190
	0.750
	7.490
	1.00
	0.253
	1.897

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	0.300
	2.391

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	1.93


表 5.1‑10 控温与非控温空间隔墙构造一
	材料名称
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	190
	0.750
	7.490
	1.00
	0.253
	1.897

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	0.300
	2.391

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	1.93


表 5.1‑11 楼板构造一
	材料名称
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	0.115
	1.679

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	2.98


表 5.1‑12 控温与非控温空间楼板构造一
	材料名称
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	0.115
	1.679

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	2.98


表 5.1‑13 12A钢铝单框双玻窗（平均）
	材料名称
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	各层之和∑
	0
	－
	－
	－
	0.000
	0.000

	传热系数K
	3.90

	
	


表 5.1‑14 非控温房间楼板构造一
	材料名称
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	0.115
	1.679

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	2.98


表 5.1‑15 外门
	构造名称
	传热系数K   (W/㎡.K)

	保温门（多功能门）
	1.97


表 5.1‑16 内门
	构造名称
	传热系数K   (W/㎡.K)

	内门
	3.00


表 5.1‑17外窗
	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	遮阳系数

	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	3.90
	0.75


表 5.1‑18内窗
	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	遮阳系数

	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	3.90
	0.75


房间类型参数
	房间类型
	过渡季新风量
	冬季新风量
	夏季新风量
	平均风速(m/s)
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	书库
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	会议室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	2.5(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	卫生间
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	开架书库
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	楼梯间
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	0(人)
	6(W/㎡)
	15(W/㎡)

	设备间
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	0(人)
	3.5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	走廊
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	阅览室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)


说明：工作日和节假日房间时间表在附录7.1小结中展示
室内适应性热舒适温度达标比例统计
	层号
	房间编号
	房间名称
	面积(㎡)
	满足热舒适区间的时间比例(%)

	1层
	1001
	阅览室
	704.0
	18.23

	
	1002
	普通办公室
	64.0
	20.83

	
	1003
	房间
	5526.9
	15.69

	
	1004
	书库
	128.0
	16.88

	
	1005
	普通办公室
	88.0
	21.04

	
	1007
	阅览室
	1407.5
	16.74

	
	1009
	房间
	944.2
	15.66

	
	1010
	房间
	452.4
	14.93

	
	X009
	普通办公室
	95.8
	15.10

	
	X010
	普通办公室
	64.0
	15.38

	
	X011
	普通办公室
	31.7
	13.44

	
	X012
	普通办公室
	64.0
	15.35

	
	X013
	普通办公室
	31.9
	13.40

	
	X014
	会议室
	63.9
	16.28

	
	X015
	普通办公室
	160.0
	16.15

	
	X016
	书库
	1552.0
	15.66

	
	X017
	房间
	64.0
	13.96

	
	X023
	房间
	32.0
	13.33

	
	X033
	普通办公室
	64.0
	16.46

	
	X035
	普通办公室
	64.0
	13.96

	
	X037
	普通办公室
	64.4
	13.75

	
	X040
	普通办公室
	63.6
	13.61

	
	X042
	普通办公室
	64.0
	14.20

	
	X047
	普通办公室
	96.0
	13.99

	
	X048
	报告厅
	829.5
	17.57

	
	X052
	普通办公室
	32.0
	11.94

	
	X053
	普通办公室
	88.0
	14.38

	
	X055
	普通办公室
	64.0
	13.92

	
	X057
	阅览室
	128.0
	15.03

	
	X067
	书库
	128.0
	24.34

	
	X069
	阅览室
	256.0
	18.44

	
	X070
	阅览室
	288.0
	17.60

	2层
	2001
	房间
	812.4
	14.55

	
	2002
	房间
	369.3
	14.97

	
	X001
	开架书库
	11756.3
	19.51

	
	X010
	阅览室
	432.1
	21.70

	
	X026
	阅览室
	384.2
	18.78

	
	X027
	会议室
	128.0
	21.28

	
	X035
	阅览室
	448.0
	18.92

	
	X039
	会议室
	64.0
	18.65

	3层
	3001
	房间
	1105.9
	15.56

	
	3002
	阅览室
	512.0
	22.22

	
	X004
	开架书库
	8374.8
	19.76

	
	X032
	房间
	665.3
	16.08

	
	X038
	房间
	128.0
	26.25

	
	X040
	阅览室
	512.0
	19.13

	
	X060
	普通办公室
	64.1
	20.52

	4层
	X010
	报告厅
	505.3
	24.06

	
	X011
	阅览室
	172.5
	22.78

	
	X012
	阅览室
	170.0
	24.72

	
	X027
	阅览室
	79.3
	18.54

	
	X041
	普通办公室
	65.7
	21.60

	
	X043
	阅览室
	566.2
	20.90

	
	X044
	普通办公室
	62.3
	22.85

	
	X047
	阅览室
	387.4
	22.26

	
	X056
	阅览室
	372.1
	20.14

	建筑满足热舒适区间的时间达标比例(%)
	18.38%


小结
该建筑主要功能房间满足热舒适区间的时间达标比例为18.38%，根据绿标5.2.9的第1条，应得0分。
人工冷热源
计算参数表
本项目为夏季工况，采用分散式空调方式，该项目所有参评房间均基于以下参数计算室内热湿环境评价指标PMV和PPD：
表 5.19
计算参数表
	温度
(℃)
	风速
(℃)
	相对湿度
(%)
	平均辐射温度
(met)
	人体代谢
(met)
	对外做功
(met)
	服装热阻
(clo)

	20.00
	0.10
	40.0
	20.00
	1.20
	0.00
	1.20


达标情况
本项目结合前述计算参数对所有参评房间进行了PMV-PPD计算， PMV为-0.16，PPD为5.47%，本项目房间内热湿环境参数分布均匀，因此达标面积比例为100%。
小结
该建筑主要功能房间热湿环境评价指标PMV和PPD达到整体评价II级的面积比例为100.00%，根据绿标5.2.9，应得8分。
结论
本项目11月15日~3月15日为供暖期，5月15日~9月15日为供冷期，此期间外采用自然通风。根据《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019局部修订条文第5.2.9评价要求，室内热湿环境评价结果及得分如下：
	检查项
	评价依据
	得分

	评分项
	5.2.9 具有良好的室内热湿环境，评价总分8分，并按下列规则评分：
1
采用自然通风和复合通风的建筑，建筑主要功能房间自然通风或复合通风工况下室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例，达到30%，得2分；每再增加10%，再得1分，最高得8分。
	—

	
	2
采用人工冷热源得建筑，主要功能房间建筑主要功能房间供暖、空调工况下室内热环境参数达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785规定得室内人工冷热源热湿环境整体评价II级得面积比例，达到60%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得8分。
	—

	
	3
当建筑主要功能房间部分时段采用自然通风或复合通风，部分时段采用供暖、空调时，按照第1款、第2款分别评分后再按各工况运行时间加权平均计算作为本条得分。
	5


附录 1
工作日/节假日房间参数
工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	书库
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	开架书库
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	阅览室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	书库
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	会议室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	开架书库
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	楼梯间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	设备间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	走廊
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	阅览室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	书库
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	开架书库
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	阅览室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
附录 2
主要功能房间全年逐时温度
阅览室[1001]
[image: image13.png]LEZHRE

30

[ IR “\‘N\‘Wﬂ“\
—T a1

5 M MWMW‘N‘ L "‘MW‘W\
10 i wlh\

(5)1 | 1 — NMMWH_

R A “
5

-10

@ @ L L L & & 0 Q0 Q0 @
&7 8% 5% 6% % e T

BERE—— ESHETHIRE — AGRERIGEE — AARERRE — 5P





1001 房间全年逐时温度图

普通办公室[1002]
[image: image14.png]LEZHRE

s ” \I\Mmm WW' W'hl\‘UquW ulﬂmdwmﬂlm
n M\Muww‘w Ly ‘W v

04 “ A — “Mﬂm‘”

Q LR R R R R
& 5°5% 0 0 %% T

FBIEEE ESATRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





1002 房间全年逐时温度图

房间[1003]
[image: image15.png]LEZHRE

QR R R R R R

Naa
15 QN QN RS Q™ SN QRS QS QRS QNIRN QI <

FBIEEE ESATRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





1003 房间全年逐时温度图

书库[1004]
[image: image16.png]LEZHRE

40

35

* i

” A T —
20 i —

15

10 W

s P

0t +

-5

-10

LR R LR LR
&% 5° % T T

FBIEEE ESATRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





1004 房间全年逐时温度图

普通办公室[1005]
[image: image17.png]LEZHRE

30
—

- N w il 1‘ W\ll' Iy ‘W\EW I\mew“
- ——ih he

10

M

5 P 1 ‘\
0 —rt — W‘Wm‘”

- —

-5

-10

Q> LR LR LR LR R
RO S S P P

N

FBIEEE ESATRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





1005 房间全年逐时温度图

阅览室[1007]
[image: image18.png]LEZHRE

LR R R RRRRR R
& #°5° 8%

N
& &

N

FBIEEE ESATRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





1007 房间全年逐时温度图

房间[1009]
[image: image19.png]LEZHRE

[ MM’I‘N"N s -
I IW"MMMWMM“‘ f —

&3
£

> & @ @ @& @& @
RO A MR A Y

N
& &

N

SRR

ESATRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE




1009 房间全年逐时温度图

房间[1010]
[image: image20.png]LEZHRE

UL

T

““ ik

&3
£

> & @ @ @& @& @
RO A MR A Y

ESATRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE

N
& &

N

SRR




1010 房间全年逐时温度图

普通办公室[X009]
[image: image21.png]LEZHRE

QXL R QR R R R R R

Q
’1@”?’&6@&’\@%@%@@@\@@6\

FBIEEE ESATRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





X009 房间全年逐时温度图

普通办公室[X010]
[image: image22.png]LEZHRE

QR R R R R R R R

Q
’1@”?’&6@&’\@%@%@@@\@@6\

FBIEEE ESATRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





X010 房间全年逐时温度图

普通办公室[X011]
[image: image23.png]LEZHRE

QXL R QR R R R R R

Q
’1@”?’&6@&’\@%@%@@@\@@6\

FBIEEE ESATRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





X011 房间全年逐时温度图

普通办公室[X012]
[image: image24.png]LEZHRE

QR R R R R R R R

e e
NI R R RS NS NP\ NS QS QRS QRN QN 8

FBIEEE ESATRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





X012 房间全年逐时温度图

普通办公室[X013]
[image: image25.png]LEZHRE

QR R R R R R R R

e e
NI R R RS NS NP\ NS QS QRS QRN QN 8

FBIEEE ESATRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





X013 房间全年逐时温度图

会议室[X014]
[image: image26.png]LEZHRE

QXL R QR R R R R R

Q
’1@”?’&6@&’\@%@%@@@\@@6\

FBIEEE ESATRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





X014 房间全年逐时温度图

普通办公室[X015]
[image: image27.png]LEZHRE

At —

-10

LR R R RRRRR R
& #°5° 8%

N
& &

N

FBIEEE ESATRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





X015 房间全年逐时温度图

书库[X016]
[image: image28.png]LEZHRE

AR

N Hh!\ MWWW\ . —

I ﬂvwlum

> 2 0 0 2 & & @
#2957 % T

N
& &

N

IR SITIRE — AERERIGES — RERERERE — S





X016 房间全年逐时温度图

房间[X017]
[image: image29.png]LEZHRE

QXL R QR R R R R R

Q
’1@”?’&6@&’\@%@%@@@\@@6\

FBIEEE ESATRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





X017 房间全年逐时温度图

房间[X023]
[image: image30.png]LEZHRE

35

20

15

10 g
L
0} |

-5

-10

> 2 0 2 2 & @ 2 0 & & @
L L EL LS LE S

N
FBIEEE ESATRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





X023 房间全年逐时温度图

普通办公室[X033]
[image: image31.png]LEZHRE

QR R R R R R R R

e e
NI R R RS NS NP\ NS QS QRS QRN QN 8

FBIEEE ESATRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





X033 房间全年逐时温度图

普通办公室[X035]
[image: image32.png]LEZHRE

QXL R QR R R R R R

Q
’1@”?’&6@&’\@%@%@@@\@@6\

FBIEEE ESATRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





X035 房间全年逐时温度图

普通办公室[X037]
[image: image33.png]LEZHRE

15
10

5 iy 8

5

-10

> 2 0 2 2 & @ 2 0 & & @
L L EL LS LE S

N

FBIEEE ESATRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





X037 房间全年逐时温度图

普通办公室[X040]
[image: image34.png]LEZHRE

15

10
5 WW&W

-5

-10

Q> LR LR LR LR R
RO S S P P

N

FBIEEE ESATRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





X040 房间全年逐时温度图

普通办公室[X042]
[image: image35.png]LEZHRE

QXL R QR R R R R R

Q
’1@”?’&6@&’\@%@%@@@\@@6\

FBIEEE ESATRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





X042 房间全年逐时温度图

普通办公室[X047]
[image: image36.png]LEZHRE

QR R R R R R R R

Q
’1@”?’&6@&’\@%@%@@@\@@6\

FBIEEE ESATRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





X047 房间全年逐时温度图

报告厅[X048]
[image: image37.png]LEZHRE

QXL R QR R R R R R

Q
’1@”?’&6@&’\@%@%@@@\@@6\

FBIEEE ESATRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





X048 房间全年逐时温度图

普通办公室[X052]
[image: image38.png]LEZHRE

QXL R QR R R R R R

Q
’1@”?’&6@&’\@%@%@@@\@@6\

FBIEEE ESATRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





X052 房间全年逐时温度图

普通办公室[X053]
[image: image39.png]LEZHRE

QXL R QR R R R R R

Q
’1@”?’&6@&’\@%@%@@@\@@6\

FBIEEE ESATRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





X053 房间全年逐时温度图

普通办公室[X055]
[image: image40.png]-5
-10

Q>
IR D A I S P A M QS 0

LEZHRE

QR R R R R R R R

&
& &

N

FBIEEE ESATRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





X055 房间全年逐时温度图

阅览室[X057]
[image: image41.png]LEZHRE

QR R R R R R R R

e e
NI R R RS NS NP\ NS QS QRS QRN QN 8

FBIEEE ESATRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





X057 房间全年逐时温度图

书库[X067]
[image: image42.png]LEZHRE

2‘57

) ‘ + ‘W‘M
MWWW\ \H‘ ‘}}u\ \\m M HW

] "
0} ‘ ‘ — WMMMM

: WmwuwhlwM“M\Hi\\ﬁl\\ﬂwwm \

&

Q LR R R R R
& 875% 0% % " W

FBIEEE ESATSRE — PEFERICRE — HENERERE — SiTaE





X067 房间全年逐时温度图

阅览室[X069]
[image: image43.png]LEZHRE

)
35
30
» AR T A

.7 S auisaigd, [T
1 ‘H"‘\‘ U R

QR R R R R R

e L R
NI R R RS NS NP\ NS QS QRS QRN QN 8

FBIEEE ESATRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





X069 房间全年逐时温度图

阅览室[X070]
[image: image44.png]LEZHRE

"MWWU‘I\

5 W
0t =
-

-10

@ @ L L L & & 0 Q0 Q0 @
080 0 % ¢ B O

N

RS ATRE — RRERERSE — BEREEE — SN





X070 房间全年逐时温度图

房间[2001]
[image: image45.png]LEZHRE

10
5 MWW
04—

5

-10

> 2 0 2 2 & @ 2 0 & & @
L L EL LS LE S

N

FBIEEE ESATRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





2001 房间全年逐时温度图

房间[2002]
[image: image46.png]LEZHRE

il

10
5
0

-5

-10

> 2 0 2 2 & @ 2 0 & & @
L L EL LS LE S

N
FBIEEE ESATRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





2002 房间全年逐时温度图

开架书库[X001]
[image: image47.png]LEZHRE

QR R R R R R

e L R
NI R R RS NS NP\ NS QS QRS QRN QN 8

FBIEEE ESATRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





X001 房间全年逐时温度图

阅览室[X010]
[image: image48.png]40
35

LEZHRE

30
5 -
20
1

&

10
5
0

iy
W \w MWI Il il \WH
Iy |
| — m“ A “‘m*‘ -“

- —

-5
-10

@&
&

&3
£

SRR

LR QR L LR .
PO OgOSR

N

ESATRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





X010 房间全年逐时温度图

阅览室[X026]
[image: image49.png]LEZHRE

QR R R R R R R R

e e
NI R R RS NS NP\ NS QS QRS QRN QN 8

FBIEEE ESATRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





X026 房间全年逐时温度图

会议室[X027]
[image: image50.png]LEZHRE

QXL R QR R R R R R

Q
’1@”?’&6@&’\@%@%@@@\@@6\

FBIEEE ESATRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





X027 房间全年逐时温度图

阅览室[X035]
[image: image51.png]LEZHRE

QXL R QR R R R R R

Q
’1@”?’&6@&’\@%@%@@@\@@6\

FBIEEE ESATRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





X035 房间全年逐时温度图

会议室[X039]
[image: image52.png]LEZHRE

QR R R R R R R R

e e
NI R R RS NS NP\ NS QS QRS QRN QN 8

FBIEEE ESATRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





X039 房间全年逐时温度图

房间[3001]
[image: image53.png]LEZHRE

QR R R R R R R R

e e
NI R R RS NS NP\ NS QS QRS QRN QN 8

FBIEEE ESATRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





3001 房间全年逐时温度图

阅览室[3002]
[image: image54.png]LEZHRE

-
i ‘” I

E wH“’WM\WN i
: il

—

< @ @ Q2 & & & & & & &
@805 6% 0% 6 60 0 0 0

BRE - SRS AARERREE — NERERESEE— ST





3002 房间全年逐时温度图

开架书库[X004]
[image: image55.png]LEZHRE

QR R R R R R R R

e e
NI R R RS NS NP\ NS QS QRS QRN QN 8

FBIEEE ESATRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





X004 房间全年逐时温度图

房间[X032]
[image: image56.png]LEZHRE

QR R R R R R R R

e e
NI R R RS NS NP\ NS QS QRS QRN QN 8

FBIEEE ESATRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





X032 房间全年逐时温度图

房间[X038]
[image: image57.png]LFEHEE

. [

i N I ‘\ T
. il Il "W L i u\\\\ﬂ

- —

@ 2 @ @ 2 & & & & Q& &
5750 6 9 O

PR BN TIRE — AERERIERE — HETEREEE — ST





X038 房间全年逐时温度图

阅览室[X040]
[image: image58.png]LEZHRE

QXL R QR R R R R R

Q
’1@”?’&6@&’\@%@%@@@\@@6\

FBIEEE ESATRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





X040 房间全年逐时温度图

普通办公室[X060]
[image: image59.png]LEZHRE

mhm | d I

ZW_

-10

QR R R R R R R R

Na Na
R R R R R R E P

N

FBIEEE ESATRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





X060 房间全年逐时温度图

报告厅[X010]
[image: image60.png]LEZHRE

. i ——

M\‘l

. IMWV IMIW | L, J‘“‘Um
"Il w M\‘ f Y

| [,
e H‘\‘m

-10

Q LR R R R R
& 875% 0% % " W

FBIEEE ESATSRE — PEFERICRE — HENERERE — SiTaE

0t





X010 房间全年逐时温度图

阅览室[X011]
[image: image61.png]40
35

LEZHRE

30
25
20
1

&

10
5
0t

| w\“‘\w‘A;.WM‘NWWW lil—

b W mmm"ﬂ | T W
i

-5
-10

@&
&

&3
£

FBIEEE

IR I I IR IR I R R
L EEE L EEE

N

TR PSR PSR — S





X011 房间全年逐时温度图

阅览室[X012]
[image: image62.png]LEZHRE

z “ ‘WM NWWW Mlhl\ww MW WIHNI‘ R

&

W - luuulmww il "\wmwn i
10 ‘ MW'M % ¥ WH “ ‘
o ‘ u\m f

b + + + + + it =
P S — \H

LR R R R R
& 875% 0% % " W

FBIEEE ESATSRE — PEFERICRE — HENERERE — SiTaE





X012 房间全年逐时温度图

阅览室[X027]
[image: image63.png]LEZHRE

Sl

-10

Q LR R R R R
R O

N

FBIEEE ESATRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





X027 房间全年逐时温度图

普通办公室[X041]
[image: image64.png]LEZHRE

0

Q LR R R R R
R O

N
FBIEEE ESATRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE

-5
-10





X041 房间全年逐时温度图

阅览室[X043]
[image: image65.png]LEZHRE

40

35 -

» Wi

i st | y—
M

-10

LR R LR LR
RO S S P P

N
FBIEEE ESATRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





X043 房间全年逐时温度图

普通办公室[X044]
[image: image66.png]LEZHRE

o “\ WWWWW\WM ww;uwunwi“”MM S
T

: ”‘”‘““"‘M‘J‘W'J‘““"““‘ Vi 'Y
ZWWM T I I I I I I I WWMU.

Q> LR LR LR LR R
RO S S P P

FBIEEE ESATRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





X044 房间全年逐时温度图

阅览室[X047]
[image: image67.png]LEZHRE

il

]
uwmd

i Y ; }“
W\M MHU\N

: o ]Ml“lM
T M L
0 “‘1‘ —— M"“w‘ y

&

.}
S ¥
-10

Q LR R R R R
& 875% 0% % " W

FBIEEE ESATSRE — PEFERICRE — HENERERE — SiTaE




X047 房间全年逐时温度图

阅览室[X056]
[image: image68.png]LEZHRE

|
W

-10

> 2 0 2 2 & @ 2 0 & & @
L L EL LS LE S

N

FBIEEE ESATRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





X056 房间全年逐时温度图

� 室外月平均温度依据室外气象数据，本项目采用《中国建筑热环境分析专用气象数据集》。


� 当室内温度高于25℃时，允许采用提高气流速度的方式来补偿室内温度的上升，即室内舒适温度上限可进一步提高，提高幅度如上表所示。





	
	
	



_1234567890.unknown

