建筑节能设计报告书 居住建筑

设计编号：

| 工程地点 | ： | 海南-琼海 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : |  |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T17389711374 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 工程材料	3

4 围护结构做法简要说明	4

5 体形系数	4

5.1 体形系数	4

5.2 楼层信息表	5

6 窗墙比	5

6.1 窗墙比	5

6.2 外窗表	6

7 天窗	7

7.1 天窗屋顶比	7

7.2 天窗热工	7

8 屋顶	7

8.1 屋顶构造一	7

9 外墙	8

9.1 外墙相关构造	8

9.2 外墙线性热桥	8

9.3 标准指定的外墙平均传热系数计算方法	10

9.4 外墙平均热工特性	10

10 外窗热工	11

10.1 外窗构造	11

10.2 外遮阳类型	12

10.3 建筑遮阳系数	12

10.4 总体热工性能	14

11 通风开口面积	15

12 外窗气密性	17

13 可见光透射比	17

14 窗地面积比	17

15 规定性指标检查结论	18

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 海南-琼海 |
| 气候分区 | 夏热冬暖B区 |
| 计算建筑面积 | 地上3175㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上3 地下0 |
| 建筑高度 | 9.0m |
| 计算建筑体积 | 9172.31 |
| 计算建筑外表面积 | 5069.06 |
| 北向角度 | 45 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.70 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.70 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-2012

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | 0.030 | 0.540 | 30.0 | 4455.3 | 0.0162 | DB34-T753-2007 |
| 陶粒砼找坡层 | 0.530 | 7.250 | 1200.0 | 1136.5 | 0.1350 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0014 | DB34-T753-2007 |
| C20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 地砖 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 抗裂砂浆（网格布） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0140 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 加气混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 无机保温砂浆I型 | 0.070 | 1.310 | 300.0 | 1123.7 | 0.0210 | 《湖北低能耗居住建筑节能设计标准》DB42/T559-2022 |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.388,D=3.953)：（由上到下）

地砖 10mm＋水泥砂浆 25mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 80mm＋sbs改性沥青防水卷材 3mm＋sbs改性沥青防水卷材 3mm＋水泥砂浆 20mm＋陶粒砼找坡层 30mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙：外墙（填充墙）构造一 (K=0.728,D=4.218)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋加气混凝土(ρ=700) 200mm＋无机保温砂浆I型 25mm＋抗裂砂浆（网格布） 5mm

3. 外窗构造：隔热金属型材+6mm高透光Low-E+12mm空气+6透明 (K=2.680)：

传热系数2.680W/㎡.K，窗太阳得热系数0.432

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 5069.06 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 9172.31 |
| 体形系数 | 0.55 |
| 建筑形状 | 条形 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.000 | 1521.75 | 1070.90 | 4565.25 |
| 2 | 3.000 | 1162.35 | 1762.39 | 3487.05 |
| 3 | 0.010 | 366.48 | 797.10 | 3.66 |
| 4 | 3.000 | 371.30 | 1066.72 | 1113.89 |
| 5 | 0.010 | 246.86 | 125.09 | 2.47 |
| 屋顶 | － | － | 246.85 | － |
| 合计 | 9.02 | 3668.73 | 5069.06 | 9172.31 |

窗墙比

窗墙比

| 户型 | 房间编号 | 朝向 | 窗墙比 | 窗墙比限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 户外房间 | 10 | 东 | 0.09 | 0.30 | 满足 |
|  | 103 | 西 | 0.09 | 0.30 | 满足 |
|  | 104 | 西 | 0.14 | 0.30 | 满足 |
|  | 2 | 东 | 0.14 | 0.30 | 满足 |
|  |  | 西 | 0.15 | 0.30 | 满足 |
|  | 27 | 东 | 0.19 | 0.30 | 满足 |
|  |  | 西 | 0.14 | 0.30 | 满足 |
|  | 35 | 西 | 0.10 | 0.30 | 满足 |
|  | 46 | 东 | 0.12 | 0.30 | 满足 |
|  |  | 西 | 0.30 | 0.30 | 满足 |
|  | 56 | 东 | 0.12 | 0.30 | 满足 |
|  |  | 西 | 0.30 | 0.30 | 满足 |
|  | 59 | 西 | 0.16 | 0.30 | 满足 |
|  | 61 | 东 | 0.19 | 0.30 | 满足 |
|  | 8 | 东 | 0.23 | 0.30 | 满足 |
|  |  | 西 | 0.09 | 0.30 | 满足 |
|  | 82 | 东 | 0.19 | 0.30 | 满足 |
|  | 86 | 东 | 0.15 | 0.30 | 满足 |
|  |  | 西 | 0.12 | 0.30 | 满足 |
|  | 1 | 东 | 0.09 | 0.30 | 满足 |
|  |  | 西 | 0.06 | 0.30 | 满足 |
|  | 109 | 西 | 0.09 | 0.30 | 满足 |
|  | 110 | 西 | 0.14 | 0.30 | 满足 |
|  | 14 | 东 | 0.12 | 0.30 | 满足 |
|  | 15 | 东 | 0.09 | 0.30 | 满足 |
|  | 19 | 东 | 0.30 | 0.30 | 满足 |
|  |  | 西 | 0.21 | 0.30 | 满足 |
|  | 3 | 东 | 0.10 | 0.30 | 满足 |
|  | 40 | 东 | 0.19 | 0.30 | 满足 |
|  |  | 西 | 0.14 | 0.30 | 满足 |
|  | 44 | 西 | 0.10 | 0.30 | 满足 |
|  | 5 | 东 | 0.14 | 0.30 | 满足 |
|  |  | 西 | 0.19 | 0.30 | 满足 |
|  | 6 | 西 | 0.09 | 0.30 | 满足 |
|  | 66 | 东 | 0.21 | 0.30 | 满足 |
|  |  | 西 | 0.30 | 0.30 | 满足 |
|  | 67 | 东 | 0.10 | 0.30 | 满足 |
|  | 73 | 西 | 0.18 | 0.30 | 满足 |
|  | 93 | 东 | 0.14 | 0.30 | 满足 |
|  |  | 西 | 0.19 | 0.30 | 满足 |
|  | 97 | 东 | 0.13 | 0.30 | 满足 |
|  |  | 西 | 0.14 | 0.30 | 满足 |
|  | 76 | 东 | 0.18 | 0.30 | 满足 |
|  |  | 西 | 0.15 | 0.30 | 满足 |
|  | 77 | 西 | 0.25 | 0.30 | 满足 |
|  | 78 | 东 | 0.27 | 0.30 | 满足 |
|  | 20 | 西 | 0.29 | 0.30 | 满足 |
|  | 45 | 东 | 0.29 | 0.30 | 满足 |
|  | 55 | 东 | 0.29 | 0.30 | 满足 |
|  | 户外房间 |  |  |  | 满足 |
| 楼梯间 | 3 | 东 | 0.15 | 0.30 | 满足 |
|  | 楼梯间 |  |  |  | 满足 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.4条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | 窗墙面积比符合表3.1.4的规定，每套住宅允许一个房间在一个朝向上的窗墙面积比不大于0.6 |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | C1215 | 1.20×1.50 | 2 | 2 | 1.80 | 3.60 | 114.76 |
|  | C1515 | 1.50×1.50 | 1~2 | 26 | 2.25 | 58.50 |  |
|  | C1815 | 1.80×1.50 | 1~2,4 | 11 | 2.70 | 29.70 |  |
|  | C2115 | 2.10×1.50 | 4 | 1 | 3.15 | 3.15 |  |
|  | C3215 | 3.23×1.50 | 1~2 | 2 | 4.84 | 9.69 |  |
|  | C3415 | 3.37×1.50 | 2 | 2 | 5.06 | 10.12 |  |
| 西向 | C0915 | 0.90×1.50 | 1~2 | 2 | 1.35 | 2.70 | 93.71 |
|  | C1215 | 1.20×1.50 | 1~2,4 | 7 | 1.80 | 12.60 |  |
|  | C1515 | 1.50×1.50 | 1~2,4 | 23 | 2.25 | 51.75 |  |
|  | C1815 | 1.80×1.50 | 1~2,4 | 8 | 2.70 | 21.60 |  |
|  | C3415 | 3.37×1.50 | 2 | 1 | 5.06 | 5.06 |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗热工

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 地砖 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 水泥砂浆 | 25 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.027 | 0.306 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | 80 | 0.030 | 0.540 | 1.20 | 2.222 | 1.440 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 3 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.013 | 0.122 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 3 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.013 | 0.122 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 陶粒砼找坡层 | 30 | 0.530 | 7.250 | 1.50 | 0.038 | 0.410 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 291 | － | － | － | 2.414 | 3.953 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.39 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土(ρ=700) | 200 | 0.180 | 3.100 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 无机保温砂浆I型 | 25 | 0.070 | 1.310 | 1.20 | 0.298 | 0.468 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 250 | － | － | － | 1.213 | 4.218 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.73 |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.73 + 244.54/2285.49 = 0.84 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 朝向 | 热桥部位 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.270 | 3.58 | 0.97 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.02/2=0.01 | 6.00 | 0.06 |
|  | 合计 |  |  |  | 1.03 |
| 北 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.270 | 3.08 | 0.83 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.02/2=0.01 | 6.00 | 0.06 |
|  | 合计 |  |  |  | 0.89 |
| 东 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.270 | 278.92 | 75.31 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.090 | 180.00 | 16.20 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.090 | 99.00 | 8.91 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.090 | 76.50 | 6.89 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.02/2=0.01 | 27.00 | 0.27 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.250 | 55.00 | 13.75 |
|  | 合计 |  |  |  | 121.32 |
| 西 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.270 | 301.79 | 81.48 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.090 | 163.00 | 14.67 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.090 | 75.97 | 6.84 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.090 | 62.47 | 5.62 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.02/2=0.01 | 15.00 | 0.15 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.250 | 50.13 | 12.53 |
|  | 合计 |  |  |  | 121.30 |
| 总计 |  |  |  |  | 244.54 |

热桥节点图

| 外墙－屋顶：OW-R5 | 外墙－凹墙角：OW-C2 |
| --- | --- |

| 外墙－窗左右口：OW-WR4 | 外墙－窗上口：OW-WU4 |
| --- | --- |

| 外墙－窗下口：OW-WB8 | 外墙－挑空楼板：OW-FW2 |
| --- | --- |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  ——  单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 21.47 | 1.000 | 0.73 | 4.22 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.73 + 1.03/21.47 = 0.78 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录C.0.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 南向外墙热工满足表3.1.8-8~3.1.8-9的规定(KS≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 18.50 | 1.000 | 0.73 | 4.22 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.73 + 0.89/18.50 = 0.78 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录C.0.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 北向外墙热工满足表3.1.8-8~3.1.8-9的规定(KN≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 1108.73 | 1.000 | 0.73 | 4.22 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.73 + 121.32/1108.73 = 0.84 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录C.0.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 东西向外墙热工不得降低(KE≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 1136.79 | 1.000 | 0.73 | 4.22 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.73 + 121.30/1136.79 = 0.84 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录C.0.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 东西向外墙热工不得降低(KW≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 2285.49 | 1.000 | 0.73 | 4.22 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.73 + 244.54/2285.49 = 0.84 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.1.8-8~3.1.8-9的规定(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔热金属型材+6mm高透光Low-E+12mm空气+6透明 | 18 | 2.68 | 0.43 | 0.720 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C1215，C1515，C1815，C2115，C3215，C3415，C0915 |  |  |  |
|  | 来源：《全国民用建筑工程设计技术措施—节能专篇/建筑》 |  |  |  |  |

外遮阳类型

本工程无外遮阳

建筑遮阳系数

| 朝向 | 窗编号 | 遮阳编号 | 建筑遮阳系数 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | C2115 |  | 0.65 | ≤0.80 | 满足 |
|  | C1815 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C1815 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C1815 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C1815 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C1215 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C1515 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C3415 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C3215 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C1215 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C1515 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C3415 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C1515 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C1515 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C1515 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C1515 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C1515 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C1515 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C1815 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C1815 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C1815 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C1515 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C1515 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C1515 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C1515 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C3215 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C1515 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C1515 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C1515 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C1515 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C1515 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C1515 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C1515 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C1515 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C1515 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C1515 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C1815 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C1815 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C1815 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C1815 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C1515 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C1515 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C1515 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C1515 |  | 0.65 |  | 满足 |
| 西向 | C1815 |  | 0.65 | ≤0.80 | 满足 |
|  | C1215 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C1815 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C1515 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C1515 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C1515 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C1515 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C1515 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C1515 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C1215 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C0915 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C1515 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C1515 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C1515 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C1515 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C1515 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C1215 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C3415 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C1815 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C1215 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C1815 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C1515 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C1515 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C1215 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C1515 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C1515 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C1215 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C1515 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C0915 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C1515 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C1515 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C1215 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C1515 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C1515 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C1515 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C1815 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C1815 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C1815 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C1815 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C1515 |  | 0.65 |  | 满足 |
|  | C1515 |  | 0.65 |  | 满足 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.15条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | 东、西向外窗的建筑遮阳系数不应大于0.8 |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向列出全部不达标项

总体热工性能

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 窗墙比 | 传热系数 |  | 夏季综合 太阳得热系数 |  | 是否 满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 计算值 | 限值 | 计算值 | 限值 |  |
| 东向 | 1 | 18 | 0.09 | 2.45 | 3.50 | 0.247 | 0.35 | 满足 |
|  | 10 | 18 | 0.09 | 2.45 | 3.50 | 0.247 | 0.35 | 满足 |
|  | 14 | 18 | 0.12 | 2.45 | 3.50 | 0.43 | 0.35 | 满足 |
|  | 15 | 18 | 0.09 | 2.45 | 3.50 | 0.43 | 0.35 | 满足 |
|  | 19 | 18 | 0.30 | 2.45 | 3.50 | 0.43 | 0.30 | 满足 |
|  | 2 | 18 | 0.14 | 2.45 | 3.50 | 0.43 | 0.35 | 满足 |
|  | 2 | 18 | 0.21 | 2.45 | 3.50 | 0.43 | 0.35 | 满足 |
|  | 27 | 18 | 0.19 | 2.45 | 3.50 | 0.43 | 0.35 | 满足 |
|  | 3 | 18 | 0.15 | 2.45 | 3.50 | 0.43 | 0.35 | 满足 |
|  | 3 | 18 | 0.10 | 2.45 | 3.50 | 0.43 | 0.35 | 满足 |
|  | 40 | 18 | 0.19 | 2.45 | 3.50 | 0.43 | 0.35 | 满足 |
|  | 45 | 18 | 0.33 | 2.45 | 3.50 | 0.43 | 0.30 | 满足 |
|  | 46 | 18 | 0.12 | 2.45 | 3.50 | 0.43 | 0.35 | 满足 |
|  | 5 | 18 | 0.14 | 2.45 | 3.50 | 0.43 | 0.35 | 满足 |
|  | 55 | 18 | 0.33 | 2.45 | 3.50 | 0.43 | 0.30 | 满足 |
|  | 56 | 18 | 0.12 | 2.45 | 3.50 | 0.43 | 0.35 | 满足 |
|  | 61 | 18 | 0.19 | 2.45 | 3.50 | 0.43 | 0.35 | 满足 |
|  | 66 | 18 | 0.21 | 2.45 | 3.50 | 0.43 | 0.35 | 满足 |
|  | 67 | 18 | 0.10 | 2.45 | 3.50 | 0.43 | 0.35 | 满足 |
|  | 76 | 18 | 0.18 | 2.45 | 3.50 | 0.43 | 0.35 | 满足 |
|  | 78 | 18 | 0.27 | 2.45 | 3.50 | 0.43 | 0.30 | 满足 |
|  | 8 | 18 | 0.23 | 2.45 | 3.50 | 0.43 | 0.35 | 满足 |
|  | 82 | 18 | 0.19 | 2.45 | 3.50 | 0.43 | 0.35 | 满足 |
|  | 86 | 18 | 0.15 | 2.45 | 3.50 | 0.43 | 0.35 | 满足 |
|  | 93 | 18 | 0.14 | 2.45 | 3.50 | 0.247 | 0.35 | 满足 |
|  | 97 | 18 | 0.13 | 2.45 | 3.50 | 0.247 | 0.35 | 满足 |
| 西向 | 1 | 18 | 0.06 | 2.45 | 3.50 | 0.247 | 0.30 | 满足 |
|  | 103 | 18 | 0.09 | 2.45 | 3.50 | 0.247 | 0.30 | 满足 |
|  | 104 | 18 | 0.14 | 2.45 | 3.50 | 0.247 | 0.30 | 满足 |
|  | 109 | 18 | 0.09 | 2.45 | 3.50 | 0.247 | 0.30 | 满足 |
|  | 110 | 18 | 0.14 | 2.45 | 3.50 | 0.247 | 0.30 | 满足 |
|  | 19 | 18 | 0.21 | 2.45 | 3.50 | 0.247 | 0.30 | 满足 |
|  | 2 | 18 | 0.15 | 2.45 | 3.50 | 0.247 | 0.30 | 满足 |
|  | 2 | 18 | 0.30 | 2.45 | 3.50 | 0.247 | 0.25 | 满足 |
|  | 20 | 18 | 0.31 | 2.45 | 3.50 | 0.247 | 0.25 | 满足 |
|  | 27 | 18 | 0.14 | 2.45 | 3.50 | 0.247 | 0.30 | 满足 |
|  | 35 | 18 | 0.10 | 2.45 | 3.50 | 0.247 | 0.30 | 满足 |
|  | 4 | 18 | 0.18 | 2.45 | 3.50 | 0.247 | 0.30 | 满足 |
|  | 40 | 18 | 0.14 | 2.45 | 3.50 | 0.247 | 0.30 | 满足 |
|  | 44 | 18 | 0.10 | 2.45 | 3.50 | 0.247 | 0.30 | 满足 |
|  | 46 | 18 | 0.30 | 2.45 | 3.50 | 0.247 | 0.25 | 满足 |
|  | 5 | 18 | 0.19 | 2.45 | 3.50 | 0.247 | 0.30 | 满足 |
|  | 56 | 18 | 0.30 | 2.45 | 3.50 | 0.247 | 0.25 | 满足 |
|  | 59 | 18 | 0.16 | 2.45 | 3.50 | 0.247 | 0.30 | 满足 |
|  | 6 | 18 | 0.09 | 2.45 | 3.50 | 0.247 | 0.30 | 满足 |
|  | 66 | 18 | 0.30 | 2.45 | 3.50 | 0.247 | 0.25 | 满足 |
|  | 73 | 18 | 0.18 | 2.45 | 3.50 | 0.247 | 0.30 | 满足 |
|  | 76 | 18 | 0.15 | 2.45 | 3.50 | 0.247 | 0.30 | 满足 |
|  | 77 | 18 | 0.25 | 2.45 | 3.50 | 0.247 | 0.30 | 满足 |
|  | 8 | 18 | 0.09 | 2.45 | 3.50 | 0.247 | 0.30 | 满足 |
|  | 86 | 18 | 0.12 | 2.45 | 3.50 | 0.247 | 0.30 | 满足 |
|  | 93 | 18 | 0.19 | 2.45 | 3.50 | 0.247 | 0.30 | 满足 |
|  | 97 | 18 | 0.14 | 2.45 | 3.50 | 0.247 | 0.30 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.9条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 透光围护结构的热工性能指标应符合表3.1.9-4的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |

通风开口面积

| 楼层 | 房间 编号 | 房间面积(㎡) |  | 门窗 编号 | 门窗面积(㎡) | 通风开口面积比 | 门窗 类型 | 通风开口面积/房间面积 | 通风开口面积/外窗面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 14.78 |  | C1515 | 2.25 | 0.45 | 外窗 | 0.07 | 0.45 | 满足 |
|  | 103 | 15.52 |  | C1515 | 2.25 | 0.45 | 外窗 | 0.07 | 0.45 | 满足 |
|  | 104 | 12.13 |  | C0915 | 1.35 | 0.45 | 外窗 | 0.05 | 0.45 | 满足 |
|  | 20 | 13.31 |  | C1515 | 2.25 | 0.45 | 外窗 | 0.07 | 0.45 | 满足 |
|  | 27 | 16.35 |  | C1215 | 1.80 | 0.45 | 外窗 | 0.05 | 0.45 | 满足 |
|  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.45 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3 | 14.23 |  | C1815 | 2.70 | 0.45 | 外窗 | 0.09 | 0.45 | 满足 |
|  | 35 | 11.42 |  | C1515 | 2.25 | 0.45 | 外窗 | 0.09 | 0.45 | 满足 |
|  | 45 | 11.42 |  | C1515 | 2.25 | 0.45 | 外窗 | 0.09 | 0.45 | 满足 |
|  | 46 | 63.22 |  | C1515 | 2.25 | 0.45 | 外窗 | 0.02 | 0.45 | 满足 |
|  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.45 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.45 | 外窗 |  |  |  |
|  | 55 | 11.42 |  | C1515 | 2.25 | 0.45 | 外窗 | 0.09 | 0.45 | 满足 |
|  | 59 | 16.35 |  | C1515 | 2.25 | 0.45 | 外窗 | 0.06 | 0.45 | 满足 |
|  |  |  |  | C1215 | 1.80 | 0.45 | 外窗 |  |  |  |
|  | 61 | 14.78 |  | C1515 | 2.25 | 0.45 | 外窗 | 0.07 | 0.45 | 满足 |
|  | 82 | 14.78 |  | C1515 | 2.25 | 0.45 | 外窗 | 0.07 | 0.45 | 满足 |
| 2 | 1 | 287.55 |  | C1815 | 2.70 | 0.45 | 外窗 | 0.04 | 0.45 | 满足 |
|  |  |  |  | C1215 | 1.80 | 0.45 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | C1815 | 2.70 | 0.45 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.00 | 0.45 | 阳台门 |  |  |  |
|  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.45 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.45 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | C1815 | 2.70 | 0.45 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | C1815 | 2.70 | 0.45 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | C1815 | 2.70 | 0.45 | 外窗 |  |  |  |
|  | 109 | 15.52 |  | C1515 | 2.25 | 0.45 | 外窗 | 0.07 | 0.45 | 满足 |
|  | 110 | 12.13 |  | C0915 | 1.35 | 0.45 | 外窗 | 0.05 | 0.45 | 满足 |
|  | 14 | 16.22 |  | C1515 | 2.25 | 0.45 | 外窗 | 0.06 | 0.45 | 满足 |
|  | 15 | 14.80 |  | C1515 | 2.25 | 0.45 | 外窗 | 0.07 | 0.45 | 满足 |
|  | 3 | 11.42 |  | C1515 | 2.25 | 0.45 | 外窗 | 0.09 | 0.45 | 满足 |
|  | 4 | 13.17 |  | C1515 | 2.25 | 0.45 | 外窗 | 0.07 | 0.45 | 满足 |
|  | 40 | 16.35 |  | C1215 | 1.80 | 0.45 | 外窗 | 0.05 | 0.45 | 满足 |
|  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.45 | 外窗 |  |  |  |
|  | 44 | 11.42 |  | C1515 | 2.25 | 0.45 | 外窗 | 0.09 | 0.45 | 满足 |
|  | 5 | 16.35 |  | C1215 | 1.80 | 0.45 | 外窗 | 0.05 | 0.45 | 满足 |
|  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.45 | 外窗 |  |  |  |
|  | 6 | 14.78 |  | C1515 | 2.25 | 0.45 | 外窗 | 0.07 | 0.45 | 满足 |
|  | 67 | 11.42 |  | C1515 | 2.25 | 0.45 | 外窗 | 0.09 | 0.45 | 满足 |
|  | 73 | 13.17 |  | C1515 | 2.25 | 0.45 | 外窗 | 0.07 | 0.45 | 满足 |
|  | 93 | 16.37 |  | C1515 | 2.25 | 0.45 | 外窗 | 0.06 | 0.45 | 满足 |
|  |  |  |  | C1215 | 1.80 | 0.45 | 外窗 |  |  |  |
| 4 | 77 | 13.08 |  | C1215 | 1.80 | 0.45 | 外窗 | 0.06 | 0.45 | 满足 |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 外窗通风开口面积不应小于房间地面面积的10％或外窗面积的45％ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | 6级（门窗编号：C0915） |
| --- | --- |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.16条，分级方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015 |
| 标准要求 | 外窗在10Pa压差下，每小时每米缝隙的空气渗透量不应大于1.5m3，每小时每平方米面积的空气渗透量q2不应大于4.5m3，即《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015的6级 |
| 结论 | 满足 |

可见光透射比

| 房间编号 | 窗地比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2(最不利房间) | 0.06 | C1515 | 0.72 | 0.40 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.17条 |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗玻璃的可见光透射比不应小于0.4 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

窗地面积比

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积(㎡) |  | 窗编号 | 窗面积(㎡) | 窗类型 | 窗地比 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 104 | 12.13 |  | C0915 | 3.15 | 外窗 | 0.26 | 满足 |
|  | 2 | 642.78 |  | C1515 | 4.50 | 外窗 | 0.16 | 满足 |
|  |  |  |  | C1515 | 4.50 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1515 | 4.50 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1515 | 4.50 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1515 | 4.50 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1815 | 5.40 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1815 | 5.40 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1815 | 5.40 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1815 | 5.40 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1815 | 5.40 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1815 | 5.40 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1515 | 4.50 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1815 | 5.40 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1515 | 4.50 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1515 | 4.50 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1515 | 4.50 | 外窗 |  |  |
|  | 46 | 63.22 |  | C1515 | 3.50 | 外窗 | 0.16 | 满足 |
|  |  |  |  | C1515 | 3.50 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1515 | 3.50 | 外窗 |  |  |
|  | 56 | 63.22 |  | C1515 | 3.50 | 外窗 | 0.16 | 满足 |
|  |  |  |  | C1515 | 3.50 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1515 | 3.50 | 外窗 |  |  |
|  | 8 | 63.22 |  | C1515 | 3.50 | 外窗 | 0.16 | 满足 |
|  |  |  |  | C1515 | 3.50 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1515 | 3.50 | 外窗 |  |  |
| 2 | 1 | 287.55 |  | C1815 | 6.00 | 外窗 | 0.15 | 满足 |
|  |  |  |  | C1215 | 4.00 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1815 | 6.00 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1515 | 4.00 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1515 | 4.00 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1815 | 6.00 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1815 | 6.00 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1815 | 6.00 | 外窗 |  |  |
|  | 110 | 12.13 |  | C0915 | 2.00 | 外窗 | 0.16 | 满足 |
|  | 97 | 69.93 |  | C3215 | 6.50 | 外窗 | 0.15 | 满足 |
|  |  |  |  | C1215 | 3.00 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1515 | 4.00 | 外窗 |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.18条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 建筑的卧室、书房、客厅等主要房间的房间窗地面积比不应小于1/7 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 窗墙比 | 满足 |
| 2 | 天窗热工 | 无屋顶透光部分 |
| 3 | 屋顶 | 满足 |
| 4 | 外墙 | 满足 |
| 5 | 外窗热工 | 满足 |
| 6 | 通风开口面积 | 满足 |
| 7 | 外窗气密性 | 满足 |
| 8 | 可见光透射比 | 满足 |
| 9 | 窗地面积比 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |

□说明：本工程节能设计中围护结构热工设计指标存在满足要求的项，且满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021建筑围护结构热工性能综合判断的要求。