公共建筑换气次数计算书

庙子镇中学

设计编号：9674123

| 工程地点 | ： | 洛阳 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | 庙子镇政府 |
| 设计单位 | ： | 洛阳建筑设计单位 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : |  |

| 采用软件 | : 建筑通风VENT2026 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20260303(SP1) |  |
| 正版授权码 | : P396E1CAA |  |
| 研发单位 | :北京绿建软件股份有限公司 |  |

建筑概况

| 工程名称 | 庙子镇中学 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 洛阳 |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  庙子镇中学相关建筑图纸

参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：

5.2.10	优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果，评价总分值为8分，并按下列规则评分：

2	公共建筑：过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h 的面积比例达到70%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得8分。

表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则

| 面积比例 RR | 得分 |
| --- | --- |
| 70%≤RR＜80% | 5 |
| 80%≤RR＜90% | 6 |
| 90%≤RR＜100% | 7 |
| RR=100% | 8 |

计算方法

本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：

Q=CdA2∆Pρ

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

∆P——相邻房间之间门窗的风压差；

Cd——流量系数，对于大的建筑洞口取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目取0.6；

A——洞口面积（m2）；

ρ——空气密度 （kgm3）。

通过上述方法获取一个房间的体积流量Q之后，即可进行房间换气次数的计算：

Acr=Q∗3600V

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

Acr——换气次数（次/h）；

V——房间体积（m3）。

换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表

| 换气次数大于2次/h的面积比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 4756.28 | ㎡ |
| 总面积 | 4756.28 | ㎡ |
| 面积比例RR | 100.00 | % |

| 房间 | 体积(m^3) | 面积(m^2) | 换气次数(次/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  |  |  |
| 1002[普通教室] | 275.22 | 70.57 | 44.54 |
| 1005[普通教室] | 266.76 | 68.40 | 37.03 |
| 1006[普通教室] | 266.76 | 68.40 | 34.40 |
| 1007[普通教室] | 266.45 | 68.32 | 40.90 |
| 1008[普通教室] | 266.45 | 68.32 | 33.52 |
| 1009[普通教室] | 266.29 | 68.28 | 31.18 |
| 1010[普通教室] | 266.29 | 68.28 | 28.32 |
| 1011[普通教室] | 266.29 | 68.28 | 56.35 |
| 1012[普通教室] | 263.17 | 67.48 | 14.40 |
| 1013[普通教室] | 263.17 | 67.48 | 34.48 |
| 1014[普通教室] | 263.17 | 67.48 | 51.99 |
| 1015[普通教室] | 263.02 | 67.44 | 46.81 |
| 1016[普通教室] | 256.89 | 65.87 | 26.35 |
| 1017[普通教室] | 248.24 | 63.65 | 30.49 |
| 1018[普通教室] | 136.97 | 35.12 | 45.63 |
| 1019[普通教室] | 128.62 | 32.98 | 25.33 |
| 1020[普通教室] | 128.62 | 32.98 | 24.44 |
| 1021[普通教室] | 128.31 | 32.90 | 46.32 |
| 2层 |  |  |  |
| 2002[普通教室] | 275.07 | 70.53 | 26.73 |
| 2003[普通教室] | 275.07 | 70.53 | 42.27 |
| 2004[普通教室] | 271.44 | 69.60 | 41.43 |
| 2007[普通教室] | 266.76 | 68.40 | 32.29 |
| 2008[普通教室] | 266.76 | 68.40 | 29.29 |
| 2009[普通教室] | 266.76 | 68.40 | 28.40 |
| 2010[普通教室] | 266.45 | 68.32 | 53.13 |
| 2011[普通教室] | 266.29 | 68.28 | 37.06 |
| 2012[普通教室] | 266.14 | 68.24 | 21.61 |
| 2013[普通教室] | 266.14 | 68.24 | 25.71 |
| 2014[普通教室] | 263.33 | 67.52 | 48.93 |
| 2015[普通办公室] | 263.17 | 67.48 | 16.41 |
| 2016[普通教室] | 263.17 | 67.48 | 51.17 |
| 2017[普通教室] | 263.17 | 67.48 | 58.06 |
| 2018[普通教室] | 262.86 | 67.40 | 38.69 |
| 2019[普通办公室] | 262.86 | 67.40 | 30.73 |
| 2020[普通教室] | 256.74 | 65.83 | 29.29 |
| 2021[普通教室] | 248.08 | 63.61 | 32.80 |
| 3层 |  |  |  |
| 3002[普通教室] | 275.07 | 70.53 | 27.89 |
| 3003[普通教室] | 274.91 | 70.49 | 43.79 |
| 3004[普通教室] | 271.67 | 69.66 | 39.43 |
| 3007[普通教室] | 266.76 | 68.40 | 32.55 |
| 3008[普通教室] | 266.76 | 68.40 | 29.75 |
| 3009[普通教室] | 266.60 | 68.36 | 37.54 |
| 3010[普通教室] | 266.60 | 68.36 | 29.20 |
| 3011[普通教室] | 266.29 | 68.28 | 52.63 |
| 3012[普通教室] | 266.14 | 68.24 | 26.97 |
| 3013[普通教室] | 266.14 | 68.24 | 23.37 |
| 3014[普通教室] | 263.33 | 67.52 | 59.98 |
| 3015[普通教室] | 263.33 | 67.52 | 50.62 |
| 3016[普通教室] | 263.17 | 67.48 | 47.35 |
| 3017[普通办公室] | 263.17 | 67.48 | 28.35 |
| 3018[普通办公室] | 263.17 | 67.48 | 32.10 |
| 3019[普通教室] | 262.86 | 67.40 | 35.51 |
| 3020[普通教室] | 256.74 | 65.83 | 25.51 |
| 3021[普通教室] | 248.08 | 63.61 | 31.70 |
| 4层 |  |  |  |
| 4002[普通教室] | 542.49 | 139.10 | 32.07 |
| 4003[普通教室] | 533.68 | 136.84 | 45.62 |
| 4004[普通教室] | 275.07 | 70.53 | 25.15 |
| 4005[普通教室] | 275.07 | 70.53 | 42.74 |
| 4008[普通教室] | 266.76 | 68.40 | 30.53 |
| 4009[普通教室] | 266.76 | 68.40 | 27.33 |
| 4010[普通教室] | 266.60 | 68.36 | 26.04 |
| 4011[普通教室] | 266.45 | 68.32 | 22.44 |
| 4012[普通教室] | 266.29 | 68.28 | 35.60 |
| 4013[普通教室] | 266.29 | 68.28 | 52.49 |
| 4014[普通教室] | 266.29 | 68.28 | 23.97 |
| 4015[普通教室] | 265.00 | 67.95 | 21.99 |
| 4016[普通办公室] | 263.17 | 67.48 | 37.18 |
| 4017[普通办公室] | 263.17 | 67.48 | 31.15 |
| 4018[普通教室] | 256.74 | 65.83 | 17.90 |
| 4019[普通教室] | 247.92 | 63.57 | 22.98 |
| 5层 |  |  |  |
| 6层 |  |  |  |

结论

该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为100.00%，按照绿标5.2.10条款要求得8.0分。

附表（门窗风压表）

| 层号 | 房间 | 门窗编号 | 朝向 | 风压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[走廊] | C1622 | 南 | -1.43 |
|  |  | C0722 | 南 | -1.43 |
|  |  | C0722 | 南 | -1.43 |
|  |  | C1622 | 南 | -1.41 |
|  |  | C1822 | 西 | -1.66 |
|  |  | 透光门-M1831 | 西 | -1.57 |
|  |  | 透光门-M1831 | 东 | -1.49 |
|  |  | C1822 | 东 | -0.46 |
|  |  | C1622 | 北 | -0.74 |
|  |  | C1622 | 北 | -0.82 |
|  |  | C1622 | 北 | 1.34 |
|  |  | C1622 | 北 | 1.45 |
|  |  | 透光门-M1831 | 北 | -0.67 |
|  |  | 透光门-M1831 | 北 | 1.51 |
|  |  | 透光门-M1531 | 北 | 0.78 |
|  |  | 透光门-M1531 | 北 | 0.74 |
|  |  | 透光门-M1531 | 北 | 0.89 |
|  |  | 透光门-M1531 | 北 | 0.89 |
|  |  | C1822 | 南 | -1.31 |
|  |  | C1822 | 南 | -2.49 |
|  | 1002[普通教室] | C1622 | 南 | -2.23 |
|  |  | C0722 | 南 | -2.14 |
|  |  | C0722 | 南 | -2.08 |
|  |  | C1622 | 南 | -2.08 |
|  | 1003[卫生间] | C1822 | 西 | -1.64 |
|  |  | C1822 | 西 | -1.65 |
|  | 1004[卫生间] | C1822 | 东 | -1.38 |
|  |  | C1822 | 东 | -1.17 |
|  | 1005[普通教室] | C1622 | 南 | -1.70 |
|  |  | C0722 | 南 | -1.64 |
|  |  | C0722 | 南 | -1.61 |
|  |  | C1622 | 南 | -1.58 |
|  | 1006[普通教室] | C1622 | 南 | -1.52 |
|  |  | C0722 | 南 | -1.52 |
|  |  | C0722 | 南 | -1.50 |
|  |  | C1622 | 南 | -1.49 |
|  | 1007[普通教室] | C1622 | 南 | -1.95 |
|  |  | C0722 | 南 | -1.82 |
|  |  | C0722 | 南 | -1.82 |
|  |  | C1622 | 南 | -1.75 |
|  | 1008[普通教室] | C1622 | 南 | -1.47 |
|  |  | C0722 | 南 | -1.47 |
|  |  | C0722 | 南 | -1.46 |
|  |  | C1622 | 南 | -1.45 |
|  | 1009[普通教室] | C1622 | 南 | -1.38 |
|  |  | C0722 | 南 | -1.36 |
|  |  | C0722 | 南 | -1.36 |
|  |  | C1622 | 南 | -1.33 |
|  | 1010[普通教室] | C1622 | 南 | -1.26 |
|  |  | C0722 | 南 | -1.24 |
|  |  | C0722 | 南 | -1.22 |
|  |  | C1622 | 南 | -1.23 |
|  | 1011[普通教室] | C1622 | 南 | -2.99 |
|  |  | C0722 | 南 | -2.94 |
|  |  | C0722 | 南 | -2.84 |
|  |  | C1622 | 南 | -2.72 |
|  | 1012[普通教室] | C1822 | 东 | -0.42 |
|  |  | C1822 | 东 | -0.93 |
|  | 1013[普通教室] | C1822 | 西 | -1.63 |
|  |  | C1822 | 西 | -1.64 |
|  | 1014[普通教室] | C1622 | 北 | 0.90 |
|  |  | C0722 | 北 | 1.39 |
|  |  | C0722 | 北 | 1.26 |
|  |  | C1622 | 北 | 1.17 |
|  | 1015[普通教室] | C1622 | 北 | 0.75 |
|  |  | C0722 | 北 | 0.75 |
|  |  | C0722 | 北 | 0.75 |
|  |  | C1622 | 北 | 0.80 |
|  | 1016[普通教室] | C1622 | 北 | 0.60 |
|  | 1017[普通教室] | C1622 | 北 | 0.92 |
|  | 1018[普通教室] | C0722 | 北 | 0.81 |
|  |  | C1622 | 北 | 0.81 |
|  | 1019[普通教室] | C0722 | 北 | 0.93 |
|  | 1020[普通教室] | C0722 | 北 | 0.82 |
|  | 1021[普通教室] | C1622 | 北 | 0.51 |
|  |  | C0722 | 北 | 1.17 |
|  | 1022[普通办公室] | C1822 | 东 | 0.94 |
|  | 1023[普通办公室] | C1822 | 东 | 0.45 |
|  |  | C1622 | 北 | -1.11 |
|  |  | C1622 | 北 | -0.82 |
|  | 1024[普通办公室] | C1822 | 西 | 0.21 |
|  | 1025[普通办公室] | C1822 | 西 | 0.24 |
|  |  | C1622 | 北 | 1.47 |
|  |  | C1622 | 北 | 1.02 |
|  | 1026[卫生间] |  |  |  |
|  | 1027[卫生间] |  |  |  |
|  | 1028[设备间] |  |  |  |
|  | 1029[设备间] |  |  |  |
| 2层 | 2001[走廊] | C1822 | 西 | -1.62 |
|  |  | C1822 | 东 | -1.43 |
|  |  | C1822 | 西 | -1.68 |
|  |  | C1822 | 东 | -0.71 |
|  |  | 1822 | 北 | -0.70 |
|  |  | 1822 | 北 | 1.28 |
|  |  | C1822 | 南 | -1.30 |
|  |  | C1822 | 南 | -2.65 |
|  | 2002[普通教室] | C1622 | 南 | -1.44 |
|  |  | C0722 | 南 | -1.43 |
|  |  | C0722 | 南 | -1.43 |
|  |  | C1622 | 南 | -1.41 |
|  | 2003[普通教室] | C1622 | 南 | -2.34 |
|  |  | C0722 | 南 | -2.20 |
|  |  | C0722 | 南 | -2.13 |
|  |  | C1622 | 南 | -2.13 |
|  | 2004[普通教室] | C0722 | 北 | 0.79 |
|  |  | C0722 | 北 | 0.82 |
|  |  | C1622 | 北 | 0.82 |
|  | 2005[卫生间] | C1822 | 西 | -1.68 |
|  |  | C1822 | 西 | -1.69 |
|  | 2006[卫生间] | C1822 | 东 | -1.41 |
|  |  | C1822 | 东 | -1.28 |
|  | 2007[普通教室] | C1622 | 南 | -1.69 |
|  |  | C0722 | 南 | -1.63 |
|  |  | C0722 | 南 | -1.59 |
|  |  | C1622 | 南 | -1.56 |
|  | 2008[普通教室] | C1622 | 南 | -1.51 |
|  |  | C0722 | 南 | -1.51 |
|  |  | C0722 | 南 | -1.48 |
|  |  | C1622 | 南 | -1.48 |
|  | 2009[普通教室] | C1622 | 南 | -1.46 |
|  |  | C0722 | 南 | -1.46 |
|  |  | C0722 | 南 | -1.45 |
|  |  | C1622 | 南 | -1.45 |
|  | 2010[普通教室] | C1622 | 南 | -2.81 |
|  |  | C0722 | 南 | -2.82 |
|  |  | C0722 | 南 | -2.87 |
|  |  | C1622 | 南 | -2.84 |
|  | 2011[普通教室] | C1622 | 南 | -1.97 |
|  |  | C0722 | 南 | -1.87 |
|  |  | C0722 | 南 | -1.82 |
|  |  | C1622 | 南 | -1.74 |
|  | 2012[普通教室] | C1622 | 南 | -1.24 |
|  |  | C0722 | 南 | -1.22 |
|  |  | C0722 | 南 | -1.21 |
|  |  | C1622 | 南 | -1.21 |
|  | 2013[普通教室] | C1622 | 南 | -1.38 |
|  |  | C0722 | 南 | -1.36 |
|  |  | C0722 | 南 | -1.36 |
|  |  | C1622 | 南 | -1.33 |
|  | 2014[普通教室] | C1622 | 北 | 0.69 |
|  |  | C0722 | 北 | 0.67 |
|  |  | C0722 | 北 | 0.67 |
|  |  | C1622 | 北 | 0.73 |
|  | 2015[普通办公室] | C1822 | 东 | -0.54 |
|  |  | C1822 | 东 | -1.07 |
|  | 2016[普通教室] | C1622 | 北 | 0.99 |
|  |  | C0722 | 北 | 0.88 |
|  |  | C0722 | 北 | 0.78 |
|  |  | C1622 | 北 | 0.72 |
|  | 2017[普通教室] | C1622 | 北 | 1.48 |
|  |  | C0722 | 北 | 1.48 |
|  |  | C0722 | 北 | 1.31 |
|  |  | C1622 | 北 | 1.18 |
|  | 2018[普通教室] | C1622 | 北 | 0.39 |
|  |  | C0722 | 北 | 0.39 |
|  |  | C0722 | 北 | 0.95 |
|  | 2019[普通办公室] | C1822 | 西 | -1.63 |
|  |  | C1822 | 西 | -1.67 |
|  | 2020[普通教室] | C1622 | 北 | 0.69 |
|  | 2021[普通教室] | C1622 | 北 | 0.96 |
|  | 2022[普通办公室] | C1822 | 东 | 1.25 |
|  | 2023[普通办公室] | C1822 | 西 | 0.17 |
|  | 2024[普通办公室] | C1822 | 东 | 0.61 |
|  | 2025[普通办公室] | C1822 | 西 | 0.22 |
|  | 2026[卫生间] |  |  |  |
|  | 2027[卫生间] |  |  |  |
|  | 2028[设备间] |  |  |  |
|  | 2029[设备间] |  |  |  |
| 3层 | 3001[走廊] | 1822 | 北 | -0.45 |
|  |  | C1822 | 西 | -1.69 |
|  |  | C1822 | 东 | -1.34 |
|  |  | C1822 | 西 | -1.83 |
|  |  | C1822 | 东 | -0.51 |
|  |  | 1822 | 北 | 1.91 |
|  |  | C1822 | 南 | -1.30 |
|  |  | C1822 | 南 | -2.68 |
|  | 3002[普通教室] | C1622 | 南 | -1.44 |
|  |  | C0722 | 南 | -1.44 |
|  |  | C0722 | 南 | -1.44 |
|  |  | C1622 | 南 | -1.43 |
|  | 3003[普通教室] | C1622 | 南 | -2.41 |
|  |  | C0722 | 南 | -2.26 |
|  |  | C0722 | 南 | -2.18 |
|  |  | C1622 | 南 | -2.18 |
|  | 3004[普通教室] | C0722 | 北 | 0.67 |
|  |  | C0722 | 北 | 0.70 |
|  |  | C1622 | 北 | 0.70 |
|  | 3005[卫生间] | C1822 | 西 | -1.75 |
|  |  | C1822 | 西 | -1.76 |
|  | 3006[卫生间] | C1822 | 东 | -1.65 |
|  |  | C1822 | 东 | -0.99 |
|  | 3007[普通教室] | C1622 | 南 | -1.67 |
|  |  | C0722 | 南 | -1.60 |
|  |  | C0722 | 南 | -1.57 |
|  |  | C1622 | 南 | -1.54 |
|  | 3008[普通教室] | C1622 | 南 | -1.48 |
|  |  | C0722 | 南 | -1.48 |
|  |  | C0722 | 南 | -1.47 |
|  |  | C1622 | 南 | -1.46 |
|  | 3009[普通教室] | C1622 | 南 | -1.97 |
|  |  | C0722 | 南 | -1.86 |
|  |  | C0722 | 南 | -1.81 |
|  |  | C1622 | 南 | -1.72 |
|  | 3010[普通教室] | C1622 | 南 | -1.46 |
|  |  | C0722 | 南 | -1.46 |
|  |  | C0722 | 南 | -1.45 |
|  |  | C1622 | 南 | -1.45 |
|  | 3011[普通教室] | C1622 | 南 | -2.74 |
|  |  | C0722 | 南 | -2.76 |
|  |  | C0722 | 南 | -2.78 |
|  |  | C1622 | 南 | -2.77 |
|  | 3012[普通教室] | C1622 | 南 | -1.39 |
|  |  | C0722 | 南 | -1.37 |
|  |  | C0722 | 南 | -1.37 |
|  |  | C1622 | 南 | -1.34 |
|  | 3013[普通教室] | C1622 | 南 | -1.25 |
|  |  | C0722 | 南 | -1.23 |
|  |  | C0722 | 南 | -1.22 |
|  |  | C1622 | 南 | -1.24 |
|  | 3014[普通教室] | C1622 | 北 | 1.73 |
|  |  | C0722 | 北 | 1.73 |
|  |  | C0722 | 北 | 1.49 |
|  |  | C1622 | 北 | 1.30 |
|  | 3015[普通教室] | C1622 | 北 | 0.96 |
|  |  | C0722 | 北 | 0.96 |
|  |  | C0722 | 北 | 0.80 |
|  |  | C1622 | 北 | 0.71 |
|  | 3016[普通教室] | C1622 | 北 | 0.67 |
|  |  | C0722 | 北 | 0.59 |
|  |  | C0722 | 北 | 0.59 |
|  |  | C1622 | 北 | 0.61 |
|  | 3017[普通办公室] | C1822 | 东 | 0.35 |
|  |  | C1822 | 东 | -0.84 |
|  | 3018[普通办公室] | C1822 | 西 | -1.65 |
|  |  | C1822 | 西 | -1.72 |
|  | 3019[普通教室] | C1622 | 北 | 0.12 |
|  |  | C0722 | 北 | 0.12 |
|  |  | C0722 | 北 | 1.21 |
|  | 3020[普通教室] | C1622 | 北 | 0.34 |
|  | 3021[普通教室] | C1622 | 北 | 0.87 |
|  | 3022[普通办公室] | C1822 | 东 | 1.13 |
|  | 3023[普通办公室] | C1822 | 西 | -0.04 |
|  | 3024[普通办公室] | C1822 | 东 | 0.73 |
|  | 3025[普通办公室] | C1822 | 西 | 0.02 |
|  | 3026[卫生间] |  |  |  |
|  | 3027[卫生间] |  |  |  |
|  | 3028[设备间] |  |  |  |
|  | 3029[设备间] |  |  |  |
| 4层 | 4001[走廊] | C1822 | 西 | -1.77 |
|  |  | C1822 | 东 | -1.04 |
|  |  | C1822 | 西 | -2.31 |
|  |  | C1822 | 东 | 0.19 |
|  |  | 1822 | 北 | 0.05 |
|  |  | 1822 | 北 | 2.82 |
|  |  | C1822 | 南 | -1.33 |
|  |  | C1822 | 南 | -2.67 |
|  | 4002[普通教室] | C0722 | 北 | 0.13 |
|  |  | C0722 | 北 | 0.11 |
|  |  | C1622 | 北 | 0.11 |
|  |  | C1622 | 北 | 0.51 |
|  |  | C0722 | 北 | 0.32 |
|  |  | C0722 | 北 | 0.32 |
|  |  | C1622 | 北 | 0.23 |
|  | 4003[普通教室] | C1622 | 北 | 0.90 |
|  |  | C0722 | 北 | 0.90 |
|  |  | C0722 | 北 | 0.70 |
|  |  | C1622 | 北 | 0.52 |
|  |  | C1622 | 北 | 1.76 |
|  |  | C0722 | 北 | 1.76 |
|  |  | C0722 | 北 | 1.48 |
|  |  | C1622 | 北 | 1.25 |
|  | 4004[普通教室] | C1622 | 南 | -1.45 |
|  |  | C0722 | 南 | -1.44 |
|  |  | C0722 | 南 | -1.44 |
|  |  | C1622 | 南 | -1.44 |
|  | 4005[普通教室] | C1622 | 南 | -2.48 |
|  |  | C0722 | 南 | -2.41 |
|  |  | C0722 | 南 | -2.36 |
|  |  | C1622 | 南 | -2.13 |
|  | 4006[卫生间] | C1822 | 西 | -1.85 |
|  |  | C1822 | 西 | -1.85 |
|  | 4007[卫生间] | C1822 | 东 | -0.90 |
|  |  | C1822 | 东 | -0.56 |
|  | 4008[普通教室] | C1622 | 南 | -1.70 |
|  |  | C0722 | 南 | -1.63 |
|  |  | C0722 | 南 | -1.60 |
|  |  | C1622 | 南 | -1.57 |
|  | 4009[普通教室] | C1622 | 南 | -1.51 |
|  |  | C0722 | 南 | -1.51 |
|  |  | C0722 | 南 | -1.48 |
|  |  | C1622 | 南 | -1.48 |
|  | 4010[普通教室] | C1622 | 南 | -1.46 |
|  |  | C0722 | 南 | -1.46 |
|  |  | C0722 | 南 | -1.44 |
|  |  | C1622 | 南 | -1.43 |
|  | 4011[普通教室] | C1622 | 南 | -1.30 |
|  |  | C0722 | 南 | -1.31 |
|  |  | C0722 | 南 | -1.31 |
|  |  | C1622 | 南 | -1.37 |
|  | 4012[普通教室] | C1622 | 南 | -2.04 |
|  |  | C0722 | 南 | -1.86 |
|  |  | C0722 | 南 | -1.79 |
|  |  | C1622 | 南 | -1.72 |
|  | 4013[普通教室] | C1622 | 南 | -2.93 |
|  |  | C0722 | 南 | -2.83 |
|  |  | C0722 | 南 | -2.83 |
|  |  | C1622 | 南 | -2.83 |
|  | 4014[普通教室] | C1622 | 南 | -1.40 |
|  |  | C0722 | 南 | -1.38 |
|  |  | C0722 | 南 | -1.38 |
|  |  | C1622 | 南 | -1.35 |
|  | 4015[普通教室] | C1622 | 北 | -0.02 |
|  |  | C0722 | 北 | -0.02 |
|  |  | C0722 | 北 | 1.59 |
|  | 4016[普通办公室] | C1822 | 东 | 0.35 |
|  |  | C1822 | 东 | -0.07 |
|  | 4017[普通办公室] | C1822 | 西 | -1.72 |
|  |  | C1822 | 西 | -1.79 |
|  | 4018[普通教室] | C1622 | 北 | -0.39 |
|  | 4019[普通教室] | C1622 | 北 | -0.07 |
|  | 4020[普通办公室] | C1822 | 东 | 0.60 |
|  | 4021[普通办公室] | C1822 | 西 | -0.16 |
|  | 4022[普通办公室] | C1822 | 东 | 0.88 |
|  | 4023[普通办公室] | C1822 | 西 | -0.49 |
|  | 4024[卫生间] |  |  |  |
|  | 4025[卫生间] |  |  |  |
|  | 4026[设备间] |  |  |  |
|  | 4027[设备间] |  |  |  |
| 5层 | 5001[楼梯间] | 透光门-M1824 | 北 | -1.62 |
|  |  | C1822 | 南 | -1.39 |
|  | 5002[楼梯间] | 透光门-M1824 | 北 | -1.56 |
|  |  | C1822 | 南 | -2.68 |
|  | 5003[设备间] |  |  |  |
|  | 5004[设备间] |  |  |  |