建筑节能设计报告书 公共建筑 甲类

庙子镇中学

设计编号：9674123

报告防篡改 支付宝扫码审查

| 工程地点 | ： | 河南-洛阳 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | 庙子镇政府 |
| 设计单位 | ： | 洛阳建筑设计单位 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年5月15日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2026 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20260303(SP1) |  |
| 正版授权码 | : P396E1CAA |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 规定性指标检查	7

4.1 工程材料	7

4.2 围护结构做法简要说明	8

4.3 体形系数	9

4.4 窗墙比	9

4.5 天窗	10

4.6 屋顶	10

4.7 外墙	11

4.8 挑空楼板	15

4.9 地下车库与供暖房间之间的楼板	15

4.10 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙	16

4.11 外窗	16

4.12 周边地面	19

4.13 采暖地下室外墙	20

4.14 变形缝	20

4.15 可开启窗扇	20

4.16 非中空窗面积比	20

4.17 规定性指标检查结论	20

建筑概况

| 工程名称 | 庙子镇中学 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 河南-洛阳 |
| 气候分区 | 寒冷A区 |
| 计算建筑面积 | 地上9250㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上5 地下0 |
| 建筑高度 | 19.5m |
| 计算建筑体积 | 36076.06 |
| 计算建筑外表面积 | 6839.17 |
| 北向角度 | 270 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.70 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.70 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

西南轴侧图

东北轴侧图

前视图

后视图

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0975 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 水泥膨胀珍珠岩(ρ=600) | 0.210 | 3.440 | 600.0 | 1170.0 | 0.0900 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 素土夯实 | 1.160 | 13.054 | 2000.0 | 1010.0 | 0.0000 |  |
| 无机复合聚苯不燃保温板 (IPS-CS) | 0.048 | 0.800 | 144.0 | 1273.2 | 0.0000 |  |
| 细石混凝土（双向配筋） | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 黑龙江省《居住建筑节能设计标准》DB23-T120－2001 |
| 严寒寒冷地区（平均湿度≤55%）蒸压加气混凝土B06 | 0.160 | 2.710 | 625.0 | 1009.9 | 0.1200 | 《蒸压加气混凝土制品应用技术标准》JGJ/T17-2020 |
| 岩棉板 | 0.040 | 0.799 | 180.0 | 1220.0 | 0.4880 | 《压型金属板建筑构造》17J925-1 |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.344,D=4.712)：（由上到下）

c20细石混凝土(ρ=2300) 70mm＋无机复合聚苯不燃保温板 (IPS-CS) 120mm＋水泥砂浆 20mm＋水泥膨胀珍珠岩(ρ=600) 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm

2. 外墙（填充墙）：填充墙构造一 (K=0.353,D=5.078)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋岩棉板 60mm＋严寒寒冷地区（平均湿度≤55%）蒸压加气混凝土B06 200mm＋混合砂浆 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.553,D=3.667)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋岩棉板 60mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

4. 热桥梁：热桥梁构造一 (K=0.553,D=3.667)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋岩棉板 60mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

5. 外窗构造：断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-III)：

传热系数2.200W/㎡.K，窗太阳得热系数0.334

6. 周边地面：周边地面构造一 (K=0.881,D=4.764)：

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋细石混凝土（双向配筋） 80mm＋水泥砂浆 150mm＋素土夯实 150mm

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 6839.17 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 36076.06 |
| 体形系数 | 0.19 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.3条 |
| 标准要求 | 应满足表3.1.3的规定(s≤0.40) |
| 结论 | 满足 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.900 | 2285.51 | 1055.73 | 8913.49 |
| 2 | 3.900 | 2285.47 | 1055.34 | 8913.35 |
| 3 | 3.900 | 2285.48 | 1055.34 | 8913.38 |
| 4 | 3.900 | 2285.47 | 1055.34 | 8913.35 |
| 5 | 3.900 | 108.33 | 2509.09 | 422.50 |
| 屋顶 | － | － | 108.33 | － |
| 合计 | 19.50 | 9250.27 | 6839.17 | 36076.06 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 403.92 | 1466.40 | 0.28 |
| 北向 | 立面2 | 310.76 | 1466.40 | 0.21 |
| 东向 | 立面3 | 143.94 | 797.94 | 0.18 |
| 西向 | 立面4 | 143.94 | 797.94 | 0.18 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | C0722 | 0.70×2.20 | 1~4 | 72 | 1.54 | 110.88 | 403.92 |
|  |  | C1622 | 1.60×2.20 | 1~4 | 72 | 3.52 | 253.44 |  |
|  |  | C1822 | 1.80×2.20 | 1~4 | 8 | 3.96 | 31.68 |  |
|  |  | C1822 | 1.80×2.20 | 5 | 2 | 3.96 | 7.92 |  |
| 北向 | 立面2 | 1622 | 1.60×2.20 | 1~4 | 8 | 3.52 | 28.16 | 310.76 |
|  |  | 1822 | 1.80×2.20 | 2~4 | 6 | 3.96 | 23.76 |  |
|  |  | C0722 | 0.70×2.20 | 1~4 | 38 | 1.54 | 58.52 |  |
|  |  | C1622 | 1.60×2.20 | 1~4 | 46 | 3.52 | 161.92 |  |
|  |  | 透光门-M1531 | 1.50×3.10 | 1 | 4 | 4.65 | 18.60 |  |
|  |  | 透光门-M1824 | 1.80×2.40 | 5 | 2 | 4.32 | 8.64 |  |
|  |  | 透光门-M1831 | 1.80×3.10 | 1 | 2 | 5.58 | 11.16 |  |
| 东向 | 立面3 | C1315 | 1.30×1.50 | 1~4 | 8 | 1.95 | 15.60 | 143.94 |
|  |  | C1822 | 1.80×2.20 | 1~4 | 31 | 3.96 | 122.76 |  |
|  |  | 透光门-M1831 | 1.80×3.10 | 1 | 1 | 5.58 | 5.58 |  |
| 西向 | 立面4 | C1315 | 1.30×1.50 | 1~4 | 8 | 1.95 | 15.60 | 143.94 |
|  |  | C1822 | 1.80×2.20 | 1~4 | 31 | 3.96 | 122.76 |  |
|  |  | 透光门-M1831 | 1.80×3.10 | 1 | 1 | 5.58 | 5.58 |  |

天窗

天窗外遮阳类型

本工程无天窗外遮阳

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 70 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.046 | 0.707 |
| 无机复合聚苯不燃保温板 (IPS-CS) | 120 | 0.048 | 0.800 | 1.00 | 2.500 | 2.000 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 水泥膨胀珍珠岩(ρ=600) | 20 | 0.210 | 3.440 | 1.00 | 0.095 | 0.328 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 370 | － | － | － | 2.755 | 4.712 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.34 |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.34 + 34.50/2258.49 = 0.36 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | S≤0.30,K≤0.40或0.30<S≤0.50,K≤0.35 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

屋顶线性热桥

| 热桥部位 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.2012/2=0.1006 | 342.95 | 34.50 |

热桥节点图

| 外墙－屋顶：OW-R5 |  |
| --- | --- |

外墙

外墙相关构造

填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板 | 60 | 0.040 | 0.799 | 1.00 | 1.500 | 1.199 |
| 严寒寒冷地区（平均湿度≤55%）蒸压加气混凝土B06 | 200 | 0.160 | 2.710 | 1.10 | 1.136 | 3.388 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 2.681 | 5.078 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.35 |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.35 + 297.18/3526.12 = 0.43 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板 | 60 | 0.040 | 0.799 | 1.00 | 1.500 | 1.199 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.659 | 3.667 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.55 |  |  |  |  |  |

热桥梁构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板 | 60 | 0.040 | 0.799 | 1.00 | 1.500 | 1.199 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.659 | 3.667 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.55 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 朝向 | 热桥部位 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.2012/2=0.1006 | 97.95 | 9.85 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.110 | 677.60 | 74.54 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.110 | 183.60 | 20.20 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.110 | 183.60 | 20.20 |
|  | 合计 |  |  |  | 124.78 |
| 北 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.2012/2=0.1006 | 106.00 | 10.66 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.110 | 478.00 | 52.58 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.110 | 137.00 | 15.07 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.110 | 123.80 | 13.62 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 31.20 | 0.16 |
|  | 合计 |  |  |  | 92.09 |
| 东 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.2012/2=0.1006 | 69.50 | 6.99 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.110 | 166.60 | 18.33 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.110 | 68.00 | 7.48 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.110 | 66.20 | 7.28 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 15.60 | 0.08 |
|  | 合计 |  |  |  | 40.16 |
| 西 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.2012/2=0.1006 | 69.50 | 6.99 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.110 | 166.60 | 18.33 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.110 | 68.00 | 7.48 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.110 | 66.20 | 7.28 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 15.60 | 0.08 |
|  | 合计 |  |  |  | 40.16 |
| 总计 |  |  |  |  | 297.18 |

热桥节点图

| 外墙－屋顶：OW-R5 | 外墙－窗左右口：OW-WR4 |
| --- | --- |

| 外墙－窗上口：OW-WU4 | 外墙－窗下口：OW-WB8 |
| --- | --- |

| 外墙－凹墙角：OW-C2 |  |
| --- | --- |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  ——  单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 1062.48 | 1.000 | 0.35 | 5.08 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.35 + 124.78/1062.48 = 0.47 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 1155.64 | 1.000 | 0.35 | 5.08 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.35 + 92.09/1155.64 = 0.43 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 654.00 | 1.000 | 0.35 | 5.08 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.35 + 40.16/654.00 = 0.41 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 654.00 | 1.000 | 0.35 | 5.08 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.35 + 40.16/654.00 = 0.41 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 3526.12 | 1.000 | 0.35 | 5.08 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.35 + 297.18/3526.12 = 0.43 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | S≤0.30,K≤0.50或0.30<S≤0.50,K≤0.45 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

本工程无此项围护结构

地下车库与供暖房间之间的楼板

本工程无此项围护结构

非供暖楼梯间与供暖房间隔墙

本工程无此项围护结构

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-III) | 18 | 2.20 | 0.33 | 0.620 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C1315，C1822，透光门-M1831，C0722，C1622，1622，1822，透光门-M1531，透光门-M1824 |  |  |  |
|  | 来源：河南省《工程建设标准设计》DBJT19-07-2012(12YJ4-1) |  |  |  |  |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0722 | 1~4 | 72 | 1.54 | 110.88 | 18 | 2.200 |
| 2 | C1622 | 1~4 | 72 | 3.52 | 253.44 | 18 | 2.200 |
| 3 | C1822 | 1~4 | 8 | 3.96 | 31.68 | 18 | 2.200 |
| 4 | C1822 | 5 | 2 | 3.96 | 7.92 | 18 | 2.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 403.92 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.200 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1622 | 1~4 | 8 | 3.52 | 28.16 | 18 | 2.200 |
| 2 | 1822 | 2~4 | 6 | 3.96 | 23.76 | 18 | 2.200 |
| 3 | C0722 | 1~4 | 38 | 1.54 | 58.52 | 18 | 2.200 |
| 4 | C1622 | 1~4 | 46 | 3.52 | 161.92 | 18 | 2.200 |
| 5 | 透光门-M1531 | 1 | 4 | 4.65 | 18.60 | 18 | 2.200 |
| 6 | 透光门-M1824 | 5 | 2 | 4.32 | 8.64 | 18 | 2.200 |
| 7 | 透光门-M1831 | 1 | 2 | 5.58 | 11.16 | 18 | 2.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 310.76 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.200 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1315 | 1~4 | 8 | 1.95 | 15.60 | 18 | 2.200 |
| 2 | C1822 | 1~4 | 31 | 3.96 | 122.76 | 18 | 2.200 |
| 3 | 透光门-M1831 | 1 | 1 | 5.58 | 5.58 | 18 | 2.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 143.94 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.200 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1315 | 1~4 | 8 | 1.95 | 15.60 | 18 | 2.200 |
| 2 | C1822 | 1~4 | 31 | 3.96 | 122.76 | 18 | 2.200 |
| 3 | 透光门-M1831 | 1 | 1 | 5.58 | 5.58 | 18 | 2.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 143.94 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.200 |

外遮阳类型

平板外遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 700 | 0.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0722 | 1~4 | 72 | 1.54 | 110.88 | 18 | 0.334 | 700 | 0.749 | 0.250 |
| 2 | C1622 | 1~4 | 72 | 3.52 | 253.44 | 18 | 0.334 | 700 | 0.749 | 0.250 |
| 3 | C1822 | 1~4 | 8 | 3.96 | 31.68 | 18 | 0.334 | 700 | 0.749 | 0.250 |
| 4 | C1822 | 5 | 2 | 3.96 | 7.92 | 18 | 0.334 |  | 1.000 | 0.334 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 403.92 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.252 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1622 | 1~4 | 8 | 3.52 | 28.16 | 18 | 0.334 | 700 | 0.858 | 0.286 |
| 2 | 1822 | 2~4 | 6 | 3.96 | 23.76 | 18 | 0.334 | 700 | 0.858 | 0.286 |
| 3 | C0722 | 1~4 | 38 | 1.54 | 58.52 | 18 | 0.334 | 700 | 0.858 | 0.286 |
| 4 | C1622 | 1~4 | 46 | 3.52 | 161.92 | 18 | 0.334 | 700 | 0.858 | 0.286 |
| 5 | 透光门-M1531 | 1 | 4 | 4.65 | 18.60 | 18 | 0.334 | 700 | 0.893 | 0.298 |
| 6 | 透光门-M1824 | 5 | 2 | 4.32 | 8.64 | 18 | 0.334 |  | 1.000 | 0.334 |
| 7 | 透光门-M1831 | 1 | 2 | 5.58 | 11.16 | 18 | 0.334 | 700 | 0.893 | 0.298 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 310.76 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.289 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1315 | 1~4 | 8 | 1.95 | 15.60 | 18 | 0.334 | 700 | 0.722 | 0.241 |
| 2 | C1822 | 1~4 | 31 | 3.96 | 122.76 | 18 | 0.334 | 700 | 0.794 | 0.265 |
| 3 | 透光门-M1831 | 1 | 1 | 5.58 | 5.58 | 18 | 0.334 | 700 | 0.846 | 0.283 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 143.94 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.263 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1315 | 1~4 | 8 | 1.95 | 15.60 | 18 | 0.334 | 700 | 0.712 | 0.238 |
| 2 | C1822 | 1~4 | 31 | 3.96 | 122.76 | 18 | 0.334 | 700 | 0.787 | 0.263 |
| 3 | 透光门-M1831 | 1 | 1 | 5.58 | 5.58 | 18 | 0.334 | 700 | 0.842 | 0.281 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 143.94 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.261 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 403.92 | 2.20 | 0.25 | 0.28 | K≤2.50, SHGC≤0.48 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 310.76 | 2.20 | 0.29 | 0.21 | K≤2.50, SHGC(不要求) | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 143.94 | 2.20 | 0.26 | 0.18 | K≤2.50, SHGC(不要求) | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 143.94 | 2.20 | 0.26 | 0.18 | K≤2.50, SHGC(不要求) | 满足 |
| 综合平均 |  | 1002.56 | 2.20 | 0.27 | 0.22 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.10-3的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 0.667 | 0.213 |
| 细石混凝土（双向配筋） | 80 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.046 | 0.784 |
| 水泥砂浆 | 150 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.161 | 1.834 |
| 素土夯实 | 150 | 1.160 | 13.054 | 1.00 | 0.129 | 1.688 |
| 各层之和∑ | 420 | － | － | － | 1.025 | 4.764 |
| 保温材料层R | 0.67 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R≥0.60 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

采暖地下室外墙

本工程无此项围护结构

变形缝

本工程无此项围护结构

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1002(最不利房间) | 普通教室 |  | 外窗 | C1622 | 0.30 | 有可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 外窗 | C0722 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C0722 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1622 | 0.30 |  |
| 通风换气装置 |  |  | 无通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间外窗(含透光幕墙)应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 403.92 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 310.76 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 143.94 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 143.94 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 入口大堂非中空玻璃的面积≤同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 3 | 屋顶 | 满足 |  |
| 4 | 外墙 | 满足 |  |
| 5 | 外窗 | 满足 |  |
| 6 | 周边地面 | 满足 |  |
| 7 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 8 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。