## 空调冷（热）水系统耗电输冷（热）比计算
空调冷（热）水系统耗电输冷（热）比计算书
工程名称 甘肃科技馆 工程地点 甘肃-兰州 编制单位 甘肃省建筑设计研究院 计 算 人 陶生辉 审 核 人 郑安申 计算日期 2016年11月30日
空调冷（热）水系统耗电输冷（热）比计算公式
EC(H)R-a=0.003096∑(G*H/ηb)/Q≤A(B+α∑L)/△T
EC(H)R-a——空调冷（热）水系统循环水泵的耗电输冷（热）比
G——每台水泵的设计流量(m3/h)
H——每台运行水泵对应的设计扬程(mH2O)
ηb——每台运行水泵对应的设计工作点效率
Q——设计冷热负荷(kW)
△T——规定的计算供回水温差(℃)
A——与水泵流量有关的计算系数
B——与机房及用户的水阻力有关的计算系数
α——与∑L有关的计算系数
∑L——从冷热机房出口至该系统最远用户供回水管道的总输送长度(m)
A值
设计水泵流量G | G≤60m3/h | 200m3/h≥G＞60m3/h |  | G＞200m3/h
A值 | 0.004225 | 0.003858 |  | 0.003749
B值
系统组成 |  | 四管制单冷、单热管道 B值 |  | 二管制热水管道 B值
一级泵 | 冷水系统 | 28 |  | ——
| 热水系统 | 22 |  | 21
二级泵 | 冷水系统 | 33 |  | ——
| 热水系统 | 27 |  | 25
两管制冷热水管道系统的α值
系统 | 地区 | 管道长度∑L范围（m）
|  | ≤400m | 400m＜∑L＜1000m |  | ∑L≥1000m
热水 | 严寒 | α=0.009 | α=0.0072+0.72/∑L |  | α=0.0059+2.02/∑L
| 寒冷 | α=0.0024 | α=0.002+0.16/∑L |  | α=0.0016+0.56/∑L
夏热冬冷
| 夏热冬暖 | α=0.0032 | α=0.0026+0.24/∑L |  | α=0.0021+0.74/∑L
冷水 |  | α=0.02 | α=0.016+1.6/∑L |  | α=0.013+4.6/∑L
ΔT值
冷水系统 |  |  | 热水系统
|  |  | 严寒 | 寒冷 | 夏热冬冷 | 夏热冬暖
5 |  |  | 15 | 15 | 10 | 5
空调热水水泵
设计流量 m3/h | 设计扬程 m | 效率 % | 运行台数 | 负荷
210 | 21 | 0.8 | 2 | 4660
空调冷（热）水系统耗电输冷（热）比降幅 |  |  | 0.23142
EC(H)R-a=0.003096∑(G*H/ηb) |  | A | B | α | L | △T
系数 | 0.003096 | 0.003749 | 21 | 0.0086008 | 514 | 10
EC(H)R-a= | 0.0073248 | A(B+α∑L)/△T= |  | 0.0095303
空调冷水水泵1
设计流量 m3/h | 设计扬程 m | 效率 % | 运行台数 | 负荷
290 | 26 | 0.8 | 2 | 3868
空调冷（热）水系统耗电输冷（热）比降幅 |  |  | 0.21662
EC(H)R-a=0.003096∑(G*H/ηb) |  | A | B | α | L | △T
系数 | 0.003096 | 0.003749 | 21 | 0.019113 | 514 | 6
EC(H)R-a= | 0.015088 | A(B+α∑L)/△T= |  | 0.01926
空调冷水水泵2
设计流量 m3/h | 设计扬程 m | 效率 % | 运行台数 | 负荷
110 | 26 | 0.8 | 1 | 720.8
空调冷（热）水系统耗电输冷（热）比降幅 |  |  | 0.22525
EC(H)R-a=0.003096∑(G*H/ηb) |  | A | B | α | L | △T
系数 | 0.003096 | 0.003858 | 21 | 0.019113 | 514 | 6
EC(H)R-a= | 0.015355 | A(B+α∑L)/△T= |  | 0.01982