围护结构性能提升报告书 公共建筑 甲类

设计编号：

报告防篡改 支付宝扫码审查

| 工程地点 | ： | 河南-鹤壁 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年3月31日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2026 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20260303(SP1) |  |
| 正版授权码 | : P396E1CAA |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 工程材料	5

5 围护结构做法简要说明	5

6 体形系数	6

6.1 体形系数	6

6.2 楼层信息表	6

7 窗墙比	6

7.1 窗墙比	6

7.2 外窗表	6

8 天窗	7

8.1 天窗屋顶比	7

8.2 天窗类型	7

9 屋顶	7

9.1 屋顶构造 有保温	7

10 外墙	8

10.1 外墙相关构造	8

10.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ	8

10.3 外墙平均热工特性	8

11 外窗	9

11.1 外窗构造	9

11.2 平均传热系数	9

11.3 外遮阳类型	10

11.4 综合太阳得热系数	11

11.5 总体热工	11

12 规定性指标检查结论	12

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 河南-鹤壁 |
| 气候分区 | 寒冷B区 |
| 计算建筑面积 | 地上3203㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上4 地下0 |
| 建筑高度 | 16.0m |
| 计算建筑体积 | 13380.68 |
| 计算建筑外表面积 | 4585.29 |
| 北向角度 | 98.8 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.70 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.70 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0975 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 0.300 | 5.000 | 1050.0 | 1091.3 | 0.0140 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造 有保温 (K=0.316,D=3.807)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 92mm＋水泥砂浆 20mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm

2. 外墙（填充墙）：填充墙构造一 (K=0.284,D=5.375)：（由外到内）

岩棉板(ρ=60-160) 100mm＋水泥砂浆 15mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm＋混合砂浆 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.364,D=3.969)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋岩棉板(ρ=60-160) 100mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

4. 外窗构造：断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-III)：

传热系数2.200W/㎡.K，窗太阳得热系数0.334

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 4585.29 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 13380.68 |
| 体形系数 | 0.34 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.200 | 1037.50 | 1060.50 | 4357.50 |
| 2 | 4.200 | 1037.50 | 1060.92 | 4357.50 |
| 3 | 4.200 | 1037.50 | 1060.92 | 4357.50 |
| 4 | 3.400 | 90.64 | 1312.31 | 308.18 |
| 屋顶 | － | － | 90.64 | － |
| 合计 | 16.00 | 3203.14 | 4585.29 | 13380.68 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 260.10 | 1036.56 | 0.25 |
| 北向 | 立面2 | 261.00 | 1036.56 | 0.25 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 636.94 | 0.00 |
| 西向 | 立面4 | 5.40 | 636.94 | 0.01 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | C2421 | 2.40×2.10 | 1~3 | 3 | 5.04 | 15.12 | 260.10 |
|  |  | C2721 | 2.70×2.10 | 1~3 | 24 | 5.67 | 136.08 |  |
|  |  | C3521 | 3.50×2.10 | 1~3 | 12 | 7.35 | 88.20 |  |
|  |  | DK1523 | 1.50×2.30 | 1~3 | 6 | 3.45 | 20.70 |  |
| 北向 | 立面2 | C1209 | 1.20×0.90 | 1~3 | 6 | 1.08 | 6.48 | 261.00 |
|  |  | C2421 | 2.40×2.10 | 1~3 | 6 | 5.04 | 30.24 |  |
|  |  | C2721 | 2.70×2.10 | 1~3 | 24 | 5.67 | 136.08 |  |
|  |  | C3521 | 3.50×2.10 | 1~3 | 12 | 7.35 | 88.20 |  |
| 西向 | 立面4 | C1518 | 1.50×1.80 | 2~3 | 2 | 2.70 | 5.40 | 5.40 |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶构造 有保温

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.026 | 0.404 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 92 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 2.788 | 0.981 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.300 | 5.000 | 1.50 | 0.067 | 0.500 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 342 | － | － | － | 3.016 | 3.807 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.32 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.32, D = 3.81 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 按表3.1.10-3的要求提高(K≤0.35) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 提高 8% |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 100 | 0.041 | 0.615 | 1.00 | 2.439 | 1.500 |
| 水泥砂浆 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.180 | 3.100 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 335 | － | － | － | 3.367 | 5.375 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.28 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 100 | 0.041 | 0.615 | 1.00 | 2.439 | 1.500 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 340 | － | － | － | 2.598 | 3.969 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.36 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙主体部位传热系数的修正系数ψ

| 气候分区 | 外保温 | 夹心保温 (自保温) | 内保温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严寒地区 | 1.30 | — | — |
| 寒冷地区 | 1.20 | 1.25 |  |
| 夏热冬冷地区 | 1.10 | 1.20 | 1.20 |
| 夏热冬暖地区 | 1.00 | 1.05 | 1.05 |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 739.56 | 1.000 | 0.28 | 5.38 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.28 × 1.20 = 0.34 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 775.56 | 1.000 | 0.28 | 5.38 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.28 × 1.20 = 0.34 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 636.94 | 1.000 | 0.28 | 5.38 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.28 × 1.20 = 0.34 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 631.54 | 1.000 | 0.28 | 5.38 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.28 × 1.20 = 0.34 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 2783.60 | 1.000 | 0.28 | 5.38 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.28 × 1.20 = 0.34 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 按表3.1.10-3的要求提高(K≤0.45) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 提高>20% |  |  |  |  |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-III) | 18 | 2.20 | 0.33 | 0.620 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C1518，C2421，C2721，C3521，DK1523，C1209 |  |  |  |
|  | 来源：河南省《工程建设标准设计》DBJT19-07-2012(12YJ4-1) |  |  |  |  |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2421 | 1~3 | 3 | 5.04 | 15.12 | 18 | 2.200 |
| 2 | C2721 | 1~3 | 24 | 5.67 | 136.08 | 18 | 2.200 |
| 3 | C3521 | 1~3 | 12 | 7.35 | 88.20 | 18 | 2.200 |
| 4 | DK1523 | 1~3 | 6 | 3.45 | 20.70 | 18 | 2.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 260.10 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.200 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1209 | 1~3 | 6 | 1.08 | 6.48 | 18 | 2.200 |
| 2 | C2421 | 1~3 | 6 | 5.04 | 30.24 | 18 | 2.200 |
| 3 | C2721 | 1~3 | 24 | 5.67 | 136.08 | 18 | 2.200 |
| 4 | C3521 | 1~3 | 12 | 7.35 | 88.20 | 18 | 2.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 261.00 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.200 |

3. 东向：

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1518 | 2~3 | 2 | 2.70 | 5.40 | 18 | 2.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 5.40 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.200 |

外遮阳类型

平板外遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300 | 0.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2421 | 1~3 | 3 | 5.04 | 15.12 | 18 | 0.334 |  | 1.000 | 0.334 |
| 2 | C2721 | 1~3 | 24 | 5.67 | 136.08 | 18 | 0.334 |  | 1.000 | 0.334 |
| 3 | C3521 | 1~3 | 12 | 7.35 | 88.20 | 18 | 0.334 | 300 | 0.871 | 0.291 |
| 4 | DK1523 | 1~3 | 6 | 3.45 | 20.70 | 18 | 0.334 |  | 1.000 | 0.334 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 260.10 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.319 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1209 | 1~3 | 6 | 1.08 | 6.48 | 18 | 0.334 |  | 1.000 | 0.334 |
| 2 | C2421 | 1~3 | 6 | 5.04 | 30.24 | 18 | 0.334 |  | 1.000 | 0.334 |
| 3 | C2721 | 1~3 | 24 | 5.67 | 136.08 | 18 | 0.334 |  | 1.000 | 0.334 |
| 4 | C3521 | 1~3 | 12 | 7.35 | 88.20 | 18 | 0.334 | 300 | 0.929 | 0.310 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 261.00 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.326 |

3. 东向：

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1518 | 2~3 | 2 | 2.70 | 5.40 | 18 | 0.334 | 0.334 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 5.40 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.334 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 260.10 | 2.20 | 0.32 | 0.25 | K≤2.40, SHGC(不要求) | 提高 8% |
| 北向 | 立面2 | 261.00 | 2.20 | 0.33 | 0.25 | K≤2.40, SHGC(不要求) | 提高 8% |
| 西向 | 立面4 | 5.40 | 2.20 | 0.33 | 0.01 | K≤2.50, SHGC(不要求) | 提高12% |
| 综合平均 |  | 526.50 | 2.20 | 0.32 | 0.16 |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 按表3.1.10-3的要求提高 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 提高 8% |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |
| 2 | 屋顶 | 提高 8% |
| 3 | 外墙 | 提高>20% |
| 4 | 外窗 | 提高 8% |
| 结论 | 3.2.8条 | 二星级 |
|  | 7.2.4-1条 | 围护结构热工性能提高 8%，得8分 |

□说明：本工程围护结构热工性能满足比《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定提高 8%的要求，得8分，满足二星级要求。