公共建筑换气次数计算书

设计编号：

| 工程地点 | ： | 马鞍山 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : |  |

| 采用软件 | : 建筑通风VENT2026 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20260303(SP1) |  |
| 正版授权码 | : P396E1CAA |  |
| 研发单位 | :北京绿建软件股份有限公司 |  |

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 马鞍山 |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  相关建筑图纸

参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：

5.2.10	优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果，评价总分值为8分，并按下列规则评分：

2	公共建筑：过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h 的面积比例达到70%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得8分。

表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则

| 面积比例 RR | 得分 |
| --- | --- |
| 70%≤RR＜80% | 5 |
| 80%≤RR＜90% | 6 |
| 90%≤RR＜100% | 7 |
| RR=100% | 8 |

计算方法

本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：

Q=CdA2∆Pρ

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

∆P——相邻房间之间门窗的风压差；

Cd——流量系数，对于大的建筑洞口取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目取0.6；

A——洞口面积（m2）；

ρ——空气密度 （kgm3）。

通过上述方法获取一个房间的体积流量Q之后，即可进行房间换气次数的计算：

Acr=Q∗3600V

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

Acr——换气次数（次/h）；

V——房间体积（m3）。

换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表

| 换气次数大于2次/h的面积比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 4046.13 | ㎡ |
| 总面积 | 4046.13 | ㎡ |
| 面积比例RR | 100.00 | % |

| 房间 | 体积(m^3) | 面积(m^2) | 换气次数(次/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  |  |  |
| 1001[餐厅] | 5163.24 | 1012.40 | 3.28 |
| 1002[厨房] | 1459.31 | 286.14 | 7.14 |
| 2层 |  |  |  |
| 2001[餐厅] | 5559.53 | 1090.10 | 2.94 |
| 2002[厨房] | 1459.27 | 286.13 | 6.32 |
| 3层 |  |  |  |
| 3001[餐厅] | 5337.26 | 1046.52 | 5.43 |
| 3002[厨房] | 1459.27 | 286.13 | 11.61 |
| 3011[餐厅] | 79.66 | 15.62 | 23.67 |
| 3013[餐厅] | 58.85 | 11.54 | 23.07 |
| 3014[餐厅] | 58.85 | 11.54 | 20.72 |
| 4层 |  |  |  |

结论

该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为100.00%，按照绿标5.2.10条款要求得8.0分。

附表（门窗风压表）

| 层号 | 房间 | 门窗编号 | 朝向 | 风压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[餐厅] | 透光门-C1821 | 南 | -0.31 |
|  |  | ZHC4 | 南 | -0.32 |
|  |  | 透光门-C1821 | 南 | -0.29 |
|  |  | ZHC5 | 南 | -0.31 |
|  |  | ZHC2 | 东 | -0.36 |
|  |  | 透光门-C1521 | 东 | -0.45 |
|  |  | ZHC1 | 东 | -0.28 |
|  |  | ZHC1 | 东 | -0.28 |
|  |  | ZHC2 | 东 | -0.31 |
|  |  | 透光门-C1521 | 东 | -0.28 |
|  |  | C1533 | 北 | -0.29 |
|  |  | 透光门-C1521 | 北 | -0.32 |
|  |  | ZHC1 | 东 | -0.63 |
|  |  | ZHC1 | 东 | -0.53 |
|  |  | 透光门-C0921 | 南 | -0.30 |
|  |  | 透光门-C0921 | 南 | -0.29 |
|  |  | 透光门-C1821 | 南 | -0.29 |
|  |  | 透光门-C1521 | 南 | -0.31 |
|  | 1002[厨房] | ZHC8 | 西 | -0.15 |
|  |  | ZHC8 | 西 | -0.18 |
|  |  | ZHC8 | 西 | -0.19 |
|  |  | ZHC8 | 西 | -0.21 |
|  |  | ZHC11 | 西 | -0.23 |
|  |  | ZHC11 | 西 | -0.14 |
|  |  | ZHC7 | 西 | -0.14 |
|  | 1003[楼梯间] | 透光门-C1521 | 西 | -0.27 |
|  |  | C1833 | 南 | -0.22 |
|  | 1004[楼梯间] | 透光门-C1521 | 北 | -0.27 |
|  | 1005[楼梯间] | C1833 | 南 | -0.32 |
|  |  | 透光门-C1521 | 东 | -0.31 |
|  | 1006[楼梯间] | 透光门-C1521 | 北 | -0.33 |
|  | 1007[走廊] | 透光门-C1521 | 北 | -0.33 |
|  | 1008[库房] | ZHC7 | 西 | -0.27 |
|  | 1009[卫生间] | C3606 | 北 | -0.27 |
|  | 1010[卫生间] | C1533 | 北 | -0.34 |
|  | 1011[卫生间] | C3606 | 北 | -0.30 |
|  | 1012[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1013[更衣室] |  |  |  |
|  | 1014[更衣室] |  |  |  |
|  | 1015[卫生间] | C1206 | 西 | -0.29 |
|  | 1016[卫生间] | C1206 | 西 | -0.32 |
| 2层 | 2001[餐厅] | ZHC8 | 东 | -0.51 |
|  |  | ZHC8 | 东 | -0.41 |
|  |  | ZHC7 | 东 | -0.31 |
|  |  | ZHC7 | 东 | -0.30 |
|  |  | ZHC8 | 东 | -0.36 |
|  |  | ZHC8 | 东 | -0.32 |
|  |  | C1824 | 南 | -0.28 |
|  |  | C1824 | 南 | -0.31 |
|  |  | C1824 | 南 | -0.31 |
|  |  | C1824 | 南 | -0.33 |
|  |  | ZHC7 | 东 | -0.70 |
|  |  | ZHC7 | 东 | -0.64 |
|  |  | C1824 | 南 | -0.33 |
|  |  | C1824 | 南 | -0.33 |
|  | 2002[厨房] | ZHC8 | 西 | -0.14 |
|  |  | ZHC8 | 西 | -0.17 |
|  |  | ZHC8 | 西 | -0.19 |
|  |  | ZHC8 | 西 | -0.21 |
|  |  | ZHC11 | 西 | -0.23 |
|  |  | ZHC7 | 西 | -0.12 |
|  |  | ZHC11 | 西 | -0.11 |
|  | 2003[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2004[楼梯间] | C1824 | 南 | -0.33 |
|  | 2005[楼梯间] | C1824 | 南 | -0.15 |
|  | 2006[楼梯间] | C1511 | 北 | -0.34 |
|  | 2007[卫生间] |  |  |  |
|  | 2008[走廊] |  |  |  |
|  | 2009[库房] | ZHC7 | 西 | -0.27 |
|  | 2010[卫生间] | C3606 | 北 | -0.26 |
|  | 2011[卫生间] | C3606 | 北 | -0.28 |
|  | 2012[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2013[更衣室] |  |  |  |
|  | 2014[更衣室] |  |  |  |
|  | 2015[卫生间] | C1206 | 西 | -0.32 |
|  | 2016[卫生间] | C1206 | 西 | -0.30 |
| 3层 | 3001[餐厅] | ZHC10 | 东 | -0.58 |
|  |  | ZHC9 | 东 | -0.34 |
|  |  | ZHC10 | 东 | -0.42 |
|  |  | C1824 | 南 | -0.33 |
|  |  | ZHC9 | 东 | -0.32 |
|  |  | ZHC10 | 东 | -0.38 |
|  |  | ZHC10 | 东 | -0.48 |
|  |  | ZHC9 | 东 | -0.60 |
|  |  | ZHC9 | 东 | -0.62 |
|  |  | C1824 | 南 | -0.33 |
|  |  | C1824 | 南 | -0.32 |
|  | 3002[厨房] | ZHC12 | 西 | -0.29 |
|  |  | ZHC10 | 西 | -0.19 |
|  |  | ZHC10 | 西 | -0.26 |
|  |  | ZHC10 | 西 | -0.13 |
|  |  | ZHC10 | 西 | -0.20 |
|  |  | ZHC9 | 西 | -0.13 |
|  |  | ZHC12 | 西 | -0.13 |
|  | 3003[楼梯间] | C1824 | 南 | -0.33 |
|  | 3004[楼梯间] | C1824 | 南 | 0.03 |
|  | 3005[楼梯间] |  |  |  |
|  | 3006[楼梯间] | C1511 | 北 | -0.34 |
|  | 3007[卫生间] |  |  |  |
|  | 3008[走廊] |  |  |  |
|  | 3009[库房] | ZHC9 | 西 | -0.31 |
|  | 3010[卫生间] | C3606 | 北 | -0.27 |
|  | 3011[餐厅] | C1824 | 南 | -0.15 |
|  | 3012[卫生间] | C3606 | 北 | -0.29 |
|  | 3013[餐厅] | C1824 | 南 | -0.26 |
|  | 3014[餐厅] | C1824 | 南 | -0.28 |
|  | 3015[楼梯间] |  |  |  |
|  | 3016[更衣室] |  |  |  |
|  | 3017[更衣室] |  |  |  |
|  | 3018[卫生间] | C1206 | 西 | -0.32 |
|  | 3019[卫生间] | C1206 | 西 | -0.31 |