公共建筑换气次数计算书

设计编号：

| 工程地点 | ： | 邢台 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : |  |

| 采用软件 | : 建筑通风VENT2026 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20260303(SP1) |  |
| 正版授权码 | : P396E1CAA |  |
| 研发单位 | :北京绿建软件股份有限公司 |  |

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 邢台 |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  相关建筑图纸

参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：

5.2.10	优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果，评价总分值为8分，并按下列规则评分：

2	公共建筑：过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h 的面积比例达到70%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得8分。

表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则

| 面积比例 RR | 得分 |
| --- | --- |
| 70%≤RR＜80% | 5 |
| 80%≤RR＜90% | 6 |
| 90%≤RR＜100% | 7 |
| RR=100% | 8 |

计算方法

本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：

Q=CdA2∆Pρ

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

∆P——相邻房间之间门窗的风压差；

Cd——流量系数，对于大的建筑洞口取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目取0.6；

A——洞口面积（m2）；

ρ——空气密度 （kgm3）。

通过上述方法获取一个房间的体积流量Q之后，即可进行房间换气次数的计算：

Acr=Q∗3600V

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

Acr——换气次数（次/h）；

V——房间体积（m3）。

换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表

| 换气次数大于2次/h的面积比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 2644.95 | ㎡ |
| 总面积 | 2644.95 | ㎡ |
| 面积比例RR | 100.00 | % |

| 房间 | 体积(m^3) | 面积(m^2) | 换气次数(次/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  |  |  |
| 1009[卧室] | 106.91 | 26.73 | 69.18 |
| 1010[卧室] | 106.84 | 26.71 | 29.43 |
| 1013[卧室] | 101.40 | 25.35 | 26.71 |
| 1014[卧室] | 101.40 | 25.35 | 7.01 |
| 1015[卧室] | 98.56 | 24.64 | 28.81 |
| 1016[卧室] | 98.52 | 24.63 | 33.82 |
| 1017[卧室] | 98.52 | 24.63 | 31.00 |
| 1018[卧室] | 98.63 | 24.66 | 46.28 |
| 1019[卧室] | 98.63 | 24.66 | 18.34 |
| 1020[卧室] | 98.52 | 24.63 | 33.00 |
| 1021[卧室] | 98.52 | 24.63 | 40.72 |
| 1022[卧室] | 98.52 | 24.63 | 13.95 |
| 1023[卧室] | 98.52 | 24.63 | 24.03 |
| 1024[卧室] | 98.52 | 24.63 | 31.92 |
| 1025[卧室] | 98.52 | 24.63 | 20.33 |
| 1026[卧室] | 98.52 | 24.63 | 32.96 |
| 1027[卧室] | 98.52 | 24.63 | 29.06 |
| 1028[卧室] | 98.48 | 24.62 | 31.33 |
| 2层 |  |  |  |
| 2007@2[卧室] | 107.11 | 26.78 | 12.98 |
| 2008@2[卧室] | 107.11 | 26.78 | 47.87 |
| 2011@2[卧室] | 101.67 | 25.42 | 34.46 |
| 2012@2[卧室] | 101.67 | 25.42 | 13.44 |
| 2013@2[卧室] | 98.79 | 24.70 | 10.24 |
| 2014@2[卧室] | 98.79 | 24.70 | 26.51 |
| 2015@2[卧室] | 98.79 | 24.70 | 15.68 |
| 2016@2[卧室] | 98.87 | 24.72 | 21.18 |
| 2017@2[卧室] | 98.79 | 24.70 | 18.73 |
| 2018@2[卧室] | 98.79 | 24.70 | 32.31 |
| 2019@2[卧室] | 98.79 | 24.70 | 29.69 |
| 2020@2[卧室] | 98.79 | 24.70 | 21.73 |
| 2021@2[卧室] | 98.79 | 24.70 | 6.25 |
| 2022@2[卧室] | 98.79 | 24.70 | 13.33 |
| 2023@2[卧室] | 98.79 | 24.70 | 14.07 |
| 2024@2[卧室] | 98.79 | 24.70 | 10.06 |
| 2025@2[卧室] | 98.79 | 24.70 | 44.07 |
| 2026@2[卧室] | 98.79 | 24.70 | 36.60 |
| 2027@2[卧室] | 98.79 | 24.70 | 45.46 |
| 2028@2[卧室] | 98.79 | 24.70 | 14.52 |
| 2029@2[卧室] | 98.79 | 24.70 | 20.63 |
| 2030@2[卧室] | 98.87 | 24.72 | 48.91 |
| 3层 |  |  |  |
| 2007@3[卧室] | 107.11 | 26.78 | 5.93 |
| 2008@3[卧室] | 107.11 | 26.78 | 50.04 |
| 2011@3[卧室] | 101.67 | 25.42 | 40.99 |
| 2012@3[卧室] | 101.67 | 25.42 | 15.95 |
| 2013@3[卧室] | 98.79 | 24.70 | 4.28 |
| 2014@3[卧室] | 98.79 | 24.70 | 23.96 |
| 2015@3[卧室] | 98.79 | 24.70 | 17.33 |
| 2016@3[卧室] | 98.87 | 24.72 | 15.45 |
| 2017@3[卧室] | 98.79 | 24.70 | 13.23 |
| 2018@3[卧室] | 98.79 | 24.70 | 33.12 |
| 2019@3[卧室] | 98.79 | 24.70 | 28.26 |
| 2020@3[卧室] | 98.79 | 24.70 | 17.08 |
| 2021@3[卧室] | 98.79 | 24.70 | 10.83 |
| 2022@3[卧室] | 98.79 | 24.70 | 15.95 |
| 2023@3[卧室] | 98.79 | 24.70 | 7.63 |
| 2024@3[卧室] | 98.79 | 24.70 | 5.15 |
| 2025@3[卧室] | 98.79 | 24.70 | 45.78 |
| 2026@3[卧室] | 98.79 | 24.70 | 42.90 |
| 2027@3[卧室] | 98.79 | 24.70 | 47.09 |
| 2028@3[卧室] | 98.79 | 24.70 | 14.56 |
| 2029@3[卧室] | 98.79 | 24.70 | 18.90 |
| 2030@3[卧室] | 98.87 | 24.72 | 60.95 |
| 4层 |  |  |  |
| 2007@4[卧室] | 107.11 | 26.78 | 15.62 |
| 2008@4[卧室] | 107.11 | 26.78 | 52.91 |
| 2011@4[卧室] | 101.67 | 25.42 | 47.41 |
| 2012@4[卧室] | 101.67 | 25.42 | 27.68 |
| 2013@4[卧室] | 98.79 | 24.70 | 18.61 |
| 2014@4[卧室] | 98.79 | 24.70 | 34.77 |
| 2015@4[卧室] | 98.79 | 24.70 | 38.09 |
| 2016@4[卧室] | 98.87 | 24.72 | 18.14 |
| 2017@4[卧室] | 98.79 | 24.70 | 16.79 |
| 2018@4[卧室] | 98.79 | 24.70 | 43.11 |
| 2019@4[卧室] | 98.79 | 24.70 | 31.54 |
| 2020@4[卧室] | 98.79 | 24.70 | 25.77 |
| 2021@4[卧室] | 98.79 | 24.70 | 25.28 |
| 2022@4[卧室] | 98.79 | 24.70 | 27.46 |
| 2023@4[卧室] | 98.79 | 24.70 | 25.51 |
| 2024@4[卧室] | 98.79 | 24.70 | 15.73 |
| 2025@4[卧室] | 98.79 | 24.70 | 49.47 |
| 2026@4[卧室] | 98.79 | 24.70 | 43.27 |
| 2027@4[卧室] | 98.79 | 24.70 | 47.47 |
| 2028@4[卧室] | 98.79 | 24.70 | 51.05 |
| 2029@4[卧室] | 98.79 | 24.70 | 47.74 |
| 2030@4[卧室] | 98.87 | 24.72 | 62.30 |
| 5层 |  |  |  |
| 2007@5[卧室] | 107.11 | 26.78 | 20.71 |
| 2008@5[卧室] | 107.11 | 26.78 | 60.70 |
| 2011@5[卧室] | 101.67 | 25.42 | 51.40 |
| 2012@5[卧室] | 101.67 | 25.42 | 34.17 |
| 2013@5[卧室] | 98.79 | 24.70 | 27.54 |
| 2014@5[卧室] | 98.79 | 24.70 | 37.31 |
| 2015@5[卧室] | 98.79 | 24.70 | 47.68 |
| 2016@5[卧室] | 98.87 | 24.72 | 5.58 |
| 2017@5[卧室] | 98.79 | 24.70 | 32.12 |
| 2018@5[卧室] | 98.79 | 24.70 | 48.29 |
| 2019@5[卧室] | 98.79 | 24.70 | 45.27 |
| 2020@5[卧室] | 98.79 | 24.70 | 37.37 |
| 2021@5[卧室] | 98.79 | 24.70 | 34.69 |
| 2022@5[卧室] | 98.79 | 24.70 | 34.12 |
| 2023@5[卧室] | 98.79 | 24.70 | 13.58 |
| 2024@5[卧室] | 98.79 | 24.70 | 19.95 |
| 2025@5[卧室] | 98.79 | 24.70 | 52.59 |
| 2026@5[卧室] | 98.79 | 24.70 | 42.65 |
| 2027@5[卧室] | 98.79 | 24.70 | 52.59 |
| 2028@5[卧室] | 98.79 | 24.70 | 15.60 |
| 2029@5[卧室] | 98.79 | 24.70 | 53.42 |
| 2030@5[卧室] | 98.87 | 24.72 | 60.95 |
| 6层 |  |  |  |
| 7层 |  |  |  |

结论

该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为100.00%，按照绿标5.2.10条款要求得8.0分。

附表（门窗风压表）

| 层号 | 房间 | 门窗编号 | 朝向 | 风压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[过道] | C1823 | 西 | -0.03 |
|  | 1002[过道] | C1823 | 东 | -0.42 |
|  | 1003[过道] | 透光门-M2030 | 北 | -0.71 |
|  |  | 透光门-M2030 | 北 | -0.69 |
|  |  | 透光门-M2030 | 北 | -0.67 |
|  | 1004[过道] | 透光门-M2030 | 北 | -0.33 |
|  |  | 透光门-M2030 | 北 | -0.33 |
|  |  | 透光门-M2030 | 北 | -0.32 |
|  | 1005[卫生间] | C1525 | 北 | -0.32 |
|  |  | C1525 | 北 | -0.32 |
|  | 1006[卫生间] | C1525 | 北 | -0.34 |
|  |  | C1525 | 北 | -0.32 |
|  | 1007[楼梯间] | C1525 | 北 | -0.32 |
|  |  | C1525 | 北 | -0.32 |
|  | 1008[楼梯间] | C1525 | 北 | -0.54 |
|  |  | C1525 | 北 | -0.49 |
|  | 1009[卧室] | C1525 | 北 | -0.69 |
|  |  | C1525 | 北 | -0.70 |
|  | 1010[卧室] | C1525 | 北 | -0.36 |
|  |  | C1525 | 北 | -0.35 |
|  | 1011[楼梯间] | 透光门-M1535 | 北 | -0.37 |
|  |  | C1525 | 北 | -0.36 |
|  | 1012[楼梯间] | 透光门-M1535 | 北 | -0.79 |
|  |  | C1525 | 北 | -0.71 |
|  | 1013[卧室] | C1525 | 北 | -0.44 |
|  |  | C1525 | 北 | -0.36 |
|  | 1014[卧室] | C1525 | 北 | -0.31 |
|  |  | C1525 | 北 | -0.31 |
|  | 1015[卧室] | C2725 | 南 | -0.14 |
|  | 1016[卧室] | C1525 | 南 | -0.08 |
|  |  | C1525 | 南 | -0.08 |
|  | 1017[卧室] | C1525 | 南 | -0.12 |
|  |  | C1525 | 南 | -0.11 |
|  | 1018[卧室] | C1525 | 南 | 0.13 |
|  |  | C1525 | 南 | 0.12 |
|  | 1019[卧室] | C1525 | 南 | -0.34 |
|  |  | C1525 | 南 | -0.37 |
|  | 1020[卧室] | C1525 | 南 | -0.09 |
|  |  | C1525 | 南 | -0.09 |
|  | 1021[卧室] | C1525 | 南 | 0.02 |
|  |  | C1525 | 南 | 0.04 |
|  | 1022[卧室] | C1525 | 南 | -0.28 |
|  |  | C1525 | 南 | -0.30 |
|  | 1023[卧室] | C2725 | 南 | -0.19 |
|  | 1024[卧室] | C2725 | 南 | -0.10 |
|  | 1025[卧室] | C2725 | 南 | -0.22 |
|  | 1026[卧室] | C1525 | 南 | -0.09 |
|  |  | C1525 | 南 | -0.08 |
|  | 1027[卧室] | C1525 | 南 | -0.14 |
|  |  | C1525 | 南 | -0.13 |
|  | 1028[卧室] | C1525 | 南 | -0.11 |
|  |  | C1525 | 南 | -0.11 |
|  | 1029[卫生间] |  |  |  |
|  | 1030[卫生间] |  |  |  |
|  | 1031[卫生间] |  |  |  |
|  | 1032[卫生间] |  |  |  |
|  | 1033[卫生间] |  |  |  |
|  | 1034[卫生间] |  |  |  |
|  | 1035[卫生间] |  |  |  |
|  | 1036[卫生间] |  |  |  |
|  | 1037[卫生间] |  |  |  |
|  | 1038[卫生间] |  |  |  |
|  | 1039[卫生间] |  |  |  |
|  | 1040[卫生间] |  |  |  |
|  | 1041[卫生间] |  |  |  |
|  | 1042[卫生间] |  |  |  |
|  | 1043[卫生间] |  |  |  |
|  | 1044[卫生间] |  |  |  |
|  | 1045[卫生间] |  |  |  |
|  | 1046[卫生间] |  |  |  |
| 2层 | 2001@2[过道] | C1823 | 东 | -0.42 |
|  | 2002@2[过道] | C1823 | 西 | -0.03 |
|  | 2003@2[卫生间] | C1525 | 北 | -0.37 |
|  |  | C1525 | 北 | -0.36 |
|  | 2004@2[卫生间] | C1525 | 北 | -0.39 |
|  |  | C1525 | 北 | -0.38 |
|  | 2005@2[楼梯间] | C1525 | 北 | -0.55 |
|  |  | C1525 | 北 | -0.48 |
|  | 2006@2[楼梯间] | C1525 | 北 | -0.34 |
|  |  | C1525 | 北 | -0.34 |
|  | 2007@2[卧室] | C1525 | 北 | -0.35 |
|  |  | C1525 | 北 | -0.35 |
|  | 2008@2[卧室] | C1525 | 北 | -0.73 |
|  |  | C1525 | 北 | -0.73 |
|  | 2009@2[楼梯间] | C1525 | 北 | -0.71 |
|  |  | C1525 | 北 | -0.71 |
|  | 2010@2[楼梯间] | C1525 | 北 | -0.37 |
|  |  | C1525 | 北 | -0.38 |
|  | 2011@2[卧室] | C1525 | 北 | -0.45 |
|  |  | C1525 | 北 | -0.43 |
|  | 2012@2[卧室] | C1525 | 北 | -0.35 |
|  |  | C1525 | 北 | -0.35 |
|  | 2013@2[卧室] | C1825 | 北 | -0.34 |
|  | 2014@2[卧室] | C1525 | 南 | -0.18 |
|  |  | C1525 | 南 | -0.16 |
|  | 2015@2[卧室] | C1525 | 南 | -0.14 |
|  |  | C1525 | 南 | -0.13 |
|  | 2016@2[卧室] | C1525 | 南 | -0.35 |
|  |  | C1525 | 南 | -0.39 |
|  | 2017@2[卧室] | C1825 | 南 | -0.23 |
|  | 2018@2[卧室] | C1525 | 南 | -0.09 |
|  |  | C1525 | 南 | -0.10 |
|  | 2019@2[卧室] | C1525 | 南 | -0.12 |
|  |  | C1525 | 南 | -0.14 |
|  | 2020@2[卧室] | C1525 | 南 | -0.09 |
|  |  | C1525 | 南 | -0.09 |
|  | 2021@2[卧室] | C1825 | 南 | -0.18 |
|  | 2022@2[卧室] | C1825 | 南 | -0.14 |
|  | 2023@2[卧室] | C1825 | 南 | -0.26 |
|  | 2024@2[卧室] | C1825 | 北 | -0.34 |
|  | 2025@2[卧室] | C1825 | 北 | -0.65 |
|  | 2026@2[卧室] | C1525 | 南 | 0.09 |
|  |  | C1525 | 南 | 0.09 |
|  | 2027@2[卧室] | C1825 | 北 | -0.68 |
|  | 2028@2[卧室] | C1525 | 南 | -0.33 |
|  |  | C1525 | 南 | -0.30 |
|  | 2029@2[卧室] | C1525 | 南 | -0.10 |
|  |  | C1525 | 南 | -0.10 |
|  | 2030@2[卧室] | C1525 | 南 | 0.30 |
|  |  | C1525 | 南 | 0.30 |
|  | 2031@2[卫生间] |  |  |  |
|  | 2032@2[卫生间] |  |  |  |
|  | 2033@2[卫生间] |  |  |  |
|  | 2034@2[卫生间] |  |  |  |
|  | 2035@2[卫生间] |  |  |  |
|  | 2036@2[卫生间] |  |  |  |
|  | 2037@2[卫生间] |  |  |  |
|  | 2038@2[卫生间] |  |  |  |
|  | 2039@2[卫生间] |  |  |  |
|  | 2040@2[卫生间] |  |  |  |
|  | 2041@2[卫生间] |  |  |  |
|  | 2042@2[卫生间] |  |  |  |
|  | 2043@2[卫生间] |  |  |  |
|  | 2044@2[卫生间] |  |  |  |
|  | 2045@2[卫生间] |  |  |  |
|  | 2046@2[卫生间] |  |  |  |
|  | 2047@2[卫生间] |  |  |  |
|  | 2048@2[卫生间] |  |  |  |
|  | 2049@2[卫生间] |  |  |  |
|  | 2050@2[卫生间] |  |  |  |
|  | 2051@2[卫生间] |  |  |  |
|  | 2052@2[卫生间] |  |  |  |
| 3层 | 2001@3[过道] | C1823 | 东 | -0.42 |
|  | 2002@3[过道] | C1823 | 西 | -0.01 |
|  | 2003@3[卫生间] | C1525 | 北 | -0.47 |
|  |  | C1525 | 北 | -0.45 |
|  | 2004@3[卫生间] | C1525 | 北 | -0.49 |
|  |  | C1525 | 北 | -0.48 |
|  | 2005@3[楼梯间] | C1525 | 北 | -0.59 |
|  |  | C1525 | 北 | -0.56 |
|  | 2006@3[楼梯间] | C1525 | 北 | -0.41 |
|  |  | C1525 | 北 | -0.40 |
|  | 2007@3[卧室] | C1525 | 北 | -0.38 |
|  |  | C1525 | 北 | -0.38 |
|  | 2008@3[卧室] | C1525 | 北 | -0.76 |
|  |  | C1525 | 北 | -0.75 |
|  | 2009@3[楼梯间] | C1525 | 北 | -0.76 |
|  |  | C1525 | 北 | -0.74 |
|  | 2010@3[楼梯间] | C1525 | 北 | -0.38 |
|  |  | C1525 | 北 | -0.40 |
|  | 2011@3[卧室] | C1525 | 北 | -0.52 |
|  |  | C1525 | 北 | -0.52 |
|  | 2012@3[卧室] | C1525 | 北 | -0.43 |
|  |  | C1525 | 北 | -0.42 |
|  | 2013@3[卧室] | C1825 | 北 | -0.37 |
|  | 2014@3[卧室] | C1525 | 南 | -0.26 |
|  |  | C1525 | 南 | -0.24 |
|  | 2015@3[卧室] | C1525 | 南 | -0.10 |
|  |  | C1525 | 南 | -0.11 |
|  | 2016@3[卧室] | C1525 | 南 | -0.41 |
|  |  | C1525 | 南 | -0.42 |
|  | 2017@3[卧室] | C1825 | 南 | -0.32 |
|  | 2018@3[卧室] | C1525 | 南 | -0.13 |
|  |  | C1525 | 南 | -0.16 |
|  | 2019@3[卧室] | C1525 | 南 | -0.19 |
|  |  | C1525 | 南 | -0.22 |
|  | 2020@3[卧室] | C1525 | 南 | -0.10 |
|  |  | C1525 | 南 | -0.11 |
|  | 2021@3[卧室] | C1825 | 南 | -0.14 |
|  | 2022@3[卧室] | C1825 | 南 | -0.10 |
|  | 2023@3[卧室] | C1825 | 南 | -0.35 |
|  | 2024@3[卧室] | C1825 | 北 | -0.37 |
|  | 2025@3[卧室] | C1825 | 北 | -0.67 |
|  | 2026@3[卧室] | C1525 | 南 | 0.21 |
|  |  | C1525 | 南 | 0.21 |
|  | 2027@3[卧室] | C1825 | 北 | -0.70 |
|  | 2028@3[卧室] | C1525 | 南 | -0.40 |
|  |  | C1525 | 南 | -0.38 |
|  | 2029@3[卧室] | C1525 | 南 | -0.09 |
|  |  | C1525 | 南 | -0.09 |
|  | 2030@3[卧室] | C1525 | 南 | 0.59 |
|  |  | C1525 | 南 | 0.59 |
|  | 2031@3[卫生间] |  |  |  |
|  | 2032@3[卫生间] |  |  |  |
|  | 2033@3[卫生间] |  |  |  |
|  | 2034@3[卫生间] |  |  |  |
|  | 2035@3[卫生间] |  |  |  |
|  | 2036@3[卫生间] |  |  |  |
|  | 2037@3[卫生间] |  |  |  |
|  | 2038@3[卫生间] |  |  |  |
|  | 2039@3[卫生间] |  |  |  |
|  | 2040@3[卫生间] |  |  |  |
|  | 2041@3[卫生间] |  |  |  |
|  | 2042@3[卫生间] |  |  |  |
|  | 2043@3[卫生间] |  |  |  |
|  | 2044@3[卫生间] |  |  |  |
|  | 2045@3[卫生间] |  |  |  |
|  | 2046@3[卫生间] |  |  |  |
|  | 2047@3[卫生间] |  |  |  |
|  | 2048@3[卫生间] |  |  |  |
|  | 2049@3[卫生间] |  |  |  |
|  | 2050@3[卫生间] |  |  |  |
|  | 2051@3[卫生间] |  |  |  |
|  | 2052@3[卫生间] |  |  |  |
| 4层 | 2001@4[过道] | C1823 | 东 | -0.44 |
|  | 2002@4[过道] | C1823 | 西 | 0.07 |
|  | 2003@4[卫生间] | C1525 | 北 | -0.59 |
|  |  | C1525 | 北 | -0.45 |
|  | 2004@4[卫生间] | C1525 | 北 | -0.59 |
|  |  | C1525 | 北 | -0.43 |
|  | 2005@4[楼梯间] | C1525 | 北 | -0.34 |
|  |  | C1525 | 北 | -0.72 |
|  | 2006@4[楼梯间] | C1525 | 北 | -0.41 |
|  |  | C1525 | 北 | -0.45 |
|  | 2007@4[卧室] | C1525 | 北 | -0.39 |
|  |  | C1525 | 北 | -0.42 |
|  | 2008@4[卧室] | C1525 | 北 | -0.85 |
|  |  | C1525 | 北 | -0.79 |
|  | 2009@4[楼梯间] | C1525 | 北 | -0.78 |
|  |  | C1525 | 北 | -0.82 |
|  | 2010@4[楼梯间] | C1525 | 北 | -0.41 |
|  |  | C1525 | 北 | -0.41 |
|  | 2011@4[卧室] | C1525 | 北 | -0.62 |
|  |  | C1525 | 北 | -0.66 |
|  | 2012@4[卧室] | C1525 | 北 | -0.50 |
|  |  | C1525 | 北 | -0.51 |
|  | 2013@4[卧室] | C1825 | 北 | -0.43 |
|  | 2014@4[卧室] | C1525 | 南 | -0.09 |
|  |  | C1525 | 南 | -0.11 |
|  | 2015@4[卧室] | C1525 | 南 | -0.08 |
|  |  | C1525 | 南 | -0.30 |
|  | 2016@4[卧室] | C1525 | 南 | -0.41 |
|  |  | C1525 | 南 | -0.41 |
|  | 2017@4[卧室] | C1825 | 南 | -0.27 |
|  | 2018@4[卧室] | C1525 | 南 | 0.07 |
|  |  | C1525 | 南 | -0.10 |
|  | 2019@4[卧室] | C1525 | 南 | -0.14 |
|  |  | C1525 | 南 | -0.14 |
|  | 2020@4[卧室] | C1525 | 南 | -0.02 |
|  |  | C1525 | 南 | -0.02 |
|  | 2021@4[卧室] | C1825 | 南 | -0.00 |
|  | 2022@4[卧室] | C1825 | 南 | 0.03 |
|  | 2023@4[卧室] | C1825 | 南 | -0.19 |
|  | 2024@4[卧室] | C1825 | 北 | -0.40 |
|  | 2025@4[卧室] | C1825 | 北 | -0.75 |
|  | 2026@4[卧室] | C1525 | 南 | 0.29 |
|  |  | C1525 | 南 | 0.19 |
|  | 2027@4[卧室] | C1825 | 北 | -0.70 |
|  | 2028@4[卧室] | C1525 | 南 | -0.41 |
|  |  | C1525 | 南 | -0.07 |
|  | 2029@4[卧室] | C1525 | 南 | 0.21 |
|  |  | C1525 | 南 | -0.02 |
|  | 2030@4[卧室] | C1525 | 南 | 0.16 |
|  |  | C1525 | 南 | 0.53 |
|  | 2031@4[卫生间] |  |  |  |
|  | 2032@4[卫生间] |  |  |  |
|  | 2033@4[卫生间] |  |  |  |
|  | 2034@4[卫生间] |  |  |  |
|  | 2035@4[卫生间] |  |  |  |
|  | 2036@4[卫生间] |  |  |  |
|  | 2037@4[卫生间] |  |  |  |
|  | 2038@4[卫生间] |  |  |  |
|  | 2039@4[卫生间] |  |  |  |
|  | 2040@4[卫生间] |  |  |  |
|  | 2041@4[卫生间] |  |  |  |
|  | 2042@4[卫生间] |  |  |  |
|  | 2043@4[卫生间] |  |  |  |
|  | 2044@4[卫生间] |  |  |  |
|  | 2045@4[卫生间] |  |  |  |
|  | 2046@4[卫生间] |  |  |  |
|  | 2047@4[卫生间] |  |  |  |
|  | 2048@4[卫生间] |  |  |  |
|  | 2049@4[卫生间] |  |  |  |
|  | 2050@4[卫生间] |  |  |  |
|  | 2051@4[卫生间] |  |  |  |
|  | 2052@4[卫生间] |  |  |  |
| 5层 | 2001@5[过道] | C1823 | 东 | -0.44 |
|  | 2002@5[过道] | C1823 | 西 | 0.00 |
|  | 2003@5[卫生间] | C1525 | 北 | -0.62 |
|  |  | C1525 | 北 | -0.62 |
|  | 2004@5[卫生间] | C1525 | 北 | -0.66 |
|  |  | C1525 | 北 | -0.66 |
|  | 2005@5[楼梯间] | C1525 | 北 | -0.72 |
|  |  | C1525 | 北 | -0.69 |
|  | 2006@5[楼梯间] | C1525 | 北 | -0.41 |
|  |  | C1525 | 北 | -0.47 |
|  | 2007@5[卧室] | C1525 | 北 | -0.45 |
|  |  | C1525 | 北 | -0.45 |
|  | 2008@5[卧室] | C1525 | 北 | -0.99 |
|  |  | C1525 | 北 | -0.99 |
|  | 2009@5[楼梯间] | C1525 | 北 | -0.99 |
|  |  | C1525 | 北 | -0.99 |
|  | 2010@5[楼梯间] | C1525 | 北 | -0.43 |
|  |  | C1525 | 北 | -0.44 |
|  | 2011@5[卧室] | C1525 | 北 | -0.68 |
|  |  | C1525 | 北 | -0.68 |
|  | 2012@5[卧室] | C1525 | 北 | -0.39 |
|  |  | C1525 | 北 | -0.52 |
|  | 2013@5[卧室] | C1825 | 北 | -0.53 |
|  | 2014@5[卧室] | C1525 | 南 | -0.03 |
|  |  | C1525 | 南 | -0.09 |
|  | 2015@5[卧室] | C1525 | 南 | -0.07 |
|  |  | C1525 | 南 | 0.19 |
|  | 2016@5[卧室] | C1525 | 南 | -0.34 |
|  |  | C1525 | 南 | -0.34 |
|  | 2017@5[卧室] | C1825 | 南 | -0.10 |
|  | 2018@5[卧室] | C1525 | 南 | 0.12 |
|  |  | C1525 | 南 | 0.12 |
|  | 2019@5[卧室] | C1525 | 南 | 0.07 |
|  |  | C1525 | 南 | 0.07 |
|  | 2020@5[卧室] | C1525 | 南 | 0.16 |
|  |  | C1525 | 南 | 0.16 |
|  | 2021@5[卧室] | C1825 | 南 | 0.17 |
|  | 2022@5[卧室] | C1825 | 南 | 0.16 |
|  | 2023@5[卧室] | C1825 | 南 | -0.39 |
|  | 2024@5[卧室] | C1825 | 北 | -0.44 |
|  | 2025@5[卧室] | C1825 | 北 | -0.79 |
|  | 2026@5[卧室] | C1525 | 南 | 0.25 |
|  |  | C1525 | 南 | 0.25 |
|  | 2027@5[卧室] | C1825 | 北 | -0.79 |
|  | 2028@5[卧室] | C1525 | 南 | -0.34 |
|  |  | C1525 | 南 | -0.31 |
|  | 2029@5[卧室] | C1525 | 南 | 0.14 |
|  |  | C1525 | 南 | -0.31 |
|  | 2030@5[卧室] | C1525 | 南 | 0.80 |
|  |  | C1525 | 南 | 0.47 |
|  | 2031@5[卫生间] |  |  |  |
|  | 2032@5[卫生间] |  |  |  |
|  | 2033@5[卫生间] |  |  |  |
|  | 2034@5[卫生间] |  |  |  |
|  | 2035@5[卫生间] |  |  |  |
|  | 2036@5[卫生间] |  |  |  |
|  | 2037@5[卫生间] |  |  |  |
|  | 2038@5[卫生间] |  |  |  |
|  | 2039@5[卫生间] |  |  |  |
|  | 2040@5[卫生间] |  |  |  |
|  | 2041@5[卫生间] |  |  |  |
|  | 2042@5[卫生间] |  |  |  |
|  | 2043@5[卫生间] |  |  |  |
|  | 2044@5[卫生间] |  |  |  |
|  | 2045@5[卫生间] |  |  |  |
|  | 2046@5[卫生间] |  |  |  |
|  | 2047@5[卫生间] |  |  |  |
|  | 2048@5[卫生间] |  |  |  |
|  | 2049@5[卫生间] |  |  |  |
|  | 2050@5[卫生间] |  |  |  |
|  | 2051@5[卫生间] |  |  |  |
|  | 2052@5[卫生间] |  |  |  |
| 6层 | 6001[设备间] | C1521 | 南 | 0.34 |
|  |  | C1521 | 南 | 0.34 |
|  | 6002[楼梯间] | C1218 | 西 | -0.23 |
|  |  | 透光门-YFM1521 | 南 | 0.37 |
|  | 6003[楼梯间] | C1218 | 东 | -0.55 |
|  |  | 透光门-YFM1521 | 南 | 0.37 |