建筑节能设计报告书 居住建筑

设计编号：

报告防篡改 支付宝扫码审查

| 工程地点 | ： | 河北-邢台 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年4月21日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2026 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20260303(SP1) |  |
| 正版授权码 | : P396E1CAA |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 规定性指标检查	6

4.1 工程材料	6

4.2 围护结构做法简要说明	7

4.3 体形系数	8

4.4 窗墙比	8

4.5 天窗	10

4.6 屋顶	10

4.7 外墙	11

4.8 挑空楼板	13

4.9 阳台门下部门芯板	13

4.10 非供暖地下室顶板	13

4.11 分隔供暖与非供暖空间的隔墙	13

4.12 分隔供暖与非供暖空间的楼板	13

4.13 分隔供暖与非供暖空间的户门	13

4.14 供暖温差大于5K的隔墙	14

4.15 供暖温差大于5K的楼板	14

4.16 外窗	14

4.17 周边地面	16

4.18 地下墙	16

4.19 外窗气密性	16

4.20 玻璃可见光透射比	17

4.21 窗地面积比	17

4.22 规定性指标检查结论	18

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 河北-邢台 |
| 气候子区 | 寒冷B区 |
| 计算建筑面积 | 地上5618㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上6 地下0 |
| 建筑高度 | 23.0m |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

1层平面

2~5层平面

6层平面

西南轴侧图

东北轴侧图

前视图

后视图

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| ALC外墙板1 | 0.140 | 2.180 | 650.0 | 718.1 | 0.0000 | 黑龙江省《居住建筑节能设计标准》DB23-T120－2001 |
| C20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0158 | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34 T753-2007 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0000 | 重庆市《居住建筑节能设计标准》50-5024-2002 |
| 交联聚乙烯隔声保温垫(ρ≥35) | 0.040 | 10.000 | 35.0 | 1000.0 | 0.0000 | DB51-5027-2024 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 0.300 | 5.000 | 1050.0 | 1091.3 | 0.0140 | 用户录入 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 纤维增强水泥板 | 0.520 | 8.520 | 1800.0 | 1066.0 | 0.0000 | 浙江省《居住建筑楼板构造》(2018浙J76) |
| 岩棉带(ρ=80-120) | 0.045 | 0.632 | 100.0 | 1220.0 | 0.4880 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |

注：灰色底纹的材料数据为用户录入。

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.271,D=3.757)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋C20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 110mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

2. 外墙（填充墙）：外墙构造一 (K=0.371,D=5.943)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋ALC外墙板1 350mm＋石灰砂浆 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.453,D=3.790)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋岩棉带(ρ=80-120) 94mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

4. 热桥梁：热桥梁构造一 (K=0.453,D=3.790)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋岩棉带(ρ=80-120) 94mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

5. 分隔供暖与非供暖空间的隔墙：楼梯间隔墙构造一 (K=0.590,D=3.607)：

水泥砂浆 20mm＋ALC外墙板1 200mm＋石灰砂浆 20mm

6. 分隔供暖与非供暖空间的楼板：控温与非控温楼板构造一 (K=2.984,D=1.679)：

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

7. 分隔供暖与非供暖空间的户门：金属框—保温门（多功能门）：

传热系数2.000W/㎡.K

8. 外窗构造：双玻中空玻璃5+12Ar+5高透光Low-E：

传热系数1.900W/㎡.K，窗太阳得热系数0.400

9. 周边地面：周边地面构造一 (K=0.539,D=1.766)：

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 50mm＋钢筋混凝土 100mm

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 4510.16 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 22349.77 |
| 体形系数 | 0.20 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.2条 |
| 标准要求 | 应满足表3.1.2的规定(s≤0.33) |
| 结论 | 满足 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.000 | 1099.06 | 634.40 | 4396.24 |
| 2~5 | 16.000 | 4396.24 | 2537.60 | 17584.96 |
| 6 | 3.000 | 122.86 | 1215.30 | 368.57 |
| 屋顶 | － | － | 122.86 | － |
| 合计 | 23.00 | 5618.16 | 4510.16 | 22349.77 |

窗墙比

窗墙比

| 户型 | 房间编号 | 朝向 | 窗墙比 | 窗墙比限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 户外房间 | 1015 | 南 | 0.39 | 0.50 | 满足 |
|  | 1016 | 南 | 0.43 | 0.50 | 满足 |
|  | 1017 | 南 | 0.43 | 0.50 | 满足 |
|  | 1018 | 南 | 0.43 | 0.50 | 满足 |
|  | 1019 | 南 | 0.43 | 0.50 | 满足 |
|  | 1020 | 南 | 0.43 | 0.50 | 满足 |
|  | 1021 | 南 | 0.43 | 0.50 | 满足 |
|  | 1022 | 南 | 0.43 | 0.50 | 满足 |
|  | 1023 | 南 | 0.39 | 0.50 | 满足 |
|  | 1024 | 南 | 0.39 | 0.50 | 满足 |
|  | 1025 | 南 | 0.39 | 0.50 | 满足 |
|  | 1026 | 南 | 0.43 | 0.50 | 满足 |
|  | 1027 | 南 | 0.43 | 0.50 | 满足 |
|  | 1028 | 南 | 0.43 | 0.50 | 满足 |
|  | 2013 | 北 | 0.26 | 0.30 | 满足 |
|  | 2014 | 南 | 0.43 | 0.50 | 满足 |
|  | 2015 | 南 | 0.43 | 0.50 | 满足 |
|  | 2016 | 南 | 0.43 | 0.50 | 满足 |
|  | 2017 | 南 | 0.26 | 0.50 | 满足 |
|  | 2018 | 南 | 0.43 | 0.50 | 满足 |
|  | 2019 | 南 | 0.43 | 0.50 | 满足 |
|  | 2020 | 南 | 0.43 | 0.50 | 满足 |
|  | 2021 | 南 | 0.26 | 0.50 | 满足 |
|  | 2022 | 南 | 0.26 | 0.50 | 满足 |
|  | 2023 | 南 | 0.26 | 0.50 | 满足 |
|  | 2024 | 北 | 0.26 | 0.30 | 满足 |
|  | 2025 | 北 | 0.26 | 0.30 | 满足 |
|  | 2026 | 南 | 0.43 | 0.50 | 满足 |
|  | 2027 | 北 | 0.26 | 0.30 | 满足 |
|  | 2028 | 南 | 0.43 | 0.50 | 满足 |
|  | 2029 | 南 | 0.43 | 0.50 | 满足 |
|  | 2030 | 南 | 0.43 | 0.50 | 满足 |
|  | 1001 | 西 | 0.40 | 0.35 | 不满足 |
|  | 1002 | 东 | 0.40 | 0.35 | 不满足 |
|  | 1003 | 北 | 0.52 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1004 | 北 | 0.52 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1005 | 北 | 0.43 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1006 | 北 | 0.43 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1009 | 北 | 0.39 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1010 | 北 | 0.39 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1013 | 北 | 0.42 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1014 | 北 | 0.42 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2001 | 东 | 0.40 | 0.35 | 不满足 |
|  | 2002 | 西 | 0.40 | 0.35 | 不满足 |
|  | 2003 | 北 | 0.43 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2004 | 北 | 0.43 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2007 | 北 | 0.39 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2008 | 北 | 0.39 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2011 | 北 | 0.42 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2012 | 北 | 0.42 | 0.30 | 不满足 |
|  | 户外房间 |  |  |  | 不满足 |
| 楼梯间 | 6001 | 南 | 0.23 | 0.50 | 满足 |
|  | 6002 | 南 | 0.22 | 0.50 | 满足 |
|  |  | 西 | 0.11 | 0.35 | 满足 |
|  | 6003 | 东 | 0.11 | 0.35 | 满足 |
|  |  | 南 | 0.22 | 0.50 | 满足 |
|  | 1007 | 北 | 0.44 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1008 | 北 | 0.44 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1011 | 北 | 0.57 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1012 | 北 | 0.57 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2005 | 北 | 0.44 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2006 | 北 | 0.44 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2009 | 北 | 0.47 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2010 | 北 | 0.47 | 0.30 | 不满足 |
|  | 楼梯间 |  |  |  | 不满足 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.4条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.4的规定，每套住宅允许一个房间在一个朝向上的窗墙面积比≤0.6 |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | C1521 | 1.50×2.10 | 6 | 2 | 3.15 | 6.30 | 486.30 |
|  | C1525 | 1.50×2.50 | 1~5 | 100 | 3.75 | 375.00 |  |
|  | C1825 | 1.80×2.50 | 2~5 | 16 | 4.50 | 72.00 |  |
|  | C2725 | 2.70×2.50 | 1 | 4 | 6.75 | 27.00 |  |
|  | 透光门-YFM1521 | 1.50×2.00 | 6 | 2 | 3.00 | 6.00 |  |
| 北向 | C1525 | 1.50×2.50 | 1~5 | 98 | 3.75 | 367.50 | 486.00 |
|  | C1825 | 1.80×2.50 | 2~5 | 16 | 4.50 | 72.00 |  |
|  | 透光门-M1535 | 1.50×3.50 | 1 | 2 | 5.25 | 10.50 |  |
|  | 透光门-M2030 | 2.00×3.00 | 1 | 6 | 6.00 | 36.00 |  |
| 东向 | C1218 | 1.20×2.10 | 6 | 1 | 2.52 | 2.52 | 23.22 |
|  | C1823 | 1.80×2.30 | 1~5 | 5 | 4.14 | 20.70 |  |
| 西向 | C1218 | 1.20×2.10 | 6 | 1 | 2.52 | 2.52 | 23.22 |
|  | C1823 | 1.80×2.30 | 1~5 | 5 | 4.14 | 20.70 |  |

天窗

天窗外遮阳类型

本工程无天窗外遮阳

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗传热系数

本工程无此项围护结构

太阳得热系数

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| C20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.026 | 0.404 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 110 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 3.333 | 1.173 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.300 | 5.000 | 1.50 | 0.067 | 0.500 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 340 | － | － | － | 3.542 | 3.756 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.27 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.27, D = 3.76 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.8-5的规定(K≤0.30) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| ALC外墙板1 | 350 | 0.140 | 2.180 | 1.00 | 2.500 | 5.450 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 390 | － | － | － | 2.546 | 5.943 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.37 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉带(ρ=80-120) | 94 | 0.045 | 0.632 | 1.10 | 1.899 | 1.320 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 334 | － | － | － | 2.060 | 3.790 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.45 |  |  |  |  |  |

热桥梁构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉带(ρ=80-120) | 94 | 0.045 | 0.632 | 1.10 | 1.899 | 1.320 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 334 | － | － | － | 2.060 | 3.790 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.45 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙平壁传热系数的修正系数φ

| 外墙传热系数限值Km [W/(m2·K)] | 外 保 温 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 普通窗 | 凸 窗 |
| 0.60 | 1.1 | 1.3 |
| 0.55 | 1.2 | 1.3 |
| 0.50 | 1.2 | 1.3 |
| 0.45 | 1.2 | 1.3 |
| 0.40 | 1.2 | 1.3 |
| 0.35 | 1.3 | 1.4 |
| 0.30 | 1.3 | 1.4 |
| 0.25 | 1.4 | 1.5 |

注：凸窗所占外窗总面积的比例≥30%时，外墙主断面传热系数的修正系数按外窗为凸窗取值。

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 785.40 | 1.000 | 0.37 | 5.94 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.37 × 1.20 = 0.44 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 785.70 | 1.000 | 0.37 | 5.94 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.37 × 1.20 = 0.44 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 382.23 | 1.000 | 0.37 | 5.94 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.37 × 1.20 = 0.44 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 382.23 | 1.000 | 0.37 | 5.94 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.37 × 1.20 = 0.44 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2335.56 | 1.000 | 0.37 | 5.94 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.37 × 1.20 = 0.44 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.8-5的规定(K≤0.45) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

本工程无此项围护结构

阳台门下部门芯板

本工程无此项围护结构

非供暖地下室顶板

本工程无此项围护结构

分隔供暖与非供暖空间的隔墙

楼梯间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| ALC外墙板1 | 200 | 0.140 | 2.180 | 1.00 | 1.429 | 3.114 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 1.475 | 3.607 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.59 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.8-5的规定(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

分隔供暖与非供暖空间的楼板

控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 2.98 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.8-5的规定(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

分隔供暖与非供暖空间的户门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积 所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金属框—保温门（多功能门） | 60.00 | 1.000 | 2.00 | 满足 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.8-5的规定(K≤2.00) |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

供暖温差大于5K的隔墙

本工程无此项围护结构

供暖温差大于5K的楼板

本工程无此项围护结构

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双玻中空玻璃5+12Ar+5高透光Low-E | 18 | 1.90 | 0.40 | 0.600 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C1218，C1823，C1521，C1525，C1825，C2725，透光门-YFM1521，透光门-M1535，透光门-M2030 |  |  |  |
|  | 来源：辽宁省《居住建筑节能设计标准》DB21-2885-2017 |  |  |  |  |

外窗传热系数

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 窗墙比 | 传热系数 | 传热系数限值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1015 | 18 | 0.39 | 1.90 | 2.00 | 满足 |
|  | 1016 | 18 | 0.43 | 1.90 | 2.00 | 满足 |
|  | 1017 | 18 | 0.43 | 1.90 | 2.00 | 满足 |
|  | 1018 | 18 | 0.43 | 1.90 | 2.00 | 满足 |
|  | 1019 | 18 | 0.43 | 1.90 | 2.00 | 满足 |
|  | 1020 | 18 | 0.43 | 1.90 | 2.00 | 满足 |
|  | 1021 | 18 | 0.43 | 1.90 | 2.00 | 满足 |
|  | 1022 | 18 | 0.43 | 1.90 | 2.00 | 满足 |
|  | 1023 | 18 | 0.39 | 1.90 | 2.00 | 满足 |
|  | 1024 | 18 | 0.39 | 1.90 | 2.00 | 满足 |
|  | 1025 | 18 | 0.39 | 1.90 | 2.00 | 满足 |
|  | 1026 | 18 | 0.43 | 1.90 | 2.00 | 满足 |
|  | 1027 | 18 | 0.43 | 1.90 | 2.00 | 满足 |
|  | 1028 | 18 | 0.43 | 1.90 | 2.00 | 满足 |
|  | 2014 | 18 | 0.43 | 1.90 | 2.00 | 满足 |
|  | 2015 | 18 | 0.43 | 1.90 | 2.00 | 满足 |
|  | 2016 | 18 | 0.43 | 1.90 | 2.00 | 满足 |
|  | 2017 | 18 | 0.26 | 1.90 | 2.20 | 满足 |
|  | 2018 | 18 | 0.43 | 1.90 | 2.00 | 满足 |
|  | 2019 | 18 | 0.43 | 1.90 | 2.00 | 满足 |
|  | 2020 | 18 | 0.43 | 1.90 | 2.00 | 满足 |
|  | 2021 | 18 | 0.26 | 1.90 | 2.20 | 满足 |
|  | 2022 | 18 | 0.26 | 1.90 | 2.20 | 满足 |
|  | 2023 | 18 | 0.26 | 1.90 | 2.20 | 满足 |
|  | 2026 | 18 | 0.43 | 1.90 | 2.00 | 满足 |
|  | 2028 | 18 | 0.43 | 1.90 | 2.00 | 满足 |
|  | 2029 | 18 | 0.43 | 1.90 | 2.00 | 满足 |
|  | 2030 | 18 | 0.43 | 1.90 | 2.00 | 满足 |
|  | 6001 | 18 | 0.23 | 1.90 | 2.20 | 满足 |
|  | 6002 | 18 | 0.22 | 1.90 | 2.20 | 满足 |
|  | 6003 | 18 | 0.22 | 1.90 | 2.20 | 满足 |
| 北向 | 1003 | 18 | 0.52 | 1.90 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1004 | 18 | 0.52 | 1.90 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1005 | 18 | 0.43 | 1.90 | 2.00 | 满足 |
|  | 1006 | 18 | 0.43 | 1.90 | 2.00 | 满足 |
|  | 1007 | 18 | 0.44 | 1.90 | 2.00 | 满足 |
|  | 1008 | 18 | 0.44 | 1.90 | 2.00 | 满足 |
|  | 1009 | 18 | 0.39 | 1.90 | 2.00 | 满足 |
|  | 1010 | 18 | 0.39 | 1.90 | 2.00 | 满足 |
|  | 1011 | 18 | 0.57 | 1.90 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1012 | 18 | 0.57 | 1.90 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1013 | 18 | 0.42 | 1.90 | 2.00 | 满足 |
|  | 1014 | 18 | 0.42 | 1.90 | 2.00 | 满足 |
|  | 2003 | 18 | 0.43 | 1.90 | 2.00 | 满足 |
|  | 2004 | 18 | 0.43 | 1.90 | 2.00 | 满足 |
|  | 2005 | 18 | 0.44 | 1.90 | 2.00 | 满足 |
|  | 2006 | 18 | 0.44 | 1.90 | 2.00 | 满足 |
|  | 2007 | 18 | 0.39 | 1.90 | 2.00 | 满足 |
|  | 2008 | 18 | 0.39 | 1.90 | 2.00 | 满足 |
|  | 2009 | 18 | 0.47 | 1.90 | 2.00 | 满足 |
|  | 2010 | 18 | 0.47 | 1.90 | 2.00 | 满足 |
|  | 2011 | 18 | 0.42 | 1.90 | 2.00 | 满足 |
|  | 2012 | 18 | 0.42 | 1.90 | 2.00 | 满足 |
|  | 2013 | 18 | 0.26 | 1.90 | 2.20 | 满足 |
|  | 2024 | 18 | 0.26 | 1.90 | 2.20 | 满足 |
|  | 2025 | 18 | 0.26 | 1.90 | 2.20 | 满足 |
|  | 2027 | 18 | 0.26 | 1.90 | 2.20 | 满足 |
| 东向 | 1002 | 18 | 0.40 | 1.90 | 2.00 | 满足 |
|  | 2001 | 18 | 0.40 | 1.90 | 2.00 | 满足 |
|  | 6003 | 18 | 0.11 | 1.90 | 2.20 | 满足 |
| 西向 | 1001 | 18 | 0.40 | 1.90 | 2.00 | 满足 |
|  | 2002 | 18 | 0.40 | 1.90 | 2.00 | 满足 |
|  | 6002 | 18 | 0.11 | 1.90 | 2.20 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.9条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 应满足表3.1.9-2的规定 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 不满足 |  |  |  |  |

外遮阳类型

本工程无外遮阳

夏季太阳得热系数

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 窗墙比 | 夏季综合 太阳得热系数 | 标准要求 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 1002 | 18 | 0.40 | 0.40 | 0.55 | 满足 |
|  | 2001 | 18 | 0.40 | 0.40 | 0.55 | 满足 |
|  | 6003 | 18 | 0.11 | 0.40 | 不要求 | 满足 |
| 西向 | 1001 | 18 | 0.40 | 0.40 | 0.55 | 满足 |
|  | 2002 | 18 | 0.40 | 0.40 | 0.55 | 满足 |
|  | 6002 | 18 | 0.11 | 0.40 | 不要求 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.9条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 应满足表3.1.9-2的规定 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 50 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 1.667 | 0.533 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 各层之和∑ | 170 | － | － | － | 1.746 | 1.766 |
| 保温材料层R | 1.67 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应≥表3.1.8-5的限值 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

地下墙

本工程无此项围护结构

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | 7级（门窗编号：C1218） |
| --- | --- |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.16条，分级方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015 |
| 标准要求 | ≥6级 |
| 结论 | 满足 |

玻璃可见光透射比

| 房间编号 | 窗地比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1001(最不利房间) | 0.06 | C1823 | 0.60 | 0.40 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.17条 |  |  |  |
| 标准要求 | ≥0.4 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

窗地面积比

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积(㎡) |  | 窗编号 | 窗面积(㎡) | 窗类型 | 窗地比 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1009 | 26.73 |  | C1525 | 3.75 | 外窗 | 0.28 | 满足 |
|  |  |  |  | C1525 | 3.75 | 外窗 |  |  |
|  | 1010 | 26.71 |  | C1525 | 3.75 | 外窗 | 0.28 | 满足 |
|  |  |  |  | C1525 | 3.75 | 外窗 |  |  |
|  | 1013 | 25.35 |  | C1525 | 3.75 | 外窗 | 0.30 | 满足 |
|  |  |  |  | C1525 | 3.75 | 外窗 |  |  |
|  | 1014 | 25.35 |  | C1525 | 3.75 | 外窗 | 0.30 | 满足 |
|  |  |  |  | C1525 | 3.75 | 外窗 |  |  |
|  | 1015 | 24.64 |  | C2725 | 6.75 | 外窗 | 0.27 | 满足 |
|  | 1016 | 24.63 |  | C1525 | 3.75 | 外窗 | 0.30 | 满足 |
|  |  |  |  | C1525 | 3.75 | 外窗 |  |  |
|  | 1017 | 24.63 |  | C1525 | 3.75 | 外窗 | 0.30 | 满足 |
|  |  |  |  | C1525 | 3.75 | 外窗 |  |  |
|  | 1018 | 24.66 |  | C1525 | 3.75 | 外窗 | 0.30 | 满足 |
|  |  |  |  | C1525 | 3.75 | 外窗 |  |  |
|  | 1019 | 24.66 |  | C1525 | 3.75 | 外窗 | 0.30 | 满足 |
|  |  |  |  | C1525 | 3.75 | 外窗 |  |  |
|  | 1020 | 24.63 |  | C1525 | 3.75 | 外窗 | 0.30 | 满足 |
|  |  |  |  | C1525 | 3.75 | 外窗 |  |  |
|  | 1021 | 24.63 |  | C1525 | 3.75 | 外窗 | 0.30 | 满足 |
|  |  |  |  | C1525 | 3.75 | 外窗 |  |  |
|  | 1022 | 24.63 |  | C1525 | 3.75 | 外窗 | 0.30 | 满足 |
|  |  |  |  | C1525 | 3.75 | 外窗 |  |  |
|  | 1023 | 24.63 |  | C2725 | 6.75 | 外窗 | 0.27 | 满足 |
|  | 1024 | 24.63 |  | C2725 | 6.75 | 外窗 | 0.27 | 满足 |
|  | 1025 | 24.63 |  | C2725 | 6.75 | 外窗 | 0.27 | 满足 |
|  | 1026 | 24.63 |  | C1525 | 3.75 | 外窗 | 0.30 | 满足 |
|  |  |  |  | C1525 | 3.75 | 外窗 |  |  |
|  | 1027 | 24.63 |  | C1525 | 3.75 | 外窗 | 0.30 | 满足 |
|  |  |  |  | C1525 | 3.75 | 外窗 |  |  |
|  | 1028 | 24.62 |  | C1525 | 3.75 | 外窗 | 0.30 | 满足 |
|  |  |  |  | C1525 | 3.75 | 外窗 |  |  |
| 2 | 2007 | 26.78 |  | C1525 | 3.75 | 外窗 | 0.28 | 满足 |
|  |  |  |  | C1525 | 3.75 | 外窗 |  |  |
|  | 2008 | 26.78 |  | C1525 | 3.75 | 外窗 | 0.28 | 满足 |
|  |  |  |  | C1525 | 3.75 | 外窗 |  |  |
|  | 2011 | 25.42 |  | C1525 | 3.75 | 外窗 | 0.30 | 满足 |
|  |  |  |  | C1525 | 3.75 | 外窗 |  |  |
|  | 2012 | 25.42 |  | C1525 | 3.75 | 外窗 | 0.30 | 满足 |
|  |  |  |  | C1525 | 3.75 | 外窗 |  |  |
|  | 2013 | 24.70 |  | C1825 | 4.50 | 外窗 | 0.18 | 满足 |
|  | 2014 | 24.70 |  | C1525 | 3.75 | 外窗 | 0.30 | 满足 |
|  |  |  |  | C1525 | 3.75 | 外窗 |  |  |
|  | 2015 | 24.70 |  | C1525 | 3.75 | 外窗 | 0.30 | 满足 |
|  |  |  |  | C1525 | 3.75 | 外窗 |  |  |
|  | 2016 | 24.72 |  | C1525 | 3.75 | 外窗 | 0.30 | 满足 |
|  |  |  |  | C1525 | 3.75 | 外窗 |  |  |
|  | 2017 | 24.70 |  | C1825 | 4.50 | 外窗 | 0.18 | 满足 |
|  | 2018 | 24.70 |  | C1525 | 3.75 | 外窗 | 0.30 | 满足 |
|  |  |  |  | C1525 | 3.75 | 外窗 |  |  |
|  | 2019 | 24.70 |  | C1525 | 3.75 | 外窗 | 0.30 | 满足 |
|  |  |  |  | C1525 | 3.75 | 外窗 |  |  |
|  | 2020 | 24.70 |  | C1525 | 3.75 | 外窗 | 0.30 | 满足 |
|  |  |  |  | C1525 | 3.75 | 外窗 |  |  |
|  | 2021 | 24.70 |  | C1825 | 4.50 | 外窗 | 0.18 | 满足 |
|  | 2022 | 24.70 |  | C1825 | 4.50 | 外窗 | 0.18 | 满足 |
|  | 2023 | 24.70 |  | C1825 | 4.50 | 外窗 | 0.18 | 满足 |
|  | 2024 | 24.70 |  | C1825 | 4.50 | 外窗 | 0.18 | 满足 |
|  | 2025 | 24.70 |  | C1825 | 4.50 | 外窗 | 0.18 | 满足 |
|  | 2026 | 24.70 |  | C1525 | 3.75 | 外窗 | 0.30 | 满足 |
|  |  |  |  | C1525 | 3.75 | 外窗 |  |  |
|  | 2027 | 24.70 |  | C1825 | 4.50 | 外窗 | 0.18 | 满足 |
|  | 2028 | 24.70 |  | C1525 | 3.75 | 外窗 | 0.30 | 满足 |
|  |  |  |  | C1525 | 3.75 | 外窗 |  |  |
|  | 2029 | 24.70 |  | C1525 | 3.75 | 外窗 | 0.30 | 满足 |
|  |  |  |  | C1525 | 3.75 | 外窗 |  |  |
|  | 2030 | 24.72 |  | C1525 | 3.75 | 外窗 | 0.30 | 满足 |
|  |  |  |  | C1525 | 3.75 | 外窗 |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.18条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 应满足第3.1.18条规定，卧室、书房、客厅等主要房间的窗地面积比≥1/7 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 窗墙比 | 不满足 | 可 |
| 3 | 可权衡判断窗墙比 | 不满足 | 不可 |
| 4 | 天窗传热系数 | 无屋顶透光部分 |  |
| 5 | 太阳得热系数 | 无屋顶透光部分 |  |
| 6 | 屋顶 | 满足 |  |
| 7 | 外墙 | 满足 |  |
| 8 | 分隔供暖与非供暖空间的隔墙 | 满足 |  |
| 9 | 分隔供暖与非供暖空间的楼板 | 不满足 | 可 |
| 10 | 分隔供暖与非供暖空间的户门 | 满足 |  |
| 11 | 外窗 | 不满足 | 可 |
| 12 | 周边地面 | 满足 |  |
| 13 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 14 | 玻璃可见光透射比 | 满足 |  |
| 15 | 窗地面积比 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 不可 |

□说明：本工程节能设计中围护结构热工设计指标存在不满足规定的项，且不满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021建筑围护结构热工性能综合判断的规定，不可权衡，节能设计不满足要求。