建筑节能设计报告书 居住建筑

设计编号：

报告防篡改 支付宝扫码审查

| 工程地点 | ： | 河北-邢台 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年4月21日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2026 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20260303(SP1) |  |
| 正版授权码 | : P396E1CAA |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 规定性指标检查	6

4.1 工程材料	6

4.2 围护结构做法简要说明	7

4.3 体形系数	8

4.4 开间窗墙比	8

4.5 可权衡判断窗墙面积比检查	9

4.6 天窗	9

4.7 屋顶	9

4.8 外墙	10

4.9 挑空楼板	12

4.10 阳台门下部门芯板	12

4.11 非供暖地下室顶板	12

4.12 分隔供暖与非供暖空间的隔墙	12

4.13 分隔供暖与非供暖空间的楼板	12

4.14 分隔供暖与非供暖空间的户门	13

4.15 供暖温差大于5K的隔墙	13

4.16 供暖温差大于5K的楼板	13

4.17 变形缝	13

4.18 分户墙	13

4.19 分户楼板	13

4.20 外窗	13

4.21 是否有凸窗	16

4.22 凸窗透明部分	16

4.23 凸窗板	16

4.24 周边地面	16

4.25 非周边地面	17

4.26 地下墙	17

4.27 外窗气密性	17

4.28 封闭阳台	17

4.29 规定性指标检查结论	17

5 热工性能权衡判断	18

5.1 天窗	18

5.2 非周边地面	18

5.3 外窗气密性	18

5.4 权衡指标	18

5.5 权衡判断结论	19

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 河北-邢台 |
| 气候子区 | 寒冷B区 |
| 计算建筑面积 | 地上5583㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上6 地下0 |
| 建筑高度 | 23.0m |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |

设计依据

1. 《河北省居住建筑节能设计标准(节能75%)(2021版)》DB13(J)185-2020

2. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015

建筑大样

1层平面

2~5层平面

6层平面

西南轴侧图

东北轴侧图

前视图

后视图

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| ALC外墙板1 | 0.140 | 2.180 | 650.0 | 718.1 | 0.0000 | 黑龙江省《居住建筑节能设计标准》DB23-T120－2001 |
| C20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0158 | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34 T753-2007 |
| ftc自调温相变节能材料 | 0.028 | 1.245 | 320.0 | 1380.0 | 0.0000 | 河北省《居住建筑节能设计标准》DB13(J)-2007 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0000 | 重庆市《居住建筑节能设计标准》50-5024-2002 |
| 交联聚乙烯隔声保温垫(ρ≥35) | 0.040 | 10.000 | 35.0 | 1000.0 | 0.0000 | DB51-5027-2024 |
| 轻骨料混凝土找坡层 | 0.300 | 5.000 | 1050.0 | 1091.3 | 0.0000 | 安徽省《居住建筑节能设计标准》DB34/T1466-2023 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 纤维增强水泥板 | 0.520 | 8.520 | 1800.0 | 1066.0 | 0.0000 | 浙江省《居住建筑楼板构造》(2018浙J76) |
| 岩棉带(ρ=80-120) | 0.045 | 0.632 | 100.0 | 1220.0 | 0.4880 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.271,D=3.757)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋C20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 110mm＋轻骨料混凝土找坡层 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

2. 外墙（填充墙）：外墙构造一 (K=0.297,D=6.365)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋岩棉带(ρ=80-120) 30mm＋ALC外墙板1 350mm＋石灰砂浆 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.723,D=3.804)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋ftc自调温相变节能材料 30mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

4. 热桥梁：热桥梁构造一 (K=0.723,D=3.804)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋ftc自调温相变节能材料 30mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

5. 分隔供暖与非供暖空间的隔墙：楼梯间隔墙构造一 (K=0.590,D=3.607)：

水泥砂浆 20mm＋ALC外墙板1 200mm＋石灰砂浆 20mm

6. 分隔供暖与非供暖空间的楼板：控温与非控温楼板构造一 (K=0.998,D=1.893)：

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

7. 分隔供暖与非供暖空间的户门：金属框—保温门（多功能门）：

传热系数2.000W/㎡.K

8. 外窗构造：70系列内平开隔热铝合金窗(5+12Ar+5+12Ar+5Low-E)：

传热系数1.800W/㎡.K，窗太阳得热系数0.335

9. 周边地面：周边地面构造一 (K=0.090,D=1.766)：

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 50mm＋钢筋混凝土 100mm

10. 非周边地面：非周边地面构造一 (K=0.087,D=1.431)：

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 4510.16 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 22349.77 |
| 体形系数 | 0.20 |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准(节能75%)(2021版)》DB13(J)185-2020第4.1.3条 |
| 标准要求 | 应满足表4.1.3的规定(s≤0.33) |
| 结论 | 满足 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.000 | 1099.06 | 634.40 | 4396.24 |
| 2~5 | 16.000 | 4396.24 | 2537.60 | 17584.96 |
| 6 | 3.000 | 87.75 | 1215.30 | 368.57 |
| 屋顶 | － | － | 122.86 | － |
| 合计 | 23.00 | 5583.05 | 4510.16 | 22349.77 |

开间窗墙比

| 朝 向 | 房间编号 | 窗面积(㎡) | 立面面积(㎡) | 窗墙比 | 限 值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1028 | 7.500 | 17.388 | 0.43 | 0.50 | 满足 |
| 北向 | 1003 | 13.800 | 34.800 | 0.40 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1004 | 13.800 | 34.800 | 0.40 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1005 | 6.000 | 17.400 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1006 | 6.000 | 17.400 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1007 | 6.000 | 17.000 | 0.35 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1008 | 6.000 | 17.000 | 0.35 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1009 | 7.500 | 19.000 | 0.39 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1010 | 7.500 | 19.000 | 0.39 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1011 | 6.000 | 15.800 | 0.38 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1012 | 6.000 | 15.800 | 0.38 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1013 | 6.000 | 17.800 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1014 | 6.000 | 17.800 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2003 | 6.000 | 17.400 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2004 | 6.000 | 17.400 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2005 | 6.000 | 17.000 | 0.35 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2006 | 6.000 | 17.000 | 0.35 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2007 | 7.500 | 19.000 | 0.39 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2008 | 7.500 | 19.000 | 0.39 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2009 | 6.000 | 15.800 | 0.38 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2010 | 6.000 | 15.800 | 0.38 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2011 | 6.000 | 17.800 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2012 | 6.000 | 17.800 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
| 东向 | 1002 | 4.140 | 10.400 | 0.40 | 0.35 | 不满足 |
|  | 2001 | 4.140 | 10.400 | 0.40 | 0.35 | 不满足 |
| 西向 | 1001 | 4.140 | 10.400 | 0.40 | 0.35 | 不满足 |
|  | 2002 | 4.140 | 10.400 | 0.40 | 0.35 | 不满足 |
| 标准依据 |  | 《河北省居住建筑节能设计标准(节能75%)(2021版)》DB13(J)185-2020第4.1.4条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 应满足表4.1.4的规定 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 不满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一个最大窗墙比的房间，不达标朝向列出全部不达标房间

可权衡判断窗墙面积比检查

| 朝 向 | 房间编号 | 窗面积(㎡) | 立面面积(㎡) | 窗墙比 | 限 值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1028 | 7.500 | 17.388 | 0.43 | 0.60 | 满足 |
| 北向 | 1003 | 13.800 | 34.800 | 0.40 | 0.40 | 满足 |
| 东向 | 2001 | 4.140 | 10.400 | 0.40 | 0.45 | 满足 |
| 西向 | 2002 | 4.140 | 10.400 | 0.40 | 0.45 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《河北省居住建筑节能设计标准(节能75%)(2021版)》DB13(J)185-2020第4.3.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 权衡判断时，各朝向窗墙比最大只能比表 4.1.4 中对应值大 0.1 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一个最大窗墙比的房间，不达标朝向列出全部不达标房间

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗传热系数

本工程无此项围护结构

天窗太阳得热系数

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| C20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.026 | 0.404 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 110 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 3.333 | 1.173 |
| 轻骨料混凝土找坡层 | 30 | 0.300 | 5.000 | 1.50 | 0.067 | 0.500 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 340 | － | － | － | 3.542 | 3.756 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.27 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.27, D = 3.76 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准(节能75%)(2021版)》DB13(J)185-2020第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表4.2.1-1~2的规定(K≤0.30) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉带(ρ=80-120) | 30 | 0.045 | 0.632 | 1.00 | 0.667 | 0.421 |
| ALC外墙板1 | 350 | 0.140 | 2.180 | 1.00 | 2.500 | 5.450 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 420 | － | － | － | 3.213 | 6.364 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.30 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.30, D = 6.36 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| ftc自调温相变节能材料 | 30 | 0.028 | 1.245 | 1.00 | 1.071 | 1.334 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 270 | － | － | － | 1.233 | 3.804 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.72 |  |  |  |  |  |

热桥梁构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| ftc自调温相变节能材料 | 30 | 0.028 | 1.245 | 1.00 | 1.071 | 1.334 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 270 | － | － | － | 1.233 | 3.804 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.72 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙平壁传热系数的修正系数φ

| 外墙传热系数限值Km [W/(m2·K)] | 外 保 温 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 普通窗 | 凸 窗 |
| 0.60 | 1.1 | 1.3 |
| 0.55 | 1.2 | 1.3 |
| 0.50 | 1.2 | 1.3 |
| 0.45 | 1.2 | 1.3 |
| 0.40 | 1.2 | 1.3 |
| 0.35 | 1.3 | 1.4 |
| 0.30 | 1.3 | 1.4 |
| 0.25 | 1.4 | 1.5 |

注：凸窗所占外窗总面积的比例≥30%时，外墙主断面传热系数的修正系数按外窗为凸窗取值。

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 785.40 | 1.000 | 0.30 | 6.36 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.30 × 1.20 = 0.36 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 857.10 | 1.000 | 0.30 | 6.36 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.30 × 1.20 = 0.36 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 382.23 | 1.000 | 0.30 | 6.36 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.30 × 1.20 = 0.36 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 382.23 | 1.000 | 0.30 | 6.36 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.30 × 1.20 = 0.36 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2406.96 | 1.000 | 0.30 | 6.36 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.30 × 1.20 = 0.36 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准(节能75%)(2021版)》DB13(J)185-2020第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表4.2.1-1~2的规定(K≤0.45) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

本工程无此项围护结构

阳台门下部门芯板

本工程无此项围护结构

非供暖地下室顶板

本工程无此项围护结构

分隔供暖与非供暖空间的隔墙

楼梯间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| ALC外墙板1 | 200 | 0.140 | 2.180 | 1.00 | 1.429 | 3.114 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 1.475 | 3.607 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.59 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准(节能75%)(2021版)》DB13(J)185-2020第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表4.2.2-1的规定(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

分隔供暖与非供暖空间的楼板

控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 0.667 | 0.213 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 180 | － | － | － | 0.782 | 1.893 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准(节能75%)(2021版)》DB13(J)185-2020第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表4.2.2-1的规定(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

分隔供暖与非供暖空间的户门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积 所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金属框—保温门（多功能门） | 60.00 | 1.000 | 2.00 | 满足 |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准(节能75%)(2021版)》DB13(J)185-2020第4.2.2条 |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表4.2.2-1的规定(K≤2.00) |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

供暖温差大于5K的隔墙

本工程无此项围护结构

供暖温差大于5K的楼板

本工程无此项围护结构

变形缝

本工程无此项围护结构

分户墙

本工程无此项围护结构

分户楼板

本工程无此项围护结构

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70系列内平开隔热铝合金窗(5+12Ar+5+12Ar+5Low-E) | 18 | 1.80 | 0.34 | 0.620 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C1218，C1823，C1521，C1525，C1825，C2725，透光门-YFM1521，C0925，C1225，透光门-M0530，透光门-M1525，透光门-M180 |  |  |  |
|  | 备注：传热系数：1.7~1.9 太阳得热系数：0.30~0.37 来源：《近零能耗建筑技术标准》GBT51350-2019 |  |  |  |  |

总体热工

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 窗墙比 | 传热系数 | 传热系数限值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1015 | 18 | 0.39 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 1016 | 18 | 0.43 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 1017 | 18 | 0.43 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 1018 | 18 | 0.43 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 1019 | 18 | 0.43 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 1020 | 18 | 0.43 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 1021 | 18 | 0.43 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 1022 | 18 | 0.43 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 1023 | 18 | 0.39 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 1024 | 18 | 0.39 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 1025 | 18 | 0.39 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 1026 | 18 | 0.43 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 1027 | 18 | 0.43 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 1028 | 18 | 0.43 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 2014 | 18 | 0.43 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 2015 | 18 | 0.43 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 2016 | 18 | 0.43 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 2017 | 18 | 0.26 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 2018 | 18 | 0.43 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 2019 | 18 | 0.43 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 2020 | 18 | 0.43 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 2021 | 18 | 0.26 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 2022 | 18 | 0.26 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 2023 | 18 | 0.26 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 2026 | 18 | 0.43 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 2028 | 18 | 0.43 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 2029 | 18 | 0.43 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 2030 | 18 | 0.43 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 6001 | 18 | 0.23 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 6002 | 18 | 0.22 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 6003 | 18 | 0.22 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
| 北向 | 1003 | 18 | 0.40 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 1004 | 18 | 0.40 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 1005 | 18 | 0.34 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 1006 | 18 | 0.34 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 1007 | 18 | 0.35 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 1008 | 18 | 0.35 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 1009 | 18 | 0.39 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 1010 | 18 | 0.39 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 1011 | 18 | 0.38 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 1012 | 18 | 0.38 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 1013 | 18 | 0.34 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 1014 | 18 | 0.34 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 2003 | 18 | 0.34 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 2004 | 18 | 0.34 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 2005 | 18 | 0.35 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 2006 | 18 | 0.35 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 2007 | 18 | 0.39 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 2008 | 18 | 0.39 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 2009 | 18 | 0.38 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 2010 | 18 | 0.38 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 2011 | 18 | 0.34 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 2012 | 18 | 0.34 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 2013 | 18 | 0.26 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 2024 | 18 | 0.26 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 2025 | 18 | 0.26 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 2027 | 18 | 0.26 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
| 东向 | 1002 | 18 | 0.40 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 2001 | 18 | 0.40 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 6003 | 18 | 0.11 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
| 西向 | 1001 | 18 | 0.40 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 2002 | 18 | 0.40 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 6002 | 18 | 0.11 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《河北省居住建筑节能设计标准(节能75%)(2021版)》DB13(J)185-2020第4.2.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 应满足表4.2.1-1~2的规定 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

外遮阳类型

平板外遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3800 | 3.800 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 平板外遮阳0 | 0.000 | 0.000 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 600 | 0.000 | 0.000 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

太阳得热系数

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 窗墙比 | 夏季综合 太阳得热系数 | 标准要求 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 1002 | 18 | 0.40 | 0.34 | 0.55 | 满足 |
| 西向 | 1001 | 18 | 0.40 | 0.34 | 0.55 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《河北省居住建筑节能设计标准(节能75%)(2021版)》DB13(J)185-2020第4.2.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 寒冷B区夏季SHGC应满足表4.2.2-2的规定。 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向列出全部不达标项

是否有凸窗

| 朝向 | 是否有凸窗 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 无凸窗 | 不要求 | 满足 |
| 北向 | 无凸窗 | 不应设置凸窗 | 满足 |
| 东向 | 无凸窗 | 不应设置凸窗 | 满足 |
| 西向 | 无凸窗 | 不应设置凸窗 | 满足 |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准(节能75%)(2021版)》DB13(J)185-2020第4.2.4条 |  |  |
| 标准要求 | 严寒地区不应设置凸窗，寒冷地区除南向外不应设置凸窗 |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |

凸窗透明部分

本工程无此项围护结构

凸窗板

本工程无此项围护结构

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 50 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 1.667 | 0.533 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 各层之和∑ | 170 | － | － | － | 1.746 | 1.766 |
| 保温材料层R | 1.67 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准(节能75%)(2021版)》DB13(J)185-2020第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R值≥表4.2.1-1~2的限值(R≥1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 保温材料层R | 0.000 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K | 0.09 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

地下墙

本工程无此项围护结构

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | 7级（门窗编号：C0925） |
| --- | --- |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准(节能75%)(2021版)》DB13(J)185-2020第4.2.5条，检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 7106-2019 |
| 标准要求 | 外窗气密性≥7级 |
| 结论 | 满足 |

封闭阳台

本工程无此项围护结构

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 开间窗墙比 | 不满足 | 可 |
| 3 | 可权衡判断窗墙面积比检查 | 满足 |  |
| 4 | 天窗传热系数 | 无屋顶透光部分 |  |
| 5 | 天窗太阳得热系数 | 无屋顶透光部分 |  |
| 6 | 屋顶 | 满足 |  |
| 7 | 外墙 | 满足 |  |
| 8 | 分隔供暖与非供暖空间的隔墙 | 满足 |  |
| 9 | 分隔供暖与非供暖空间的楼板 | 满足 |  |
| 10 | 分隔供暖与非供暖空间的户门 | 满足 |  |
| 11 | 外窗 | 满足 |  |
| 12 | 是否有凸窗 | 满足 |  |
| 13 | 周边地面 | 满足 |  |
| 14 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 可 |

热工性能权衡判断

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗传热系数

本工程无此项围护结构

天窗太阳得热系数

本工程无此项围护结构

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 保温材料层R | 0.000 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K | 0.09 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | 7级（门窗编号：C0925） |
| --- | --- |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准(节能75%)(2021版)》DB13(J)185-2020第4.2.5条，检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 7106-2019 |
| 标准要求 | 外窗气密性≥7级 |
| 结论 | 满足 |

权衡指标

计算条件

|  |  | 设计建筑 |  |  | 参照建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数S |  | 0.20 |  |  | 0.20 |  |  |
| 屋顶传热系数K |  | 0.27 |  |  | 0.30 |  |  |
| 外墙传热系数K |  | 0.36 |  |  | 0.45 |  |  |
| 房间天窗屋顶比 |  | － |  |  | － |  |  |
| 挑空楼板K |  | － |  |  | － |  |  |
| 非供暖地下室顶板K |  | － |  |  | － |  |  |
| 分隔供暖与非供暖空间的隔墙K |  | 0.60 |  |  | 1.50 |  |  |
| 分隔供暖与非供暖空间的楼板K |  | － |  |  | － |  |  |
| 周边地面保温材料层热阻 R |  | 1.67 |  |  | 1.50 |  |  |
| 地下室外墙保温材料层热阻 R |  | － |  |  | － |  |  |
| 天窗传热系数K 和太阳得热系数 SHGC |  | K=－ SHGC=－ |  |  | K=－ SHGC=－ |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 最不利窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热 系数(夏季) | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热 系数(夏季) |
|  | 南向 | 0.43 | 1.80 | 0.26 | ≤0.30 | 2.20 | —— |
|  |  |  |  |  | ＞0.30 | 2.00 |  |
|  | 北向 | 0.40 | 1.80 | 0.23 | ≤0.30 | 2.20 | —— |
|  |  |  |  |  | ＞0.30 | 2.00 |  |
|  | 东向 | 0.40 | 1.80 | 0.34 | ≤0.30 | 2.20 | —— |
|  |  |  |  |  | 0.30<窗墙比≤0.40 | 2.00 | 0.55 |
|  |  |  |  |  | ＞0.40 |  | 0.50 |
|  | 西向 | 0.40 | 1.80 | 0.34 | ≤0.30 | 2.20 | —— |
|  |  |  |  |  | 0.30<窗墙比≤0.40 | 2.00 | 0.55 |
|  |  |  |  |  | ＞0.40 |  | 0.50 |

备注：

1. 传热系数的单位W/(m2.k)，热阻的单位(m2.k)/W，其他参数无量纲.

2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.

3. 设计建筑：“—”代表本工程无对应项.

4. 参照建筑：“— —”代表参照建筑不要求，取值同设计建筑.

权衡指标

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 供暖能耗(kWh/㎡) | 0.00 | 0.00 |
| 耗热量(kWh/㎡) | 30.66 | 35.10 |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准(节能75%)(2021版)》DB13(J)185-2020第4.3.2条 |  |
| 标准要求 | 设计建筑能耗≤参照建筑能耗 |  |
| 结论 | 满足 |  |

权衡判断结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 强制窗墙比 | 满足 |
| 2 | 天窗传热系数 | 无屋顶透光部分 |
| 3 | 天窗太阳得热系数 | 无屋顶透光部分 |
| 4 | 屋顶 | 满足 |
| 5 | 外墙 | 满足 |
| 6 | 挑空楼板 | 不需要 |
| 7 | 非供暖地下室顶板 | 不需要 |
| 8 | 分隔供暖与非供暖空间的隔墙 | 满足 |
| 9 | 分隔供暖与非供暖空间的楼板 | 满足 |
| 10 | 分隔供暖与非供暖空间的户门 | 满足 |
| 11 | 供暖温差大于5K的隔墙 | 不需要 |
| 12 | 供暖温差大于5K的楼板 | 不需要 |
| 13 | 外窗 | 满足 |
| 14 | 周边地面 | 满足 |
| 15 | 地下墙 | 不需要 |
| 16 | 外窗气密性 | 满足 |
| 17 | 权衡指标 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |

■说明：本工程权衡判断满足河北省《居住建筑节能设计标准》DB13(J)185-2020(2021年版)规定的要求，节能符合要求。