## 光伏发电
光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2024-12-27
场地信息
地点 | 惠州 | 经纬度 | 北纬23°5′ 东经114°22′
水平面总辐照量 | 1150.83kWh/㎡.a)
光伏系统信息
组件类型 | 多晶硅 | 峰值功率 | 550Wp
组件数量 | 610 | 总装机量 | 335.5
组件安装方式 | 固定集成 | 方向角度 | 方位角（正南）倾角23°
逆变器效率 | 96% | 逆变器功率 | 6.75kW
线路损耗效率 | 1% | 材料表面污染效率 | 1%
修正系数 | 1% | 系统效率PR | 78.79%
首年光伏发电产量
月 | 太阳能总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 占全年百分比%
1月 | 65.4 | 18.0297 | 6.9
2月 | 65 | 17.8183 | 6.8
3月 | 63.7 | 17.1806 | 6.5
4月 | 71.4 | 18.8795 | 7.2
5月 | 97.8 | 25.4859 | 9.7
6月 | 87.7 | 22.7365 | 8.7
7月 | 107.5 | 27.6339 | 10.5
8月 | 90.6 | 23.2707 | 8.9
9月 | 97.2 | 25.1006 | 9.6
10月 | 104 | 27.3429 | 10.4
11月 | 76 | 20.4971 | 7.8
12月 | 67.9 | 18.8329 | 7.2
全年 | 994.2 | 262.808 | 100
年总发电量 | 262.8
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 太阳能总辐照量为光伏阵列面总辐照量，总发电量、系统效率为首年值

## 25年发电量
总装机量(kW) | 335.5 | 首年发电量（MWh） | 262.808 | 电价（元/度） | 1
年 | 组件衰减率（%） | 年发电量（MWh） | 发电利用小时数（h）
1 | 5 | 262.8084 | 783.33
2 | 0.7 | 249.668 | 744.17
3 | 0.7 | 247.9203 | 738.96
4 | 0.7 | 246.1849 | 733.79
5 | 0.7 | 244.4616 | 728.65
6 | 0.7 | 242.7504 | 723.55
7 | 0.7 | 241.0511 | 718.48
8 | 0.7 | 239.3638 | 713.45
9 | 0.7 | 237.6882 | 708.46
10 | 0.7 | 236.0244 | 703.5
11 | 0.7 | 234.3722 | 698.58
12 | 0.7 | 232.7316 | 693.69
13 | 0.7 | 231.1025 | 688.83
14 | 0.7 | 229.4848 | 684.01
15 | 0.7 | 227.8784 | 679.22
16 | 0.7 | 226.2832 | 674.47
17 | 0.7 | 224.6993 | 669.74
18 | 0.7 | 223.1264 | 665.06
19 | 0.7 | 221.5645 | 660.4
20 | 0.7 | 220.0135 | 655.78
21 | 0.7 | 218.4734 | 651.19
22 | 0.7 | 216.9441 | 646.63
23 | 0.7 | 215.4255 | 642.1
24 | 0.7 | 213.9175 | 637.61
25 | 0.7 | 212.4201 | 633.14
总计 |  | 5796.3583 | 17276.8

## 投资收益
总装机量（kW） | 335.5 | 首年发电量（MWh） | 262.808 | 电价（元/度） | 1 | 每瓦成本（元） | 3 | 组件占总投资比例(%) | 60 | 总投资（元） | 1677500
年 | 组件衰减率（%） | 年发电量（MWh） | 收益（元） | 收益平衡（万元） | 发电利用小时数（h）
- | - | - | - | -167.75 | -
1 | 5 | 262.8084 | 262808.4419 | -141.47 | 783.33
2 | 0.7 | 249.668 | 249668.0198 | -116.5 | 744.17
3 | 0.7 | 247.9203 | 247920.3436 | -91.71 | 738.96
4 | 0.7 | 246.1849 | 246184.9012 | -67.09 | 733.79
5 | 0.7 | 244.4616 | 244461.6069 | -42.64 | 728.65
6 | 0.7 | 242.7504 | 242750.3757 | -18.36 | 723.55
7 | 0.7 | 241.0511 | 241051.123 | 5.75 | 718.48
8 | 0.7 | 239.3638 | 239363.7652 | 29.69 | 713.45
9 | 0.7 | 237.6882 | 237688.2188 | 53.46 | 708.46
10 | 0.7 | 236.0244 | 236024.4013 | 77.06 | 703.5
11 | 0.7 | 234.3722 | 234372.2305 | 100.5 | 698.58
12 | 0.7 | 232.7316 | 232731.6249 | 123.77 | 693.69
13 | 0.7 | 231.1025 | 231102.5035 | 146.88 | 688.83
14 | 0.7 | 229.4848 | 229484.786 | 169.83 | 684.01
15 | 0.7 | 227.8784 | 227878.3925 | 192.62 | 679.22
16 | 0.7 | 226.2832 | 226283.2437 | 215.25 | 674.47
17 | 0.7 | 224.6993 | 224699.261 | 237.72 | 669.74
18 | 0.7 | 223.1264 | 223126.3662 | 260.03 | 665.06
19 | 0.7 | 221.5645 | 221564.4816 | 282.19 | 660.4
20 | 0.7 | 220.0135 | 220013.5303 | 304.19 | 655.78
21 | 0.7 | 218.4734 | 218473.4355 | 326.04 | 651.19
22 | 0.7 | 216.9441 | 216944.1215 | 347.73 | 646.63
23 | 0.7 | 215.4255 | 215425.5126 | 369.27 | 642.1
24 | 0.7 | 213.9175 | 213917.5341 | 390.66 | 637.61
25 | 0.7 | 212.4201 | 212420.1113 | 411.9 | 633.14
25年总计 |  | 5796.3583 | 579.6358

## 节能减排
参数 | 转换系数 | 单位 | 年均值 | 25年 | 单位2
发电量 | - | - | 231.854 | 5796.3583 | MWh
标准煤 | 0.3015 | kg/kWh | 69.904 | 1747.6 | 吨
电力烟尘 | 0.0022 | kg/kWh | 0.51 | 12.75 | 吨
CO2 | 0.828 | kg/kWh | 191.975 | 4799.375 | 吨
SO2 | 0.0101 | kg/kWh | 2.342 | 58.55 | 吨
NOX | 0.0152 | kg/kWh | 3.524 | 88.1 | 吨
注：转换系数来源《中国电力行业年度发展报告2022》

## 组件详表
序号 | 尺寸mm | 类型 | 数量 | 峰值功率Wp | 每瓦成本元 | 温度系数 | 标准工作温度 | 首年衰减 | 其它年衰减
1 | 1650×992 | 多晶硅 | 610 | 550 | 3 | 0.5% | 25℃ | 5% | 0.7%